TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Užsakovas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Alytaus rajono savivaldybės pastatų elektros, vandentvarkos ir kitų inžinerinių sistemų, konstrukcijų, tvorų ir šaligatvių remonto darbai.

  - Darbų atlikimo vieta – Alytaus rajonas, Alytaus miestas.

  - Užsakymai Rangovui pateikiami raštu.

  - Darbai nustatomi kiekvienu konkrečiu atveju ir nurodomi pateiktame užsakyme. Darbų apimtys gali būti keičiamos priklausomai nuo aplinkybių ir tikslinamos derinant sąmatas.

  - Gavęs užsakymą Rangovas, ne vėliau kaip per 3 d. d., turi atlikti darbų apžiūrą. Atlikęs apžiūrą Rangovas per 3 d. d. privalo pateikti ir suderinti su Užsakovu numatomų atlikti darbų sąmatą su darbų kiekių paskaičiavimais bei schemas ir brėžinius (jei reikalinga).

  - Darbai, kuriems nebus sudaryti darbų atlikimo grafikai, turi būti atlikti ne vėliau kaip per 20 d. d. (jeigu technologinis procesas nereikalauja ilgesnio termino) nuo sąmatų suderinimo dienos.

  - Avarinis gedimas turi būti lokalizuotas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 3 valandas nuo pranešimo gavimo momento (pvz., užsukant sklendes, sumontuojant akles ir pan.), o galutinis gedimo pašalinimas atliekamas su Užsakovu suderintais terminais.

  - Darbų kaina nenumatytiems darbams – papildomų darbų įkainiai apskaičiuojami kintamai įkainio daliai pritaikant rangovo pasiūlytą fiksuotą nuolaidą procentais. Kintamo įkainio dalis nustatoma šiais metodais:

    - Vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, kurios yra registruojamos ir skelbiamos LR Aplinkos ministro pavedimu (2006 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. D1-492) valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro tvarkomame juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre);

    - jei įkainių neįmanoma nustatyti 1.17.1 punkte nurodytu metodu – remiantis viešai skelbiamomis ir galiojančiomis prekių ir (ar) paslaugų kainomis (įskaitant elektroninių parduotuvių duomenis), nustatant atitinkamų prekių, detalių ar medžiagų kainas. Jei Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyviniuose įkainiuose nėra tam tikrų darbų įkainių, reikalingų darbų kaina nustatoma pagal vidutinę rinkos kainą. Užsakovo atstovas rangovo pateiktą darbų kainą įvertina, ją palygindamas su vidutine rinkos kaina, nustatyta įvertinus ne mažiau kaip trijų nepriklausomų ūkio subjektų siūlomas kainas, išskyrus atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

  - Darbai, kurių vertė didesnė kaip 15 000,00 Eur su PVM, vykdomi pagal tarp šalių suderintą darbų vykdymo grafiką.

  - Į darbų įkainius turi būti įskaičiuoti visi užduočiai atlikti reikalingi darbai, medžiagos, mechanizmai ir mokesčiai.

  - Darbai turi būti atlikti pagal  pirkimo sąlygų, statybos techninių reglamentų ir kitų norminių aktų, statybos taisyklių reikalavimus.

  - Rangovas turi užtikrinti tinkamą kokybiškų statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių tiekimą laiku, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą, apsaugą ir taupų naudojimą.

  - Rangovas įsipareigoja darbams naudoti tik naujas, sertifikuotas ir kokybiškas medžiagas.

  - Rangovas užtikrina saugų darbą, aplinkos ir priešgaisrinę saugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat paisyti trečiųjų asmenų interesų.

  - Rangovas privalo sudaryti sąlygas turinčių teisę tikrinti institucijų atstovams lankytis objekte.

  - Atliktiems darbams, kai atliekamas visas konstruktyvas ar naujai įrengiama inžinerinė sistema, Rangovas turi suteikti Statybos įstatyme nustatytą garantinį laikotarpį (10  metų  paslėptiems darbams, išaiškintiems tyčia paslėptiems defektams – 20 metų, atviriems darbams – 5 metus).

  - Rangovas privalo atlikti  darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti ir rūšiuoti statybos atliekas ir, užbaigus darbus, jas išvežti iš teritorijos; atlikus darbus sutvarkyti teritoriją ne blogesnės būklės, negu buvo prieš pradedant darbus. Rangovas privalo prižiūrėti ir valyti statybvietėje esančias gatves ir privažiavimo kelius, užtikrinti jais pravažiavimo galimybę, arba įrengti laikinus apvažiavimus.

  - Rangovas privalo gauti visus privalomus leidimus ir (ar) sutikimus, atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose pagal suinteresuotų institucijų keliamus reikalavimus ir pan.

  - Veikiančių inžinerinių tinklų bei komunikacijų atjungimą ir prijungimą Rangovas turi vykdyti tik iš anksto suderinus tai su suinteresuotomis institucijomis ir asmenimis.

  - Rangovas turi prijungti suremontuotus inžinerinius tinklus ir komunikacijas prie veikiančių tinklų ir sutvarkyti visą prijungimui reikalingą dokumentaciją.

  - Apmokėti už sunaudotus resursus pagal su tiekėjais sudarytas sutartis.

  - Išbandyti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir pateikti išbandymo aktus.

  - Gauti leidimą vykdyti žemės darbus (kai tai privaloma).

  - Rangovas privalo pildyti ir pateikti statybos darbų žurnalą (kai jie bus reikalingi).

  - Atlikdamas sutartyje numatytus darbus veikiančiose įstaigose, suderinti darbų vykdymą su įstaigų vadovais, įforminti darbų vykdymą pagal darbų saugos reikalavimus, atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su savo darbuotojais tyrimą ir tvarkyti jų apskaitą.

  - Rangovas, užbaigęs darbus, raštu privalo kreiptis į užsakovą dėl darbų perdavimo – priėmimo akto. Darbų užbaigimo aktą surašo rangovas ir, prieš teikdamas pasirašyti užsakovui, suderina su atsakingais asmenimis. Su prašymu turi būti pateikti privalomi darbų vykdymo dokumentai: panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos, sertifikatai ar kiti atitiktį įrodantys dokumentai, suremontuotų patalpų schemos su aiškiai nurodytais darbų kiekiais, matmenimis ir darbų aprašymais.

  - Rangovas patvirtina ir darbų vykdymo metu privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikaciją patvirtinančius atestatus, pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

  - Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.

  - Iki darbų pradžios (jeigu reikalinga) Rangovas privalo atlikti geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų ir statybvietės nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, įforminti šiuos darbus aktais bei schemomis.

  - Rangovas privalo apsaugoti užsakovo (statytojo) turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip pasirengimo, sandėliavimo ar administracinių reikmių patalpas.

  - Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui (statytojui) už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

  - Jeigu techninėje specifikacijoje, apibūdinant pirkimo objektą, nurodomas konkretus modelis, tiekimo šaltinis, procesas, prekių ženklas, patentas, tipas, kilmė, gamyba ar standartas, laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

- REIKALAVIMAI BENRASTATYBINIAMS DARBAMS

  - Paruošiamieji:

    - Griaunant-demontuojant statybinės medžiagos nesandėliuojamos, todėl sandėliavimo plotai nenumatomi. Mūrinės sienos ardomos rankiniu būdu, ardoma eilėmis pneumatiniais plaktais. Visi ardymo darbai yra pavojingi, todėl būtina nuolat kontroliuoti darbų saugą. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas.

    - Dažomas tinkas turi būti pakankamai kietas ir sausas. Tinko sausumas turi būti matuojamas hidrometru. Negalima dažyti, jeigu sausumo laipsnis neatitinka to, kurį rekomenduoja dažų gamintojas. Visos nereikalingos medžiagos, nešvarumai ir atšokusios dangos dalys turi būti pašalintos nuo paviršių ir visi defektai turi būti užglaistomi ir nuvalomi švitriniu popieriumi. Parinktas glaistas turi atitikti tinką. Prieš dažant, nutinkuoti paviršiai turi būti gruntuojami. Jeigu po gruntavimo aiškiai matyti defektai, jie turi būti pašalinami ir siena visur turi atrodyti vienodai. Jeigu po gruntavimo paaiškėja, kad grunto spalva nevienoda, tos vietos, kuriose nustatomas didžiausias grunto įsigėrimas, turi būti papildomai pergruntuojamos. Prieš pradedant bet kokius dažymo darbus visi paviršiai turi būti užglaistyti ir nušlifuoti švitriniu popieriumi. Higieniniai dažai naudojami ne žemesnėje kaip +10 °C temperatūroje. Praėjus ne mažiau kaip 8 val. po glaistymo ir nuskutimo, paviršiai gali būti dengiami gruntu. Tam tikri paviršiai turi būti paruošti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis.

    - Gipso kartono plokštės naudojamos surenkamų pertvarų montavimui. Lengvos surenkamos pertvaros įrengiamos iš 2 × 2 sluoksnių gipso kartono plokščių, bendras pertvaros storis – 150 mm, tvirtinant jas prie metalinių 100 mm pločio plonasienių statramsčių. Atstumas tarp statramsčių 600 mm. Gipso kartono plokštės tvirtinamos iš abiejų pusių prie metalinio karkaso varžtais kas 200 mm. Atstumas tarp varžtų ir plokštės gamyklinio krašto turi būti 10 mm, o iki pjautinio krašto – 15 mm. Varžtų galvutės turi būti įleistos į kartoną, jo nepažeidžiant ir nesuskaldant. Plokštės montuojamos taip, kad siūlės iš priešingų karkaso pusių nesutaptų. Garso izoliacijai ertmė tarp statramsčių užpildoma 100 mm storio minkštos mineralinės vatos sluoksniu. Siūlės tarp plokščių armuojamos jungiamąja juosta ir užglaistomos. Pertvaros glaistomos, šlifuojamos ir dažomos du sluoksnius. Gipso kartono techninės specifikacijos žymuo: LST EN 520 Gipsatinkio plokštės. Gipso kartono techniniai parametrai: - atsparumas ugniai: atitinka A2-s1, d0 klasę pagal LST EN 13501-1 ir LBN 201-07; - šilumos laidumo koeficientas: 0,25 W(mxK), pagal LST EN12524; - vandens garų difuzijos varžos koeficientas - μ 10, pagal LST EN12524; - statybinių medžiagų klasė ir atsparumas vandeniui: atitinka A2-s1, d0 klasę pagal EN520. Montuojamo gipso kartono plokščių rūšys: - klasikinė gipskartonio plokštė (t -12,5 mm); atsparumas lenkimui: išilgai ≥6,8 N/mm2, skersai ≥3 N/mm2; - atspari drėgmei gipskartonio plokštė (t - 12,5 mm); atsparumas lenkimui: išilgai ≥7,2 N/mm2, skersai ≥3,3 N/mm2; -atspari ugniai gipskartonio plokštė (t-15mm), naudojama kanalinėms pertvaroms; atsparumas lenkimui: išilgai ≥8,0 N/mm2, skersai ≥3,5 N/mm2.

- REIKALAVIMAI LUBOMS

  - Segmentinės pakabinamos lubos montuojamos iš standartinių plokščių (600 × 600 mm arba 600 × 1200 mm), naudojant štampuotus aliuminio profilius. Montuojant į lubų plokštes papildomus elementus (įleidžiamus šviestuvus, vėdinimo groteles ir pan.), turi būti numatytas papildomas jų tvirtinimas. Lubos montuojamos tik sausoje ir išvalytoje patalpoje, kurioje jau sumontuoti langai, durys, paklota grindų danga, sumontuota inžinerinė įranga. Turi veikti šildymo sistema, nes patalpos temperatūra turi būti ne žemesne + 15 °C. Patalpos santykinis drėgnumas turi būti 70 proc. Vėdinimo ortakiai, elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų. Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailos elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo kontūrą. Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo arba tarpusavyje suderinamos lygiavertės sistemos. Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be aukščio skirtumų, tvirtas, standus ir nevibruoti.

- REIKALAVIMAI VIDAUS DURIMS

  - Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktais blokais: stakta su varčia pakabinta ant vyrių, su visiškai baigta paviršiaus apdaila, su rankenomis, užrakto mechanizmu. Durų komplektai tiekiami su gamybos pasu, kuriame nurodomi techniniai duomenys, pagrįsti normatyviniais dokumentais. Montuojant duris santykinis oro drėgnumas turi neviršyti 70 proc. Durų negalima montuoti, kol pastato išorinės angos neuždarytos arba kol nėra atlikti vidaus šlapiųjų procesų darbai (tinkavimo, glaistymo, grindų liejimo ir pan.). Durų stakta turi būti įtvirtinta ties kiekvienu vyriu ir mažiausiai trijose vietose analogiškoje staktos pusėje. Slenkstį tvirtinti galuose prie vertikalių staktos dalių. Medsraigčiais staktos dalys ir slenkstis turi būti sujungti prieš keliant staktą į angą. Slenksčio apatinis kraštas turi būti viename lygyje su vertikaliomis staktos dalimis.

  - Montuojant į mūrinę sieną rekomenduojama naudoti tvirtinimo varžtus ne mažesnio tvirtumo ir techninių parametrų nei Ø 6 × 110 mm arba lygiaverčius tvirtinimo elementus. Jeigu atstumas tarp sienos ir vertikalios staktos mažesnis nei 10 mm, galima naudoti Ø6 × 90 mm varžtus, tuo atveju, jeigu naudojama metalinė jungtis yra 8 × 60 mm arba lygiavertė. Varžto padėtis turi būti tvirtai užfiksuota sienoje esančioje jungtyje. Tarpinės turi būti suspaustos, kai durys yra uždarytos, ir tolygiai pasiskirsčiusios per visą durų varčios perimetrą. Pritvirtinus staktą, fiksavimo plyšiai, kuriuose susukti tvirtinimo varžtai, turi būti uždengiami plastikiniais kamštukais. Slenkstis tvirtinamas prie grindų ir klijuojamas po staktos ir varčios įstatymo. Staktos kampai turi sudaryti 90° kampą su varčios paviršiumi.

  - Visos durų konstrukcijos, furnitūra ir montavimo medžiagos turi būti naujos, kokybiškos, atitikti galiojančių statybos techninių reglamentų, taikomų Lietuvos standartų LST EN 1303, LST EN 12209, LST EN 1154, LST EN 179 arba lygiaverčių standartų, priešgaisrinių, higienos ir eksploatacinių reikalavimų nuostatas bei gamintojo techninę dokumentaciją.

- REIKALAVIMAI GRINDIMS

  - Grindų įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių, hidroizoliacijos ir dangos įrengimo. Grindims ant grunto natūralūs arba supilti gruntai, kurių struktūra pažeista, turi būti sutankinami. Pagrinde negali likti augalinio grunto, durpių, dumblo ir statybinių šiukšlių. Įrengiami pasluoksniai ir drenuojantys sluoksniai turi būti sutankinami iki ne mažesnio kaip 60 MPa laikomosios gebos / deformacijos modulio. Viršutinis išlyginamojo sluoksnio sluoksnis liejamas iš savaime išsilyginančio mišinio, ant kurio klijuojama parinkta danga. Grindų paruošiamieji ir išlyginamieji pagrindai turi būti įrengiami esant ne žemesnei kaip + 5 °C aplinkos temperatūrai. Tokia temperatūra turi išlikti tol, kol betonas pasieks 50 proc. stiprumo. Paruošiamieji ir išlyginamieji sluoksniai turi būti izoliuoti nuo sienų ir pertvarų hidroizoliacinės medžiagos juostomis. Darbinės šių sluoksnių siūlės turi būti gerai užlygintos. Patalpose su vidutiniu skysčių poveikiu įrengiami grindų nuolydžiai 0,5-1 proc. Apatinė hidroizoliacija įrengiama ant grunto esančiose patalpose, o viršutinė grindų hidroizoliacija įrengiama sanitarinėse ir ventkamerų patalpose. Priklausomai nuo planuojamos kloti dangos storio leistinas paviršiaus lygumas gali būti ± 2 mm. Esant labai plonai dangai paviršius negali turėti jokių nelygumų. Prieš įrengiant plytelių dangą drėgnose patalpose (baseino, WC, dušo, sanitarinėse patalpose, skalbykloje ir kt.), būtina įrengti 2 sluoksnių hidroizoliaciją, ją užlenkiant ant sienų. Patalpose plytelės turi būti klijuojamos naudojant plytelių klijus, skirtus konkrečiam pagrindui ir eksploatacinėms sąlygoms. Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas. Klojimo piešinys – taisyklingas stačiakampis tinklas iš vertikalių ir horizontalių siūlių. Klijai tūri būti naudojami specialiai skirti plytelių klijavimui. Kiekviena plytelė turi būti klijuojama atskirai, pritaikant prie anksčiau priklijuotų. Atstumas tarp plytelių negali būti mažiau kaip 1 mm ir didesnis kaip 2 mm. Atstumai turi būti vienodi per visą plytelėmis išklotą plotą, tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Plytelių slidumo klasė „R10“ – tambūrai, koridoriai, techninės patalpos, sanitariniai mazgai.

  - PVC grindys turi būti lygios, be plyšių, PVC danga turi gerai priglusti prie pagrindo. Grindų dangos storis turi būti ne mažesnis kaip 2 mm. Danga turi būti ilgaamžė, numatomas eksploatacijos laikotarpis – 20–30 metų, esant normaliam naudojimo intensyvumui. Danga klijuojama ant pagrindo, kurio drėgmė ne didesnė kaip 5 proc. Oro temperatūra patalpoje klojimo metu turi būti ne mažesnė kaip + 18 °C. Dangos sandūros turi būti tame pačiame lygyje. Montuojamos PVC grindjuostės. Dangos priklijavimui turi būti naudojami tinkami klijai, užtikrinantys priklijavimo ilgaamžiškumą ir pakankamą stiprumą. Klijus parinkti ir dangą kloti vadovaujantis grindų dangos gamintojo (tiekėjo) rekomendacijomis. Dangos tipą ir spalvą, grindjuostes, piešinį derinti su Užsakovu. Komercinė klasifikacija stiprumo klasė 34, ISO 10874. Dėvimojo sluoksnio storis ≥0,7 mm, ISO 24340. Statinės elektros iškrovos Antistatinis (≤ 2 kV), EN 1815. Atsparumas slydimui R9 DIN, 51130. Atsparumas baldų kojelėms Jokios žalos EN 424. Atsparumas kėdžių ratukams Jokios žalos ISO 4918. Liekamasis įspaudas ≤ 0.10 mm EN ISO, 24343-1. Spalvų atsparumas šviesai ≥ 6 ISO, 105-B02.

  - Rangovas privalo parinkti grindų dangas ir medžiagas, užtikrinančias ne blogesnes technines, eksploatacines ir higienines savybes nei šioje techninėje specifikacijoje nustatyti minimalūs reikalavimai.

- REIKALAVIMAI ELEKTROS DARBAMS

  - Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinti CE ženklu.

  - Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant:

    - komplektaciją ar yra specialūs instrumentai, būtini įrenginio montažui, ženklinimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrengimo stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant).

  - Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu elektros įranga negali būti mechaniškai pažeista. Jeigu prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų ar kabelių, kol defektai nėra pašalinti nustatyta tvarka.

  - Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu pateiktą techninę dokumentaciją – surinkimo instrukcijas ir schemas. Elektros įrenginiai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos turi būti saugomos laikantis gamintojo reikalavimų bei galiojančių standartų.

  - Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkami laikantis gamintojo techninėje dokumentacijoje pateiktų nurodymų.

  - Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant arba kitais gamintojo numatytais būdais. Varžtiniai sujungimai naudojami ten, kur reikalingas išardomas sujungimas. Laidų sujungimai turi būti atliekami naudojant sertifikuotus jungimo elementus (gnybtus, movas ar kitus gamintojo numatytus sprendinius), užtikrinančius patikimą elektrinį kontaktą. Jų negalima virinti.

  - Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. Baigti montuoti elektros įrenginiai Užsakovui perduodami pagal nustatytos formos aktus.

  - Visi darbai, būtini tinkamam elektros sistemų įrengimui ir eksploatavimui, turi būti atlikti pilna apimtimi. Turi būti pateikti elektrinių matavimų protokolai (izoliacijos varžos, įžeminimo, kilpos varžos ir kt.).

  - Kabeliai turi atitikti reikalavimus, nustatytus pagal aplinkos sąlygas, kuriose jie bus įrengiami. Jie turi atitikti taikomus LST EN arba lygiaverčius tarptautinius standartus. Kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo žymėjimais, plombomis ir lydinčiais dokumentais.

  - Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų maitinimui turi būti naudojami ugniai atsparūs kabeliai pagal LST EN 50200, LST EN 50362 arba lygiaverčius standartus, užtikrinantys sistemų veikimą ne trumpiau kaip 90 min. gaisro metu. Kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo.

  - Evakuacinis paviršinis šviestuvas su opaliniu difuzoriumi ir permatoma polikarbonato plokštele. Komplektuojamas su skirtingų krypčių rodyklėmis. Komplektuojamas su autonominiu 1h akumuliatoriumi. Evakuaciniai šviestuvai turi būti su aiškiai matomomis evakuacijos krypties rodyklėmis; turėti autonominį maitinimo šaltinį (ne trumpiau kaip 1 val.); būti ne žemesnės kaip IP65 apsaugos klasės (kai montuojama drėgnose ar dulkėtose patalpose); užtikrinti pakankamą šviesos srautą evakuacijai pagal galiojančius teisės aktus; atitikti taikomus EN standartus arba lygiaverčius.

  - Elektros paskirstymo skydai skirti elektros energijos paskirstymui ~400/230 V tinkle. Prijungtos apkrovos turi būti paskirstytos kiek įmanoma tolygiau tarp fazių. Paskirstymo skydai turi atitikti IEC 60439-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Skydo apsaugos laipsnis – ne mažesnis kaip IP44.

  - Elektros atsišakojimo dėžutės turi būti pagamintos iš nedegių arba sunkiai degių medžiagų. Standartai: EN 60 670-1 arba lygiavertis. Šviestuvai, instaliavimo įranga ir medžiagos turi atitikti ES reikalavimus ir būti sertifikuoti. Šviestuvai turi būti parenkami atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir aplinkos sąlygas. Šviestuvų tipai turi būti derinami su Užsakovu.

  - Visi darbai, būtini tinkamam sistemų įrengimui ir eksploatavimui, turi būti atlikti pilna apimtimi.

  - Visi įrenginiai, medžiagos ir sprendiniai turi būti tarpusavyje suderinti ir užtikrinti vientisą, saugų ir patikimą elektros sistemos veikimą.

- REIKALAVIMAI VĖDINIMUI IR VĖSINIMUI (SMULKŪS DARBAI)

  - Ventiliatoriai turi būti su integruota terminės apsaugos sistema, apsaugančia variklį nuo perkaitimo. Ventiliatoriams taikomi LST EN ISO 12759:2015 „Ventiliatoriai. Ventiliatorių efektyvumo klasifikacija“ arba lygiaverčio standarto reikalavimai. Ventiliatoriai turi būti ne žemesnės kaip IE3 energinio efektyvumo klasės. Savitoji ventiliatoriaus galia (SFP) turi būti ne didesnė kaip 0,75 W/(m³/s). Gaminiai turi būti pagaminti, sertifikuoti ir atitikti galiojančius ES teisės aktus ir taikomus standartus.

  - Papildomi reikmenys prie grotelių ir difuzorių montuojami vadovaujantis gamintojo instrukcijom.

  - Tiekimo ir šalinimo oro difuzoriai turi būti apskritos formos, reguliuojami ir su padėties fiksavimo mechanizmu.

  - Triukšmo lygis turi būti žemas ir atitikti patalpų paskirties akustinius reikalavimus.

  - Vožtuvai montuojami montavimo žiede ir turi būti lengvai išimami valymui ir priežiūrai.

  - Konstrukcija – iš plieno arba aliuminio, padengta baltos spalvos danga.

  - Būtina užtikrinti, kad tiekiant arba šalinant projektinį oro kiekį nebus viršijami leistini triukšmo lygiai.

  - Oro srauto greitis darbo zonoje turi būti ne didesnis kaip 0,20 m/s.

  - Medžiaga – formuotas cinkuotas (galvanizuotas) lakštinis plienas arba lygiavertė medžiaga.

  - Paviršius – apsaugotas (pvz., fosfatuotas ir emaliuotas arba lygiavertis apsaugos būdas).

Vėdinimo įranga turi atitikti LST EN 1886:2008 arba lygiavertį, LST EN ISO 16890-1:2017 arba lygiavertį, LST EN 13053:2006+A1:2011 arba lygiavertį, LST EN 12759:2015 arba lygiavertį, LST EN 1216:2001 arba lygiavertį, LST EN 308:2001 arba lygiavertį, standartus.

- REIKALAVIMAI NUOTEKŲ SISTEMOMS

  - Beslėgiai vamzdžiai ir fasoninės dalys. Maksimali darbo temperatūra +90 °C; vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys – su elastomerinėmis (guminėmis) tarpinėmis, atspariomis agresyvioms terpėms; medžiaga – polivinilchloridas (PVC) arba lygiavertė medžiaga; jungimo būdas – movinis. Vamzdžiai turi atlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 kN/m². Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti atsparūs korozijai, cheminėms medžiagoms bei vidiniam ir išoriniam mechaniniam poveikiui.

  - Slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys. maksimali darbo temperatūra + 90 °C; slėgio klasė PN6; jungtys – su elastomerinėmis (guminėmis) tarpinėmis, atspariomis agresyvioms terpėms; medžiaga – polivinilchloridas (PVC) arba lygiavertė medžiaga, jungimo būdas – movinis. Vamzdžiai turi atlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 kN/m². Vamzdžiai turi būti atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms.

  - Nuotekų vamzdžiai montuojami užtikrinant nuolydį tekėjimo kryptimi. Vamzdynų posūkiai ir sujungimai įrengiami naudojant standartines fasonines dalis. Buitinių nuotekų stovai tvirtinami apkabomis prie statybinių konstrukcijų. Rūsio patalpose kiekvienam stovui įrengiamos: viena viršutinė slankioji apkaba, viena apatinė fiksuota apkaba, revizijos kiekvienam keičiamam stovui. Magistralinio vamzdyno susikirtimo vietose įrengiamos pralaidos. Horizontalūs vamzdynai prie stovų jungiami trišakiais. Stovai prie magistralinio vamzdyno jungiami dviem 45° alkūnėmis. Kertant konstrukcijas, turi būti įrengiami apsauginiai futliarai, leidžiantys vamzdžiui laisvai judėti ir neperduodantys apkrovų pastato konstrukcijoms. Sumontavus kanalizacijos ventiliacinį vožtuvą (alsuoklį), jis turi būti izoliuojamas nuo šalčio poveikio, kad būtų išvengta kondensato susidarymo.

  - Vakuuminis oro vožtuvas (alsuoklis) – nuotekų sistemos elementas, skirtas oro patekimui į vamzdyną ir slėgio balansavimui. Vožtuvas montuojamas vietose, kur yra užtikrintas oro patekimas ir galimybė atlikti priežiūrą. Darbinė aplinkos temperatūra: nuo –20 °C iki +60 °C. Patalpose, kuriose temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, turi būti užtikrinta vožtuvo apsauga nuo užšalimo pagal gamintojo rekomendacijas.

- REIKALAVIMAI VANDENTIEKIO SISTEMOMS

  - Polipropileniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti tinkami naudoti šalto, karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistemose. Karšto vandentiekio vamzdynui naudojami stabilizuoti polipropileniniai vamzdžiai, skirti karšto vandens sistemoms, o šalto vandens vamzdynui – polipropileniniai vamzdžiai, skirti šalto vandens sistemoms. Vamzdžiai ir fasoninės dalys sujungiami polifuzinio suvirinimo metodu, užtikrinančiu sandarų ir patikimą sujungimą.

  - Polipropileninių vamzdžių techninės charakteristikos: Slėgio klasė – PN16 arba lygiavertė;; linijinio plėtimosi koeficientas – 1,5 × 10⁻⁴ 1/K; šilumos laidumo koeficientas prie 20 °C – 0,24 W/(m·K); šiluminė talpa prie 20 °C – 2,0 kJ/(kg·K); maksimali darbinė temperatūra – 95 °C (trumpalaikė iki 110 °C); maksimalus ilgalaikis darbinis slėgis – 10 bar; garantinis laikotarpis vamzdynams – ne mažiau kaip 10 metų.

  - Vandentiekio vamzdynų nuolydis link išleidimo taško turi būti ne mažesnis kaip 0,002 (2 mm/m). Kertant statybines konstrukcijas, vamzdžiai montuojami futliaruose. Futliaro galai turi sutapti su konstrukcijos paviršiumi. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10–20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį. Vamzdžių sujungimai futliare neleidžiami. Turi būti įrengiami kompensatoriai pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus. Šalto vandens stovas montuojamas dešinėje karšto vandens stovo pusėje, ne arčiau kaip 80 ± 5 mm (ašių atstumas).

  - Magistraliniai karšto ir cirkuliacinio vandens vamzdynai izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folijos danga. Išilginės siūlės turi būti sandarinamos lipnia juosta.

  - šilumos laidumo koeficientas prie 10 °C – λ ≤ 0,035 W/(m·K); tankis – 80–180 kg/m³; maksimali darbinė temperatūra – iki 200 °C; kevalo ilgis – 1,2 m. Karšto, cirkuliacinio ir šalto vandens vamzdynai šachtose ir stovai izoliuojami uždarų porų polietileno kevalais: šilumos laidumo koeficientas – λ ≤ 0,045 W/(m·K). Neleidžiama naudoti izoliacinių medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto. Atvirai montuojami skirstomieji vamzdynai gali būti neizoliuojami, išskyrus atvejus, kai to reikalauja higienos ar energinio efektyvumo normos.

  - Vamzdynas išbandomas slėginiu bandymu, užpildžius vandeniu, kurio temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C. Slėgis didinamas ir mažinamas palaipsniui. Bandymas atliekamas ne trumpiau kaip 5 min. Po slėgio sumažinimo iki darbinio slėgio vamzdynas apžiūrimas visame jo ilgyje. Jeigu nepastebėta įtrūkimų, nuotėkių ar kitų defektų, vamzdynas laikomas tinkamu eksploatacijai. Karšto vandens sistemos vamzdynai turi išlaikyti bandymo slėgį, lygų 1,5 karto didesniam už darbinį slėgį, bet ne mažesniam kaip 0,68 MPa.

- REIKALAVIMAI SANITARINIAMS PRIETAISAMS

  - Sanitariniai prietaisai, montuojami patalpose, turi būti su lygiais, lengvai valomais vidaus ir išorės paviršiais, be aštrių ar pavojingų išsikišimų.

  - Sanitariniai prietaisai, nuotekų priimtuvai ir maišytuvai turi atitikti galiojančius LST EN standartus arba lygiaverčius reikalavimus bei būti tinkami naudoti pagal paskirtį.

  - Sanitariniai prietaisai turi būti pagaminti pagal gamintojo kokybės valdymo sistemą, atitinkančią ISO 9001 arba lygiavertį standartą.

  - Praustuvai komplektuojami su nerūdijančio plieno sifonais arba lygiaverčiais sprendiniais.

  - Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami su jų tipą ir montavimo būdą atitinkančiais tvirtinimo elementais.

  - Darbinė temperatūra – iki 95 °C; trumpalaikė temperatūra – iki 110 °C; darbinis slėgis – iki 1,6 MPa; bandymo slėgis – iki 2,4 MPa.

  - Ventiliai montuojami tiek horizontaliuose, tiek vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, atitinkančiu galiojančius ES srieginių jungčių standartus.

  - Uždarymo armatūra turi būti montuojama vadovaujantis galiojančiais Lietuvos normatyviniais aktais ir gamintojo reikalavimais.

  - Maišytuvai turi būti pritaikyti konkrečiam sanitariniam prietaisui ir jo paskirčiai.

  - Dušo maišytuvai komplektuojami su dušo galvute ir laikikliu, suderinamais su sistemos dizainu ir funkcija.

  - Sanitariniai prietaisai (praustuvai, klozetai, pisuarai) turi būti glazūruoti ir tinkami intensyviam naudojimui.

  - Klozetai gali būti su integruotais arba atskirais bakeliais, su vandens užtvara.

  - Klozetų sėdynės turi būti iš patvarių, lengvai valomų medžiagų.

  - Praustuvai ir plautuvės komplektuojamos su sifonais.

  - Grindų trapai turi būti pritaikyti atitinkamam apkrovos ir vandens surinkimo režimui.

  - Trapai gali būti: ketiniai arba lygiaverčiai, su vandens užtvara (drėgnose patalpose), su reguliuojamu aukščiu.

  - Prieduobių trapai turi būti su nuosėdų surinkimo elementu ir vandens užtvara.

  - Sanitariniai mazgai žmonėms su negalia turi būti įrengiami laikantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ ir kitų galiojančių teisės aktų.

  - Klozeto viršus turi būti įrengtas 430–520 mm aukštyje nuo grindų.

  - Abipus klozeto 800–900 mm aukštyje turi būti įrengti atlenkiami arba pasukami turėklai

  - Klozeto nuleidimo bakelis – sieninis, paslėpto tipo.

  - Praustuvo viršus turi būti įrengtas 750–850 mm aukštyje nuo grindų.

  - Abipus praustuvo 800–900 mm aukštyje turi būti įrengti turėklai.

- REIKALAVIMAI ŠILDYMO SISTEMOMS

  - Vamzdynai montuojami naudojant presuojamus plieninius vamzdžius. Magistraliniai vamzdynai kanaluose gali būti montuojami iš plieninių suvirinamų arba presuojamų vamzdžių, o patalpose – iš presuojamų plieninių vamzdžių. Presuojami plieniniai vamzdžiai turi atitikti EN 10305 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Jungtys atliekamos naudojant sistemines plienines jungtis su EPDM tarpinėmis. Sistemos turi turėti nuotėkio kontrolės (LBP) funkciją arba lygiavertę, leidžiančią identifikuoti nevisiškai užpresuotus sujungimus.

  - Darbinis slėgis – iki 1,6 MPa; darbinė temperatūra – iki 135 °C, trumpalaikė iki 150 °C;  linijinis plėtimosi koeficientas – 0,0108 mm/(m·K). Vamzdžių vidinis paviršiaus šiurkštumas – 0,01 mm. Vamzdžiai turi būti gamykliškai cinkuoti arba kita lygiaverte antikorozine danga padengti.

  - Plieniniai vandens ir dujų vamzdžiai turi atitikti EN 10255 arba lygiavertį standartą. Vamzdžių galai turi būti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaišų ir apsaugoti transportavimo aklėmis. Plieniniai vamzdžių fasoniniai elementai turi būti iš tos pačios plieno klasės, apsaugoti nuo korozijos ir atitikti taikomus standartus. Plieniniai magistraliniai vamzdžiai jungiami suvirinimo būdu. Armatūra jungiama srieginiu, flanšiniu arba suvirinimo būdu, priklausomai nuo konstrukcijos.

  - Magistraliniai vamzdynai turi būti apsaugoti antikorozine danga. Vamzdynai, neturintys gamyklinės dangos, turi būti: nuvalomi iki metalo švaros, nugruntuojami, padengiami ne mažiau kaip dviem antikorozinės dangos sluoksniais. Danga turi būti atspari iki 120 °C.

  - Vamzdynai turi būti sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas jų laisvas šiluminis plėtimasis ir susitraukimas. Kur įmanoma, plėtimasis kompensuojamas natūraliu vamzdžių išdėstymu. Kur to nepakanka, įrengiami U formos kompensatoriai arba lygiaverčiai sprendiniai.

  - Vamzdžiai, kertantys sienas, grindis ar perdangas, turi būti montuojami į apsaugines įvores. Įvorės vidinis diametras turi būti ne mažesnis kaip +15 mm didesnis už vamzdžio išorinį diametrą. Kertant priešgaisrines atitvaras, turi būti naudojamos sertifikuotos priešgaisrinės sandarinimo sistemos, užtikrinančios ne mažesnį kaip 2 val. atsparumą ugniai. Šlapių patalpų grindyse įvorės turi būti iškeltos ne mažiau kaip 100 mm virš grindų lygio.

  - Vamzdynų armatūra:

    - Uždaromoji armatūra. Naudojami srieginiai žalvariniai rutuliniai ventiliai arba lygiaverčiai. DN15–DN50, darbinė temperatūra – iki 100 °C, darbinis slėgis – PN10. Armatūra turi atitikti galiojančius ES standartus arba lygiaverčius.

    - Oro išleidimo vožtuvai: Naudojami srieginiai žalvariniai nuorinimo vožtuvai: DN15, darbinė temperatūra – iki 100 °C, slėgis – PN10

    - Termostatiniai elementai: Termostatiniai elementai turi būti apsaugoti nuo neteisėto reguliavimo (ypač viešose erdvėse). Temperatūros reguliavimo ribos: 5–26 °C, su apsauga nuo užšalimo. Montuojami pagal gamintojo instrukcijas.

    - Termostatiniai ventiliai: naudojami automatiniai termostatiniai ventiliai radiatorių sistemoms. Bandymo slėgis – 16 bar;  darbinis slėgis – PN10; maks. temperatūra – 95 °C; maks. slėgio skirtumas – 0,6 bar; srauto reguliavimas – 25–135 l/h. Srauto reguliavimas turi būti atliekamas be specialių įrankių. Ventiliai turi turėti galimybę slėgio matavimui sistemos balansavimui.

Šiluminė izoliacija turi atitikti galiojančias šilumos izoliacijos įrengimo taisykles. Vamzdynai izoliuojami: iki DN65 – akmens vatos kevalais su aliuminio folija; DN65 ir daugiau – akmens vatos kevalais arba dembliais su stiklo audiniu. Šilumos laidumas – λ ≤ 0,035 W/(m·K); tankis – 80–180 kg/m³; maksimali temperatūra – 200 °C; kevalo ilgis – 1,2 m. Neleidžiama naudoti izoliacinių medžiagų, turinčių asbesto.

    - Radiatoriai turi atitikti EN 442 arba lygiavertį standartą ir higienos normų reikalavimus. Darbinis slėgis – 1,0 MPa; Bandymo slėgis – 1,3 MPa. Montavimo reikalavimai: ≥100 mm nuo grindų; ≥50 mm nuo palangės; ≥25 mm nuo sienos. Radiatoriai turi būti padengti antikorozine danga (balta spalva RAL 9016 arba lygiavertė). Komplekte turi būti: nuorinimo vožtuvas, aklė, tvirtinimo elementai.

  - Vamzdynai turi būti išbandomi slėginiu bandymu prieš uždengiant konstrukcijas. Bandymui naudojamas vanduo ne žemesnės kaip +5 °C temperatūros. Slėgis didinamas palaipsniui. Bandymo parametrai: bandymo slėgis – 1,3 × darbinis slėgis; minimalus slėgis – 0,2 MPa; stebėjimo trukmė – ne trumpiau kaip 2 val. Po bandymo tikrinami visi sujungimai ir neturi būti nuotėkių ar slėgio kritimo.

  - Pateikiamas hidraulinio bandymo aktas.

- REIKALAVIMAI TVOROMS

  - Rangovas turi įsivertinti senos tvoros su stulpais, taip pat betoninių konstrukcijų arba betoninės tvoros demontavimą.

  - Demontuotos senos tvoros metalinės konstrukcijos, tinkamos pakartotiniam naudojimui, turi būti atrenkamos ir saugomos. Likusios demontuotos medžiagos turi būti rūšiuojamos ir utilizuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Rangovas turi įsivertinti demontuojamų medžiagų išvežimą į teisės aktų reikalavimus atitinkančias atliekų tvarkymo ar rūšiavimo vietas. Rangovas privalo organizuoti susidarančių atliekų rūšiavimą, išvežimą ir tinkamą utilizavimą. Baigęs darbus, Rangovas privalo sutvarkyti darbų vykdymo vietą ir atstatyti ją į iki darbų buvusią būklę arba ne blogesnę.

- REIKALAVIMAI LAUKO LAIPTAMS IR APDAILAI

  - Betoninių laiptų elementai turi būti gaminami iš C30/37 betono klasės betono. Betonavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis LST EN 206 standartu. Betono kokybės kontrolė atliekama pagal LST EN 206 8 ir 9 skyrių reikalavimus. Konstrukcijose naudojama B500B armatūra arba lygiavertė, atitinkanti galiojančius ES standartus.

  - Įrengiant „akmens kilimo“ dangą, laiptų pagrindas turi būti: tvirtas ir stabilus (betonas, monolitas arba metalinė konstrukcija su standžiu pagrindu); sausas ir švarus; be atšokusių, pažeistų vietų, riebalų ar dulkių.

  - Jei reikia, pagrindo paviršius frezuojamas arba šlifuojamas, siekiant užtikrinti tinkamą sukibimą. Ant paruošto pagrindo dengiamas epoksidinis arba poliuretaninis gruntas, užtikrinantis sukibimą tarp pagrindo ir dangos bei sumažinantis pagrindo įgeriamumą. Laiptų pakopų kraštuose montuojami aliuminio arba nerūdijančio plieno profiliai, skirti briaunų apsaugai ir mechaniniam sustiprinimui. Naudojama natūrali marmuro, kvarco arba granito skaldelė, kurios frakcija parenkama pagal paskirtį (paprastai 1–3 mm arba 2–4 mm). Akmens užpildas turi būti sausas, kurio drėgmės kiekis – 3–5 %. Poliuretano rišiklis turi užtikrinti dangos stiprumą, elastingumą, atsparumą temperatūrų svyravimams ir UV poveikiui. Rišiklio kiekis paprastai sudaro 4–6 % nuo mišinio masės, priklausomai nuo užpildo frakcijos

- REIKALAVIMAI METALINIAMS PANDUSAMS

  - Panduso pamatai įrengiami iš C25/30 klasės betono su armatūros karkasu. Pamatai įrengiami įgilinant iki 1,2 m gylio, viršus – sutapatinamas su esamu žemės paviršiumi arba projektuojamu lygiu. Polių diametras turi būti ne mažesnis kaip 200 mm. Panduso metalinėms konstrukcijoms naudojamas plienas turi atitikti LST EN 10088-1, LST EN 10088-2 ir LST EN 10088-3 arba lygiaverčius standartus. Lovinio profilio UPN plienas – S355 klasės arba lygiavertis.

  - Metalinės konstrukcijos turi būti: nugruntuotos antikoroziniu gruntu; padengtos milteliniu būdu arba lygiaverte antikorozine danga.

  - Grotelės – cinkuotos, akuotos, su akučių dydžiu apie 34 × 11 mm arba lygiaverčiu sprendiniu. Karštas cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 arba lygiavertį standartą.

  - Turėklai įrengiami iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės korozijai atsparios medžiagos.

- REIKALAVIMAI GERBUVIO DARBAMS

  - Šlaitai ir žemės plotai sutvirtinami įrengiant ne mažesnį kaip 10 cm storio augalinio grunto sluoksnį, jį tolygiai paskleidžiant ir užsėjant žolės mišiniu.

  - Veja atstatoma ir įrengiama baigus dangų įrengimo darbus.

  - Paruošiamieji vejos įrengimo darbai: augalinis gruntas tolygiai paskleidžiamas būsimos vejos plote (apie 10 cm storio sluoksniu); pašalinami akmenys, šiukšlės ir kiti pašaliniai objektai; žemės paviršius sutankinamas voluojant; prieš sėją paviršius išpurenamas.

  - Žolės mišinys parenkamas atsižvelgiant į grunto savybes ir aplinkos sąlygas arba lygiavertį funkcionalumą užtikrinančius mišinius.

  - Po sėjos, jei gamintojo nenurodyta kitaip, paviršius papildomai suvoluojamas ir palaistomas.

- REIKALAVIMAI MAŽAJAI ARCHITEKTŪRAI, LAUKO DAŽYMO DARBAMS IR SPORTO AIKŠTELIŲ DANGŲ REMONTUI

  - Anksčiau dažyti paviršiai valomi pašalinant senų dažų likučius grandikliu arba plieniniu šepečiu. Paviršiai nuvalomi tinkamu valikliu arba lygiaverte priemone pagal gamintojo instrukcijas, po to nuplaunami vandeniu ir išdžiovinami. Pelėsio pažeisti paviršiai apdorojami priešpelėsiniu valikliu arba lygiaverte priemone, nuplaunami ir išdžiovinami. Blizgūs ir kieti paviršiai pašlifuojami iki matinio paviršiaus, pašalinant šlifavimo dulkes. Medienos sakai pašalinami. Natūrali mediena padengiama impregnantu arba lygiaverte apsaugine priemone, ypatingą dėmesį skiriant briaunoms ir galams. Po to paviršius gruntuojamas alkidiniais ar lygiaverčiais gruntiniais dažais. Metaliniams elementams (pvz., tvirtinimo detalėms) pašalinama korozija, paviršiai padengiami antikoroziniu gruntu.

  - Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis neturi viršyti 20 %. Darbus galima atlikti esant aplinkos temperatūrai ne žemesnei kaip +5 °C, o santykiniam oro drėgniui – ne didesniam kaip 80 %. Darbai neatliekami esant nepalankioms oro sąlygoms (lietus, rūkas ar kitos sąlygos, galinčios turėti įtakos kokybei).

  - Sportinė sintetinė danga turi atitikti LST EN 14877 arba lygiavertį standartą. Danga skirta sporto aikštynams, mokykloms ir laisvalaikio infrastruktūrai. Dangos sistema: apatinis amortizuojantis sluoksnis iš EPDM gumos granulių; viršutinis struktūrinis sluoksnis iš poliuretano rišiklio ir EPDM granulių.

  - Sportinės dangos techniniai reikalavimai (arba lygiaverčiai): storis – apie 14 mm; smūgio absorbcija – 35–50 % (EN 14808); vertikali deformacija – 0,6–2,2 mm (EN 14809); trinties savybės – pagal DIN 18035-6 arba lygiavertį standartą; vandens laidumas – pagal EN 12616; atsparumas UV poveikiui – spalvos pokytis ≥ 4 pagal ISO 20105 arba lygiavertį metodą; liekamasis įspaudas – ≤ 0,55 mm (EN 1516); atsparumas riedėjimo apkrovai – ≥ 1500 N (EN 1569); atsparumas ugniai – pagal galiojančius EN / ISO / BS standartus (ne žemesnė kaip Cfl-s1 klasė arba lygiavertė); spalvos atsparumas – ne žemesnis kaip 5 (ISO 105-A02).

- REIKALAVIMAI PASTATŲ FASADAMS

  - Reikalavimai nustatomi įrengiant tiek naujus, tiek ir modernizuojamus pastatų fasadus, kai reikalinga:  apsaugoti sienas nuo lietaus poveikio, pridrėkimo ar pratekėjimo;  žiemą išorines sienas apsaugoti nuo peršalimo, o vasarą, esant aukštai aplinkos temperatūrai, nuo perkaitimo; pagerinti eksploatuojamų patalpų būklę ir užtikrinti joms keliamus sanitarinius higieninius reikalavimus; pagerinti esamų sienų šilumines - technines charakteristikas ir patalpų garso izoliacines savybes; padidinti išorinių atitvarinių konstrukcijų patvarumą ir ilgaamžiškumą.

  - Vėdinamo fasado sistemą sudaro šie pagrindiniai elementai: laikantysis karkasas (ankeravimo elementai, vertikalūs ir (arba) horizontalūs profiliai); mechaniniai tvirtinimo elementai; šilumos izoliacijos sluoksnis; vėjo izoliacijos sluoksnis; vėdinamas oro tarpas; fasado apdailos sistema.

  - Atliekant pastato sienų šiltinimo darbus privaloma vadovautis pasirinktos sistemos gamintojo technologinėmis instrukcijomis. Fasadai su plokštine apdaila turi būti vėdinami – tarp apdailos plokštės ir vėjo izoliacijos įrengiamas ne mažesnis kaip 25 mm oro tarpas. Oro įleidimo ir išleidimo angų bendras skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 200 cm²/m. Horizontalūs konstrukciniai elementai (karnizai, parapetai, palangės, stogo jungtys) turi būti apsaugoti korozijai atsparia skarda.

  - Šilumos izoliacijos sluoksnio projektavimas atliekamas pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Izoliacijos storis parenkamas taip, kad sienos šilumos perdavimo koeficientas U atitiktų norminius reikalavimus ir projektuojamą pastato energinio naudingumo klasę.

  - Vėdinamo fasado sistema turi atitikti galiojančius priešgaisrinės saugos reikalavimus, nustatytus teisės aktuose („Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, įsakymas Nr. 1-338, 2010-12-07).

  - Pagrindo paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas ir be defektų. Atšokusios, pažeistos ar sukibimą bloginančios medžiagos turi būti pašalintos iki tvirto pagrindo.

  - Šilumos izoliacija įrengiama iš dviejų sluoksnių mineralinės vatos: pagrindinio šilumos izoliacijos sluoksnio ir vėjo izoliacijos sluoksnio. Medžiagos turi atitikti STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Projektinis šilumos perdavimo koeficientas U turi būti ne didesnis kaip 0,22 W/(m²·K), jei nenustatyta kitaip.

  - Šilumos izoliacijos storis skaičiuojamas įvertinant deklaruotas medžiagų λD vertes bei pataisos koeficientus pagal STR 2.01.02:2016. Taip pat įvertinami tvirtinimo elementų šiluminiai nuostoliai. Vėjo izoliacijos parinkimas atliekamas pagal oro laidumo ir vėdinimo intensyvumo parametrus. Degumo klasė turi atitikti galiojančius priešgaisrinius reikalavimus; aukštiems pastatams taikoma ne žemesnė kaip A2-s2,d0 klasė.

  - Kai laikančiojo karkaso konstrukcija vertikali - po kronšteinų ankeravimo, šilumos izoliacija tvirtinama mechaniškai prie laikančio karkaso (tvirtinimo taškų ne mažiau kaip 5 vnt./m²). Dviejų sluoksnių sistemoje siūlės turi būti persidengtos. Plokštės turi visiškai užpildyti karkaso ertmes, užtikrinant glaudų prigludimą ir šilumos tiltelių eliminavimą.

  - Vėjo izoliacijos sluoksnis tvirtinamas prie karkaso arba naudojant mechanines smeiges pagal gamintojo sistemą. Tvirtinimo metu turi būti užtikrintas plokščių nepažeidimas ir vėdinamo oro tarpo suformavimas

  - Fasado apdailai naudojamos fibrocementinės plokštės turi būti sertifikuotos (ETL ir (arba) CE). Plokštės turi būti atsparios drėgmei, UV spinduliams ir aplinkos poveikiui, ne mažesnio kaip 8 mm storio. Sistemos montavimas atliekamas pagal gamintojo konstrukcinius sprendinius.

  - Dekoratyvinis tinkas turi būti silikoninis, struktūra – „samanėlė“, grūdelių dydis 2,0–3,0 mm. Tinkas gali būti naudojamas tiek išorės, tiek vidaus paviršiams. Tinkuojami paviršiai turi atitikti I smūgių atsparumo kategoriją. Sistema turi būti sertifikuota, su CE ženklinimu arba Europos techniniu liudijimu (ETL). Visi priedai (kampai, angokraščiai, cokoliai ir kt.) turi būti suderinami su pasirinkta sistema.

- REIKALAVIMAI STOGAMS (SKARDAI, KONSTRUKCIJOMS IR LIETVAMZDŽIAMS)

  - Stogo danga šlaitiniams stogams: naudojama 0,5 mm plieno skarda, jungiama valcą imituojančia jungimo sistema. Plienas S280GD, padengtas ne mažiau kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, be sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų (Cr6). Stogo danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, kurie paslepiami montuojant sekančius lakštus. Paviršius matinis, įbrėžimo atsparumas 25 N, UV atsparumas RUV3, korozijos atsparumas RC4. Maksimali eksploatacinė temperatūra 90 °C. Padengimo storis – 30 μm, grunto sluoksnis – 7 μm. Plieno storis ne mažesnis kaip 0,45 mm. Valco aukštis 32 mm, naudingas plotis ne mažesnis kaip 475 mm. Lakšto savitasis svoris – apie 5,20 kg/m². Grebėstų žingsnis 200–300 mm.

  - Medinėms konstrukcijoms naudojama spygliuočių mediena, kurios drėgnis ne didesnis kaip 20 %, klasė – C24. Laikančiosioms konstrukcijoms (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuždomiems elementams) naudojama A rūšies mediena. Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir pan.), neįtakojančioms konstrukcijų laikomosios galios, gali būti naudojama B rūšies mediena. Mediena turi būti tiesi, be puvinių, tinkamai išdžiovinta, be spalvos pakitimų ir tiekiama stačiakampių tašų pavidalu.

  - Difuzinė plėvelė įrengiama taip, kad užtikrintų ilgalaikę stogo hidroizoliaciją, laikantis gamintojo technologinių reikalavimų. Plėvelė klojama ant gegnių ir tvirtinama prie jų, naudojant 30×50 mm tašelius. Plėvelės juostos tiek horizontaliai, tiek vertikaliai užleidžiamos ir suklijuojamos pagal gamintojo nurodymus.

  - Garo izoliacinė plėvelė įrengiama iš polietileno plėvelės. Ji montuojama tarp pagrindinio ir papildomo apšiltinimo sluoksnių. Plėvelės juostų užleidimas turi būti ne mažesnis kaip 15 cm, o esant poreikiui gali būti didinamas iki 80 cm, užtikrinant visišką sandarumą. Plėvelė turi būti be plyšių, klosčių ar įtrūkimų.

  - Lietaus latakai turi užtikrinti efektyvų vandens nuvedimą esant maksimaliam lietaus intensyvumui. Įrengiami perpylimo latakai, o įlajų išdėstymas pagrindžiamas skaičiavimais, tačiau ne rečiau kaip kas 12 m. Įlajos įrengiamos žemiausiose stogo vietose, ne arčiau kaip 500 mm nuo kraštų, parapetų, vėdinimo angų ir deformacinių siūlių. 0,5 m spinduliu aplink įlają užtikrinamas ne mažesnis kaip 2,5 % nuolydis. Įlajos apsaugomos nuo šiukšlių patekimo, užtikrinamas deformacinis tarpas. Lietvamzdžiai tvirtinami ne didesniu kaip 2 m žingsniu ir atitraukiami ne mažiau kaip 20 mm nuo konstrukcijų. Vidinio nuvedimo sistemose įrengiamos ne mažiau kaip dvi įlajos kiekvienam stogui.

  - Sniego gaudytuvai skirti sulaikyti ir kontroliuoti sniego slinkimą nuo stogo. Jie montuojami apie 1 m nuo karnizo linijos, jungiami į ištisinę sistemą. Konstrukcija sudaryta iš dviejų 22 mm skersmens vamzdžių, tvirtinamų specialiais laikikliais prie stogo konstrukcijų arba dangos. Gaminami iš 2,0 mm cinkuoto plieno, padengto milteliniu būdu pagal RAL spalvų paletę.

- REIKALAVIMAI LIETAUS NUVEDIMO TINKLAMS

  - Objekte vamzdžiai klojami grunte tranšėjiniu metodu (kai gruntai birūs arba nėra galimybės formuoti nuožulnių šlaitų – naudojami klojinių sprendiniai) ir betranšėjiniu būdu.

  - Tranšėjų kasimas vykdomas laikantis šių reikalavimų: normalaus drėgnumo rišliuose gruntuose iki 3,0 m gylio tranšėjų sienos ramstomos horizontaliai išdėstant lentas su tarpais; kasant giliau kaip 3,0 m – įrengiama ištisinė lentų sienų ramstymo sistema. Biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose tranšėjų sienos ramstomos ištisai.

  - Klojant vamzdynus arti „taškinių“ kliūčių (medžių, elektros atramų ir pan.) ramstymas įrengiamas pagal poreikį. Klojant vamzdynus miesto gatvėse, naudojami inventoriniai tranšėjų sienų ramstymo elementai arba lygiaverčiai.

  - Tranšėjose iki 5,0 m gylio naudojami inventoriniai ramstymo sprendiniai arba lygiaverčiai, o gilesnėms kaip 5,0 m tranšėjoms ramstymo sprendiniai turi būti pagrįsti skaičiavimais.

  - Duobių ir tranšėjų, kurioms reikalingas ramstymas, dugno plotis nustatomas įvertinant ramstymo konstrukcijų, vamzdynų, betoninių ar kitų konstrukcijų bei izoliacijos įrengimo technologinius matmenis, iš kiekvienos pusės pridedant ne mažiau kaip po 0,20 m.

  - Montavimo darbai turi būti atliekami sausose tranšėjose. Nustačius gruntinio vandens patekimą, turi būti numatytas jo šalinimas (priduobės, siurbliai, adatiniai filtrai ar kitos priemonės).

  - PVC vamzdžių klojimas vykdomas pagal gamintojo rekomendacijas. Vamzdžiai į tranšėją nuleidžiami tik įrengus šulinių dugnus. Nuleidimas turi būti tolygus, be smūgių ar vamzdžių sienelių pažeidimų.

  - Leistini nukrypimai:  nuo projektinių altitudžių ±10 mm (išskyrus minimalų nuolydį turinčias atkarpas); nuo trasos horizontalėje ±10 cm.

  - Vamzdynų pagrindai įrengiami pagal inžinerinių geologinių tyrimų duomenis. Esant gruntiniam vandeniui, jis turi būti pašalintas. Pagrindui formuoti įrengiamos priduobės, naudojami siurbliai arba kitos vandens šalinimo priemonės.

  - Tranšėjos dugnas sutankinamas, įrengiamas 100 mm smėlio pagrindas (esant tinkamiems smėlingiems gruntams, gali būti naudojamas esamas gruntas). Išlyginamasis sluoksnis turi užtikrinti tolygų vamzdžio atrėmimą ir projektinį nuolydį, sutankinimas – Ev2 ≥ 45 MPa

  - PVC vamzdžiai jungiami movomis su guminėmis tarpinėmis arba lygiaverčiai. Montavimo metu vamzdžių galai laikinai užaklinami.

  - Aplinkinis užpildo sluoksnis ir 30 cm virš vamzdžio esantis sluoksnis turi būti sutankinti iki Ev2 ≥ 45 MPa. Toliau gruntas pilamas ne storesniais kaip 0,5 m sluoksniais, kiekvieną jų sutankinant.

  - Užpildui ir išlyginamajam sluoksniui negalima naudoti medžiagų su aštriomis dalelėmis; grunto dalelių dydis neturi viršyti 16 mm, o 8–16 mm frakcijos kiekis – ne daugiau kaip 10 %. Medžiagos turi būti neužšalusios.

  - Baigus darbus, vamzdynai ir šuliniai išvalomi ir išplaunami. Atliekama vizualinė patikra; neatitinkantys reikalavimų šuliniai išardomi ir įrengiami iš naujo.

  - Hidrauliniai bandymai atliekami pagal LST EN 1610:2000 reikalavimus ir gamintojo instrukcijas. Papildomai gali būti atliekama TV diagnostika arba lygiaverte įranga nuolydžio, deformacijų ir infiltracijos kontrolei. Eksploatuojamų vamzdynų televizinė patikra atliekama ne rečiau kaip kas 10 metų.

- REIKALAVIMAI COKOLIAMS

  - Izoliuojami paviršiai turi būti apsaugoti nuo kritulių, išdžiovinti, nuvalytos šiukšlės, dulkės. Leistinus viršijantys plyšiai ir nelygumai turi būti užpildyti ir išlyginti. Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos hidroizoliacijos sluoksnis priimami atskirai. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai sukibti su pagrindu arba lygiaverčiai gruntavimo sprendiniai. Prieš įrengiant teptinę hidroizoliacinę dangą reikia kruopščiai paruošti paviršių – negali būti didesnių kaip 2 mm nelygumų, pagrindas turi būti sausas. Hidroizoliacija arba lygiavertė hidroizoliacinė sistemą būtina apsaugoti nuo mechaninių poveikių. Pamatai šiltinami polistireniniu putplasčiu arba lygiaverte šilumos izoliacine medžiaga. Naudojami gaminiai tik turintys Europos techninį liudijimą ir CE sertifikatą arba lygiaverčius atitikties dokumentus. Pamatų šiltinimo ir antžeminės (cokolinės) dalies įrengimui naudojami: klijai arba lygiaverčiai klijavimo sprendiniai, plastikinės smeigės arba lygiaverčiai tvirtinimo elementai, armavimo skiedinys arba lygiavertės armavimo sistemos.

- REIKALAVIMAI LANGAMS IR PALANGĖMS

  - Langų palangės. Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5º, krašto užleidimas už fasado plokštumos 30–40 mm; jis negali būti mažesnis nei 20 mm. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo vibracijos. Garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus [arba lygiavertes medžiagas], jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta). Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų. Skardos storis: 0,50–0,7 mm. Plieno rūšis: S250GD–S320GD + Z275 (konstrukcinis plienas, plastiškumo ribos 250–320 MPa, atsparumas tempimui 330 MPa) arba nerūdijantis plienas 1.4301 arba lygiavertis. Skarda turi būti padengta poliesterio danga.

  - Rangovas turi vykdyti rangos darbus atsižvelgdamas į konstrukcijų realią būklę. Sumontuoti gaminiai turi būti pilnai išbaigti ir tinkami eksploatacijai. Gaminių geometrinius išmatavimus Rangovas privalo patikslinti objekte.

  - Atsparių smūgiams stiklo paketų įrengimas vykdomas vadovaujantis STR 2.05.20:2006.

  - Surinktas lango blokas (stakta, rėmai, varstymo prietaisai, furnitūra, tvirtinimo detalės, sandarinimo medžiagos) pateikiamas patikimo gamintojo su gaminio pasu.

  - Langų blokai turi atitikti šias charakteristikas: šilumos perdavimo koeficientas – ne didesnis kaip nurodyta projekte; orinio triukšmo izoliacijos indeksas Io ≥ 32 dB; atsparumas apkrovoms – pagal nurodytas vertes; langai turi būti nepralaidūs atmosferiniams krituliams; medžiagos neturi būti radioaktyvios ir neišskirti kenksmingų medžiagų,

  - Profiliai – plastikiniai su metaliniu stiprinimu. Įrengiami varstymo mechanizmai turi užtikrinti stabilumą visose padėtyse, ypač apsaugą nuo atvirtimo. Rėmo storis ≥ 80 mm. Vyriai metaliniai. Tarpinės iš EPDM, PCE, TPE arba silikono arba lygiavertės. Langų šilumos laidumo koeficientas nustatomas pagal energinį sertifikatą. Orinio garso izoliacija ≥ 32 dB. Liepsnos plitimo indeksas – 0,0.

- REIKALAVIMAI LAUKO DURIMS IR VARTAMS

  - Lauko metalinių durų šilumos laidumo koeficientas ne mažesnis kaip Ud = 1,4 W/m²K. Garso izoliacija – ne mažiau 40 dB. Atsparumas ugniai – ne mažiau EI30.

  - Plastikinės lauko durys, 5 kamerų iki 90 mm storio rėmas, Uw 1,2 W/(m²K). Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama pagal „Statybos taisyklių“ ST 2491109.01:2008 „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas“. Durų tarpinės pagamintos iš termoplastinio elastomero TPE, atsparaus atmosferiniams ir UV spinduliams. Profilio gamybai naudojamos PVC bešvinės medžiagos. Horizontalios rakinimo juostos ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 60% durų pločio. Durų rankenos atidarymas turi būti pritaikytas minimalioms jėgos sąnaudoms – kad galėtų naudotis ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys. Durys turi atitikti esminius reikalavimus pagal ES normas EN 1125. Evakuacinė spyna su horizontalia rakinimo juosta turi atsirakinti per ne daugiau kaip 1 sekundę po paspaudimo, spaudimo jėga ne didesnė kaip 8 kg.

  - Aliuminės durys. Šilumos perdavimo koeficientas Uf ne didesnis kaip 1,6 W/m²K. Atsparumas įsilaužimui – ne žemesnė kaip RC2 (WK2) klasė pagal EN 1627 standartą. Tvirtos daugiataškės spynos. Vyriai – atsparūs korozijai (nerūdijančio plieno, anoduoti), reguliuojami keliomis kryptimis. Tarpinės turi užtikrinti sandarumą per visą perimetrą. Dažymas milteliniu būdu (pagal RAL paletę) arba anodavimas, apsaugantis nuo UV spindulių ir įbrėžimų.

  - Pakeliami segmentiniai vartai. Vartų kreipiančios gaminamos iš ne mažiau kaip 2,0 mm storio cinkuoto plieno. Visi sujungimai atliekami naudojant šaltojo kniedijimo būdą. Patikimi ir funkcionalūs segmentiniai garažo vartai yra pritaikyti Lietuvos klimatui. Jų segmentai užpildyti putų poliuretanu, kuris pagerina šiluminę varžą ir sandarumą patalpoje. Segmentiniai garažo vartai EXPERTDOOR arba lygiaverčiai atitinka reikalavimus: šilumos perdavimas U = 1,32 W/(m²K) pagal EN 12667. Užpildui naudojamas befreonis poliuretanas arba analogas. Kiekvieną segmentą sudaro du valcuoto plieno lakštai su poliuretano užpildu. Oro pralaidumo klasė 2 pagal EN 12426. Atsparumas vandeniui klasė 0 pagal EN 12425. Vėjo pasipriešinimo klasė 2 pagal EN 12424/12444.

- REIKALAVIMAI NUOGRINDOMS IR PĖSČIŲJŲ TAKAMS

  - Nuogrindų ir pėsčiųjų takų remonto vietos (statybvietės) ruošimo metu Rangovas privalo:

    - užtikrinti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuvedimą;

    - apsaugoti statybvietę nuo požeminio vandens, pavasario polaidžio ir kitų nepalankių hidrologinių veiksnių poveikio;

    - užtikrinti, kad darbų vykdymo metu nebūtų pablogintos grunto fizinės ir mechaninės savybės;

    - pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį, augalinį gruntą bei kitas darbams netinkamas ar pavojingas medžiagas;

    - iškirsti statybos darbams trukdančius medžius ir krūmus bei pašalinti kelmus;

    - atlikti esamų statinių, dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų ardymo darbus;

    - organizuojant darbus užtikrinti aplinkos apsaugos priemonių taikymą ir triukšmo poveikio mažinimą;

    - atlikti kitus būtinus paruošiamuosius darbus, atsižvelgiant į statybvietės sąlygas ir darbų pobūdį;

    - medžiagų sandėliavimo aikštelės vietą, jei tokia reikalinga, parinkti suderinus su techniniu prižiūrėtoju (inžinieriumi), Užsakovo sklype arba privačiame sklype, gavus žemės sklypo savininko rašytinį sutikimą.

  - Eismo organizavimas ir sauga

    - Laikinoji eismo organizavimo schema rengiama ir derinama Užsakovo reikalavimu arba vykdant darbus viešojo naudojimo keliuose, gatvėse ar jų apsaugos zonose. Schemos parengimo išlaidas apmoka Rangovas.

    - Schema rengiama vadovaujantis galiojančiais norminiais techniniais dokumentais, įskaitant Kelių priežiūros tvarkos aprašą ir kitus taikytinus teisės aktus.

    - Laikinosios apsauginės tvoros arba barjerai privalo būti naudojami, kai darbai trunka ilgiau nei vieną darbo pamainą arba paliekamos atviros iškasos. Aptvėrimas turi būti stabilus, saugus ir aiškiai matomas.

    - Signalinė juosta gali būti naudojama tik kaip papildoma saugos priemonė arba trumpalaikiams darbams dienos metu, kai užtikrinama nuolatinė darbų vietos priežiūra.

    - Visos eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai, barjerai, kūgiai ir kt.) turi atitikti galiojančių standartų, įskaitant LST EN 12899 arba lygiaverčių standartų, reikalavimus.

  - Reikalavimai medžiagoms ir priemonėms. Paruošiamiesiems darbams naudojamos laikinos eismo reguliavimo priemonės, ženklai ir aptvėrimai turi atitikti T DVAER 12 arba lygiaverčių norminių dokumentų reikalavimus.

  - Prieš pradedant žemės darbus turi būti apskaičiuotos projektinės altitudės ir pločiai. Vietovėje privalo būti nužymėti žemės sankasos profilio charakteringieji taškai. Nužymėjimas atliekamas mediniais tašeliais arba kitomis lygiavertėmis ženklinimo priemonėmis.

  - Rangovas privalo taikyti tokius statybos metodus, kurie užtikrintų tinkamą vandens pašalinimą iš statybvietės. Liūčių, polaidžio ar potvynių vanduo turi būti nedelsiant pašalinamas, siekiant išvengti pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo bei kitų pažeidimų. Jeigu žala atsiranda dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius.

  - Rangovas privalo pašalinti iš statybvietės dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus ar kitus konstrukcinius sluoksnius. Krūmai ir kita augmenija turi būti pašalinti kartu su kelmais. Susidariusios atliekos turi būti išvežtos ir sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas:

    - Nufrezuota asfalto danga surenkama, pakraunama į autosavivarčius ir transportuojama į Užsakovo nurodytą sandėliavimo vietą.

    - Nuardytos trinkelės ir bortai, tinkami pakartotiniam naudojimui, turi būti nuvalyti, tvarkingai sukrauti ant padėklų ir pervežti į Užsakovo nurodytą vietą.

    - Nuardyta ar nukasta žvyro bei skaldos danga surenkama, pakraunama ir pervežama į Užsakovo nurodytą vietą.

  - Taikomi normatyviniai techniniai dokumentai: „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17“, „Kelių priežiūros tvarkos aprašas“, „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“, „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“.

- REIKALAVIMAI ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMUI

  - Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti „Automobilių  kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17“ reikalavimus.

  - Žemės sankasos įrengimui gali būti naudojamos šios medžiagos:

    - gruntai ir uolienos;

    - statybinės medžiagos;

    - RC statybinės medžiagos;

    - pramoninės gamybos gretutiniai produktai;

    - geosintetika;

    - lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, pemza, putplastis);

    - rišikliai;

    - cheminiai priedai;

    - vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos kai kuriems darbams.

  - Nuogrindų ir pėsčiųjų takų žemės sankasos įrengimo darbai, gruntų tankinimas bei kokybės kontrolė turi būti vykdomi vadovaujantis ĮT ŽS 17 reikalavimais. Natūralūs ir supilti žemės sankasos gruntai turi būti sutankinti taip, kad atitiktų šioje techninėje specifikacijoje pateiktoje lentelėje nustatytus sutankinimo rodiklio reikalavimus.

| Eil. Nr. | Žemės sankasos dalis | Gruntų grupės | DPr, % | na, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose | ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM | 100 |  |
| 2. | Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado | ŽG, ŽP, ŽB SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM | 98 |  |
| 3. | Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose | ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) | 97,0 | 124) |
| *) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 |  |  |  |  |
| [1]) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. |  |  |  |  |

  - Užbaigus darbus, žemės sankasos viršus, įrengtas iš vandeniui jautrių gruntų ar uolienų, ypač kritulių gausiais metų laikotarpiais, negali būti paliekamas be apsaugos ilgesniam laikui. Gali būti taikomos tokios apsauginės priemonės:

    - grunto sustiprinimas ir kvalifikuotas grunto pagerinimas,

    - nedidelio pralaidumo vandeniui apsauginio sluoksnio virš žemės sankasos viršaus įrengimas,

    - surištojo pagrindo sluoksnio įrengimas.

  - Jeigu apsauginės priemonės netaikomos, Rangovas, prieš įrengdamas pagrindo sluoksnį ant žemės sankasos viršaus, privalo atlikti papildomą grunto tankinimą.

  - Jeigu darbų vykdymo metu gruntas yra per drėgnas, jis turi būti pagerinamas naudojant rišiklius arba silpnose vietose pašalinamas ir pakeičiamas tinkama medžiaga. Rangovo išlaidos, susijusios su žemės sankasos viršaus apsauga, papildomai neatlyginamos, jeigu tas pats Rangovas vykdo ir dangos konstrukcijos įrengimo darbus.

  - Darbų kontrolė, bandymai ir darbų priėmimas turi būti atliekami vadovaujantis Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17.

    - Žemės sankasos nuokrypių kontrolė ir atitikties vertinimas atliekami pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus rodiklius ir leistinus nuokrypius:

| Kontroliuojami dydžiai | Leistinųjų nuokrypių arba dydžių reikšmės | Kontrolinių bandymų apimtys |
| --- | --- | --- |
| 1. Žemės sankasa |  |  |
| - Aukščiai | 5 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| - Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) | 10 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| - Skersiniai nuolydžiai | 0,5 % (absoliut.) | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| - Šlaitų nuolydžiai | 10 % (sant.) | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| - Pylimo pado plotis | 20 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| - Bermos plotis | 20 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| - Augalinio sluoksnio storis | 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| - Sutankinimo rodiklis DPr1) | 100 %; 97 %, kai h 0,5 m 98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m (žr. šių taisyklių 2 lentelę) | ne mažiau kaip trys pavyzdžiai kiekvieniems 7000–9000 m², platinant žemės sankasą, – kiekvieniems 4000 m²; |
| - Deformacijos modulis EV2 | 45 MPa (45 MN/m²) (kai rengiamos SV, I–III klasių dangų konstrukcijos) | ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre; platinant žemės sankasą – ne mažiau kaip trys matavimai kiekvieniems 4000 m² |
| 2. Vandens nuleidimo grioviai, drenažai |  |  |  |
| 2.1. Vandens nuleidimo grioviai |  |  |  |
| 2.1.1. Aukščiai (garantuojant vandens nutekėjimą) | 5 cm | ne rečiau kaip kas 50 m |  |
| 2.1.2. Dugno plotis | 5 cm | ne rečiau kaip kas 50 m |  |
| 2.1.3. Išilginis nuolydis | 10 % (sant.) | ne rečiau kaip kas 50 m |  |
| 2.2. Drenažai |  |  |  |
| 2.2.1. Aukščiai | 5 cm | ne rečiau kaip kas 50 m |  |
| 2.2.2. Išilginis nuolydis | 0,1 % (absoliut.) | ne rečiau kaip kas 50 m |  |
| 1) kai sutankinimo kokybės įvertinimui naudojami netiesioginiai bandymo metodai, galima vadovautis 7 lentelės nurodymais |  |  |  |

- REIKALAVIMAI PAGRINDŲ ĮRENGIMUI

    - Reikalavimai medžiagoms:

    - Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių ĮT SBR 19 reikalavimus.

    - Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių pagrindo sluoksnių įrengimui naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių ĮT SBR 19 reikalavimus.

    - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) – tai apatinis pagrindo sluoksnis be rišiklių, įrengiamas iš natūraliai slūgsančių gruntų, piltinių gruntų arba nesurištųjų mišinių, pasižyminčių nustatytu smulkiųjų ir stambesniųjų dalelių kiekiu, vandens laidumu ir apsaugančių dangos konstrukciją nuo žalingo šalčio poveikio. NS įrengimui gali būti naudojami pagal LST 1331 klasifikaciją šalčiui nejautrioms medžiagoms priskiriami ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP klasių gruntai, taip pat nesurištieji mišiniai.

    - Ruožuose, kuriuose įrengiama nauja dangos konstrukcija, šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) įrengimas ir tankinimas turi būti vykdomi vadovaujantis ĮT SBR 19 reikalavimais.

    - Skaldos pagrindo sluoksniams gali būti naudojama 0/22 mm , 0/32 arba 0/45 mm frakcijos skalda. Įrengto skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis turi būti ne mažesnis kaip Ev₂ ≥ 100 MPa.

  - Pagrindo sluoksniai įrengiami laikantis TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų.

  - Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių kontrolė, bandymai ir darbų priėmimas turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių ĮT SBR 19 reikalavimus.

  - Pagrindo sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai ir jų kontrolė nustatomi pagal šioje techninėje specifikacijoje pateiktus rodiklius ir taikytinų norminių dokumentų reikalavimus:

| 1. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis (ŠNS) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontroliniai parametrai |  | Leistinieji nuokrypiai arba parametrų vertės | Bandymai |  |  |
|  |  |  | Vidinės kontrolės |  | Kontroliniai |
| 1.1. Aukštis |  | ±2,0 cm | ne rečiau kaip kas 50 m |  | ne rečiau kaip kas 100 m |
| 1.2. Skersins nuolydis |  | ±0,5% (absoliut.) | ne rečiau kaip kas 50 m |  | ne rečiau kaip kas 100 m |
| 1.3. Plotis |  | ±10,0 cm | ne rečiau kaip kas 50 m |  | ne rečiau kaip kas 100 m |
| 1.4. Lygumas skersine ir išilgine kryptimis |  | prošvaisos po 3 m ilgio liniuote ≤ 30 mm | ne rečiau kaip kas 50 m |  | ne rečiau kaip kas 100 m |
| 1.5. Sluoksnio storis |  | pagal ĮT SBR 19 55 punkto reikalavimus | ne rečiau kaip kas 50 m |  | ne rečiau kaip kas 100 m |
| 1.6. Granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis |  | pagal ĮT SBR 19 48 punkto ir 2 priedo reikalavimus | 1 ėminys kiekvieniems 2000 m2 |  | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |
| 1.7. Pralaidumas vandeniui |  | pagal ĮT SBR 19 50 punkto reikalavimus | 1 ėminys kiekvieniems 2000 m2 |  | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |
| 1.8. Sutankinimo rodiklis DPr |  | pagal ĮT SBR 19 1 lentelės reikalavimus | 1 ėminys arba 1 matavimas kiekvieniems 1500 m2 |  | 1 ėminys arba 1 matavimas kiekvieniems 4500 m2 |
| 1.9. Deformacijos modulis EV2 |  | nereglamentuojama |  |  |  |
| 2. Skaldos pagrindo sluoksniai (SPS) |  |  |  |  |  |
| Kontroliniai parametrai | Leistinieji nuokrypiai arba parametrų vertės |  | Bandymai |  |  |
|  |  |  | Vidinės kontrolės | Kontroliniai |  |
| 2.1. Aukštis | ±2,0 cm |  | ne rečiau kaip kas 50 m | ne rečiau kaip kas 100 m |  |
| 2.2. Skersinis nuolydis | ±0,5% (absoliut.) |  | ne rečiau kaip kas 50 m | ne rečiau kaip kas 100 m |  |
| 2.3. Plotis | Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip −10 cm. |  | ne rečiau kaip kas 50 m | ne rečiau kaip kas 100 m |  |
| 2.4. Lygumas skersine ir išilgine kryptimis | prošvaisos po 3 m ilgio liniuote ≤ 20 mm |  | ne rečiau kaip kas 50 m | ne rečiau kaip kas 100 m |  |
| 2.5. Sluoksnio storis | pagal ĮT SBR 19 76 punkto reikalavimus |  | ne rečiau kaip kas 50 m | ne rečiau kaip kas 100 m |  |
| 2.6. Granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis | pagal ĮT SBR 19 67 punkto ir 3 priedo reikalavimus |  | 1 ėminys kiekvieniems 2000 m2 | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |  |
| 2.7. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis | pagal TRA UŽPILDAI 19 2 priedo reikalavimus |  | - | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |  |
| 2.8. Atsparumas trupinimui | pagal TRA UŽPILDAI 19 2 priedo reikalavimus |  | - | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |  |
| 2.9. Atsparumas smūgiams | didesnių nei 32 mm dalelių atsparumo smūgiams rodiklis SR ≤ 28 % |  | - | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |  |
| 2.10. Sutankinimo rodiklis DPr | ≥ 103 % |  | 1 ėminys arba 1 matavimas kiekvieniems 1500 m2 | 1 ėminys arba 1 matavimas kiekvieniems 4500 m2 |  |
| 2.11. Deformacijos modulis EV2 | EV2 ≥ 100 MPa |  | 1 matavimas kiekvieniems 1500 m2 | 1 matavimas kiekvieniems 4500 m2 |  |

  - Kai darbų ruožo ilgis arba plotas yra mažesnis už nustatytą mažiausią kontrolinį plotą ėminiui paimti ar matavimui atlikti, matavimai ir ėminių paėmimas atliekami ne mažesne kaip nustatyta minimalia apimtimi. Pageidaujant užsakovui negali būti priimamas nė vienas nepatikrintas plotas, t. y. priduodant darbus mažais plotais, kiekvienas plotas privalo būti patikrintas atliekant Rangovo vidinę kontrolę ir kontrolinius bandymus.

- REIKALAVIMAI DANGŲ ĮRENGIMUI

  - Bendrieji reikalavimai: skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“, TRA ASFALTAS 25 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas" (toliau TRA ASFALTAS 25), ĮT ASFALTAS 25 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės" (toliau ĮT ASFALTAS 25), TRA BITUMAS 23 ,, Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 23) Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

  - Dangos sluoksniams naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikt TRA UŽPILDAI  19 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Asfalto mišinių gamybai naudojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

  - Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys, mišinių bandymai, kontrolės tvarka ir darbų priėmimo reikalavimai nustatyti ĮT ASFALTAS 25.

  - Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 reikalavimais.

  - Leistinieji nuokrypiai: asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertį standartą, darbų priėmimo metu neturi viršyti šioje techninėje specifikacijoje lentelėje nurodytų verčių.

|  | Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posluoksnis, ant kurio tiesiama | Asfalto pagrindo sluoksniai | Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai | Asfalto apatiniai sluoksniai | Asfalto viršutiniai sluoksniai iš |  |
|  |  |  |  | AC, SMA, MA, BBTM | PA |
| 1. Sluoksnis be rišiklių | 10 | 10 (15) | – | – | – |
| 2. Rišikliais surištas pagrindo sluoksnis, asfalto pagrindo sluoksnis | 10 | 10 (15) | 6 | 6 (11) | – |
| 3. Asfalto apatinis sluoksnis | – |  | – | 4 (9) | 3 (8) |
| () skliausteliuose nurodytos ribinės vertės taikomos garantinio termino metu. |  |  |  |  |  |

  - Įrengto dangos sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio neturi viršyti ± 5 cm. Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo projektinio nuolydžio neturi viršyti ± 0,5 %.

  - Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip šioje techninėje specifikacijoje lentelėje nurodytos leistinos reikšmės:

| Sluoksnio savybės | AC 16 VS | AC 11 VS | AC 11 VN | AC 8 VS AC 8 VN AC 8 VL | AC 5 VL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sluoksnio storis, cm | 5,0–6,0 | 4,01)–5,0 | 3,51)–4,5 | 3,02)–4,0 | 2,0–3,0 |  |
| Mažiausias sluoksnio svoris, kg/m2 | 125–150 | 100–125 | 85–115 | 75–100 | 50–75 |  |
| Sutankinimo laipsnis, % | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 | ≥ 97,0 |  |
| Tuštymių kiekis, tūrio % | ≤ 5,5 | ≤ 5,5 | ≤ 5,5 | ≤ 5,5 | ≤ 5,5 |  |
| 1) Dėl technologinių priežasčių gali būti taikoma ir 3 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 2) Gali būti taikoma ir 2,5 cm, kai naudojamas asfalto mišinys AC 8 VN ar AC 8 VL pėsčiųjų ir dviračių takams. |  |  |  |  |  |  |

| Sluoksnio savybės | AC 16 PD |
| --- | --- |
| Sluoksnio storis, cm | 5,0–10,0 |
| Mažiausias sluoksnio svoris, kg/m2 | 125–250 |
| Sutankinimo laipsnis, % | ≥ 97,01) |
| Tuštymių kiekis, tūrio % | ≤ 6,5 |
| 1) Pėsčiųjų ir dviračių takų bei rankiniu būdu įrengiamiems asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, kurie įrengiami ant pagrindo sluoksnių be rišiklių, gali būti taikomas ≥ 96 % sutankinimo laipsnio reikalavimas. |  |

  - Asfalto dangos sluoksnių darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 reikalavimais. Darbai laikomi priimtais tik nustačius, kad įrengti sluoksniai atitinka šios techninės specifikacijos, projekto (sutarties) ir taikytinų norminių dokumentų reikalavimus.

- REIKALAVIMAI PĖSČIŲJŲ TAKŲ, ŠALIGATVIŲ ASFALTO DANGOS LOPYMUI

  - Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiomis Kelių priežiūros vadovo nuostatomis.

  - Prieš pradedant darbus Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu laikinąją eismo organizavimo schemą.

  - Duobės kraštai turi būti išpjaunami vertikaliai per visą esamo asfalto sluoksnio storį, naudojant asfalto pjovimo mašinas arba pneumatinius kirtiklius.

  - Iš duobės turi būti pašalintas visas suskaldytas asfaltas, dulkės, vanduo ir kiti nešvarumai. Duobės dugnas ir šonai turi būti sausi ir švarūs.

  - Paruoštos duobės dugnas ir vertikalūs kraštai turi būti tolygiai nugruntuoti bitumine emulsija. Naudojamos emulsijos kiekis turi atitikti gamintojo techninius reikalavimus ir taikytinų norminių dokumentų nuostatas.

  - Duobės užpildymui naudojamas asfalto mišinys turi atitikti TRA ASFALTAS reikalavimus.

  - Klojamo mišinio kiekis turi būti toks, kad po sutankinimo lopo paviršius sutaptų su esamos dangos paviršiumi arba jį viršytų ne daugiau kaip 3–5 mm, atsižvelgiant į galimą eksploatacinį susispaudimą.

  - Lopai turi būti tankinami vibroplokštėmis arba volais iki reikalaujamo sutankinimo rodiklio, tankinimą pradedant nuo kraštų ir tęsiant centro link.

  - Jungtis tarp esamo ir naujai pakloto asfalto sluoksnio turi būti papildomai užsandarinta karšta bitumine mastika arba bitumine juosta, siekiant išvengti vandens skverbimosi į dangos konstrukciją.

  - Į darbų vieneto kainą (m² arba t) turi būti įskaičiuotos visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos, įskaitant: eismo organizavimą, dangos pjovimą, šiukšlių išvežimą ir utilizavimą, paviršiaus paruošimą, gruntavimą, asfalto klojimą, tankinimą ir siūlių sandarinimą.

- REIKALAVIMAI KITOMS DANGOMS

  - Prieš užpilant augalinį dirvožemio sluoksnį, šlaitų paviršius turi būti sušiurkštintas. Esant poreikiui, stačiuose šlaituose turi būti įrengiami grioveliai arba pakopos. Augalinio dirvožemio sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 6 cm.

  - Betono trinkelės turi atitikti betono trinkelės turi atitikti GT LST EN 1338+AC arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus. Trinkelių betono stiprio klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2) <1,0. Vandens įgeriamumas iki 6%, dilumas iki 20 mm, stipris tempimui (skeliant) ne mažiau 3,6 MPa.

  - Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 X skyriaus reikalavimus. Gamtinio akmens trinkelių apatinis ir šoniniai paviršiai neturi būti šlifuoti arba smulkiai apdirbti mechaniniu būdu (žr. standato LST EN 1342 3 skyrių).

  - Keraminės trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1344 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 IX skyriaus reikalavimus.

  - Taktilinės trinkelės turi atitikti tarptautinį standartą ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“ ir statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavumus.

  - Betono bordiūrai turi atitikti GB LST EN 1340+AC arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Kelio bortų, gazoninių vejos bordiūrų betono klasė ne mažesne kaip C 30/37, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2) <1,0. Vandens įgeriamumas iki 6%, dilumas iki 20 mm, stipris tempimui (skeliant) ne mažiau 3,5 MPa.

  - Kelio bortai turi būti įrengiami ant ne plonesnio kaip 20 cm C20/25 klasės betono pagrindo arba stipresnės klasės betono. Vejos bortai rengiami  C12/15 ir stipresnės klasės betono pagrindo. Prieš statant kelio ir gazoninius vejos bortus turi būti tinkamai paruoštas ir sutankintas pagrindas.

  - Atsijų sluoksnio įrengimas: Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau - TRA TRINKELĖS 14) ir LST EN 13285, bei skirtas įrengti trinkelių dangos apatinę dalį. Numatytas ≥ 3 cm storio smulkiosios mineralinės medžiagos pasluoksnis pagal TRA TRINKELĖS.

  - Trinkelės turi būti klojamos ant posluoksnio, tinkamai užpildant tarpus tarp trinkelių.

  - Siūlės turi būti visiškai ir nuolat užpilamos lygiagrečiai atliekamiems klojimo darbams. Siūlėms užpildyti užpilo medžiaga turi būti pilama ant paklotos dangos, įšluojama į siūles, o, jei reikia, įterpiama atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Visą siūlių užpilo medžiagos perteklių reikia pašalinti. Jei reikia, siūlės turi būti užpiltos pakartotinai.

  - Siūlių užpilo medžiaga – nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 ir skirtas užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelių arba plokščių, arba prie bordiūrų .

- REIKALAVIMAI DANGOS ŽENKLINIMUI

  - Visi dangos ženklinimo darbai turi būti vykdomi ir jų kokybė užtikrinama vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais:

  - ST 122352489.04:2022 – Statybos taisyklės, reglamentuojančios ženklinimo technologiją ir eigą;

  - ĮT ŽM 12 – Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės;

  - TRA ŽM – Techninių reikalavimų aprašas, nustatantis privalomas medžiagų charakteristikas ir kokybės rodiklius.

  - Rangovas privalo naudoti tik sertifikuotas, nurodytus standartus atitinkančias medžiagas ir užtikrinti tinkamą jų sukibimą su danga bei matomumą.

  - Horizontaliojo ženklinimo linijų ir simbolių geometriniai matmenys bei jų atitinkamos proporcijos turi atitikti Kelių ženklinimo taisykles (KŽT).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pateikiama kartu su pasiūlymu: Darbams atlikti (veiklos sritis – bendrastatybiniai darbai) tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

  - Pateikiama kiekvieną kartą atlikus konkretų užsakymą:

    - Rangovo privalo vadovautis Aplinkos ministro įsakyme D1-401 pateiktais minimaliais statybos darbų, statybinių medžiagų aplinkosauginiais kriterijais. Minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi. Ši aplinkosauginių kriterijų reikalavimų ir jų taikymo tvarka yra aktuali ir pritaikyta šiam pirkimui pagal Aplinkos ministro įsakyme D1-401 išvardintas ir atrinktas medžiagas, darbus, kurie yra numatyti techninėje specifikacijoje. Visiems techninėje specifikacijoje numatytiems darbams, medžiagoms (kurios atitinka ir gali būti priskiriamos prie LR Aplinkos ministro įsakymo D1-401 XVII skyriaus punktuose nurodytoms medžiagoms).

    - Rangovo pasiūlyti statybos darbai, statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus šiame priede. Rangovas atlikęs darbus turi pateikti statybos darbų, medžiagų atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančius dokumentus pagal šiame priede nustatytus reikalavimus.

    - kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams;

    - keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams.

    - Rangovas atlikęs darbus turi pateikti atitiktį 31.2.2., 31.2.3. ir 31.2.4. punktuose nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys siūlomų kelio ženklų ir keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių parametrų atitikimą nustatytiems reikalavimams.