Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Duomenų centro paslaugų nuomos

TECHNINIAI PARAMETRAI

- MINIMALŪS ORGANIZACINIAI, TECHNINIAI IR SAUGOS REIKALAVIMAI SIŪLOMAM DUOMENŲ CENTRUI

  - Reikalavimai duomenų centrui Lietuvoje

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai Pateikiama užpildant pasiūlymo formą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Lokacija | Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje (nurodyti tikslų adresą). | /įrašyti/ |
| 1.2. | Sertifikacija | Duomenų centras turi turėti TIER III sertifikaciją ir tai įrodančius dokumentus: - Tier 3 Facility (arba lygiavertis); - Tier 3 Design (arba lygiavertis). | Nurodyti siūlomo duomenų centro sertifikaciją ir pateikti įrodančius dokumentus / |
| 1.3. | Duomenų centras | Paslaugoms teikti naudojama infostruktūros įranga nuosavybės teise priklauso paslaugos Teikėjui. Duomenų centras neturi būti įrengtas požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte. Jei duomenų centras įrengtas ne pagal nurodytą reikalavimą, tai tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomos kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad duomenų centras yra apsaugotas nuo vandens poveikio (užliejimo) įvykus stichinėms nelaimėms arba avarijoms šalia esančiuose inžineriniuose tinkluose. Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centro patalpos (kuriose yra nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, oro kondicionavimo įrenginiai, dujų gesinimo sistemos) negali turėti langų. Tarnybinių stočių patalpa turi būti atspari ugnies ir vandens poveikiui. Tarnybinių stočių patalpos turi būti apsaugotos nuo neteisėto asmenų patekimo į jas, įrengti gaisro ir įsilaužimo davikliai, kurių stebėsena ir kontrolė turi būti užtikrinama 24 valandas per parą. Duomenų perdavimo tinklo ir elektros tinklo kabeliai turi būti atskirti ne mažesniu nei 1 m atstumu. Normalus aušinimo režimas: aušinimo sistema turi užtikrinti tiekiamo oro į spintas temperatūrą intervale 18–27°C ir drėgnumą 20-80%. Normalus aušinimo režimas turi būti užtikrinamas 99,98 proc. laiko per mėnesį. Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu. Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija. Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos. Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis. Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba. Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu. Tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, kompiuterinio tinklo įrangos naudojamos paslaugų teikimui iš duomenų centro maitinimas turi būti dubliuotas N+1 lygiu. Duomenų centras turi turėti autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą 24 valandas, esant maksimaliam jo apkrovimui. Patekimas į tarnybinių stočių patalpas turi būti griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Teikėjo vidaus tvarkos taisyklėmis, užtikrinant visapusę patenkančių asmenų atsakomybę, kontrolę ir palydą. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Teikėjo duomenų centre esantys Perkančiosios organizacijos duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms šalims. Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota (šifravimo raktai turi būti saugomi atskirai nuo kopijų) arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti kopijas neteisėtai atkurti elektroninę informaciją. Svarbiausia kompiuterinė įranga, duomenų perdavimo tinklo mazgai ir ryšio linijos turi būti dubliuoti ir jų techninė būklė nuolat stebima. Informacinės sistemos techninė ir programinė įranga turi būti prižiūrima laikantis gamintojo rekomendacijų. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |

- REIKALAVIMAI VIRTUALIŲ TARNYBINIŲ STOČIŲ RESURSŲ PASLAUGOS NUOMOS TEIKIMUI

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Paslaugų teikimo užtikrinimas | Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą aparatinę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |
| 2.2. | Paslaugų teikimo laikas | 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę. |
| 2.3. | Paslaugos pasiekiamumas | Ne blogiau kaip 99.98 % (devyniasdešimt devyni ir devyniasdešimt aštuonios šimtosios procento) per mėnesį. |
| 2.4. | Paslaugos kokybės reikalavimai | Reakcijos į kritinius incidentus laikas: ne ilgiau kaip 5 (penkios) minučių. Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą. Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių. Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos. Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda. Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos. |
| 2.5. | Atitikimo kokybės reikalavimams ataskaita | Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Tiekėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodomi šie duomenys: Vidutinės incidentų reakcijos bei išsprendimo trukmės. Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais. Mėnesio paslaugos pasiekiamumas. |
| 2.6. | Savitarnos portalas | Tiekėjas, teikdamas paslaugą, turi suteikti Perkančiajai organizacijai savitarnos portalą, kuris turi leisti perkančiajai organizacijai savarankiškai atlikti ir/arba užsakyti tokius veiksmus: - kurti, stabdyti, perkrauti, ištrinti virtualias tarnybines stotis; - dinamiškai keisti visus virtualios tarnybinės stoties parametrus vCPU, RAM, SSD; - padidinti virtualios tarnybinės stoties sisteminio disko (SSD) dydį, neišjungus tarnybinės stoties; - virtualiai tarnybinei stočiai priskirti ne mažiau kaip 2 (du) virtulius tinklo adapterius; - Turi būti galimybė jungiantis prie savitarnos portalo naudoti dviejų faktorių autentifikaciją (angl. 2FA) ar lygiavertę technologiją. |
| 2.7. | VLAN tinklai | Turi būti suteikta nemažiau 6 grupės VLAN, kurie butu sujungti su Pirkėjo ugniasienę talpinama Tiekėjo duomenų. Savitarnos portalo naudotojas galėti dinamiškai valdyti ir priskirti virtualias tarnybines stotis į reikiamus tinklus ir potinklius. |
| 2.8. | Palaikomos operacinės sistemos | Tarnybinių stočių virtualizavimo platformos turi palaikyti šias operacines sistemas, apimant bet neapsiribojant: - Microsoft Windows Server 2012/2016/2019/2022, Debian 9.x-10.x, Ubuntu 16.x-18.x Linux ar kitas lygiavertes. |
| 2.9. | Licencijos | Tiekėjas turi užtikrinti įdiegtų virtualių tarnybinių stočių operacinių sistemų legalumą. Visas reikiamas licencijas legalumui užtikrinti be papildomo mokesčio pateikia Tiekėjas. |
| 2.10. | Resursų stebėjimas | Tiekėjas atlieka veikiančių virtualių tarnybinių stočių stebėseną, stebi 10 (dešimt) pasirinktų paslaugos teikimo/našumo parametrų, kurie turi būti suderinti su Pirkėju, taip pat Tiekėjas privalo teikti rekomendacijas dėl resursų išnaudojimo. |
| 2.11. | Paslaugos funkcijos | Virtualių tarnybinių stočių veikimas; Galimybė kurti ne mažiau kaip 100 vnt. naujų operacinių sistemų aplinkų (angl. Operating System Environment). Galimybė didinti ir mažinti kiekvienai virtualiai tarnybinei stočiai skiriamus resursus (vCPU, RAM, SSD). Galimybė vienai virtualiai tarnybiniai stočiai priskirti iki 24 vnt. virtualių procesorių. Visos virtualios tarnybinės stotys turi turėti galimybę užsikrauti naudojant pagrindinį įkrovos įrašą (angl. Master Boot record (MBR)) ir/arba visuotinai unikalų identifikatorių skaitinių lentelėje (angl. Globally unique identifier partition table (GUID partition table (GPT))). |
| 2.12. | Našumo ir pajėgumo parametrai | Ne mažiau nei 5 (penkios) fizinės tarnybinės stotys, skirtos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai. Jos turi būti apjungtos į aukšto patikimumo blokinį (angl. cluster). Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, procesorių našumas 2 (dviejų) procesorių aparatinėje platformoje ne mažiau negu: - SPECrate2017_int_base= 500; - SPECrate2017_fp_base = 600; - SPECspeed2017_int_base = 10; - SPECspeed2017_fp_base = 250; Pastaba: Našumo rezultatai turi būti išmatuoti su siūlomu procesoriumi bet kurioje aparatinėje platformoje. Našumo testų rezultatai turi būti viešai publikuoti www.spec.org puslapyje. Pasiūlyme būtina nurodyti fizinių tarnybinių stočių, kurios bus skiriamos tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, procesorių skaičių, gamintoją ir modelį, dažnį, veikiančių branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Suminis fizinių tarnybinių stočių operatyvinės atminties kiekis (RAM) ne mažesnis nei 1024 GB; Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, resursų (CPU ir RAM) panaudojimas neturi viršyti 70 %. |
| 2.13. | Duomenų saugyklų našumo parametrai | Duomenų saugyklos parametrai turi būti ne blogesni kaip: Visi komponentai dubliuojami, įskaitant: - Ne mažiau kaip du valdymo moduliai; - Ne mažiau kaip du maitinimo šaltiniai. Duomenų vientisumui neturi turėti įtakos pavieniai duomenų saugyklos kietųjų diskų gedimai. Duomenų saugykla su fizinėmis tarnybinėmis stotimis turi būti sujungta ne blogesne nei: iSCSI arba FC sąsaja, kurios greitaveika ne mažiau kaip 25 Gbps. Reikalavimai našumui: Nuoseklus skaitymas - 800 MB/s; Nuoseklus rašymas - 800 MB/s. |
| 2.14. | Duomenų saugyklos našumas | Virtualių tarnybinių stočių diskinės posistemės našumas turi būti ne mažesnis nei: 1000 IOPS (įvesties/išvesties operacijų kiekis per sekundę) 1TB naudojamos saugyklos vietos; |
| 2.15. | Atsarginių kopijų kopijavimo ir atstatymo parametrai | Virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų sukūrimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip 1 (vieną) kartą per parą(RPO: 24h); Turi būti saugomos ne mažiau kaip 14 (keturioliktą) paskutinių parų virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos (Retention: 14d); Pirkėjui informavus Tiekėja, kad reikalinga atstatyti virtualia tarnybinę stotį, jos funkcionalumas iš duomenų atsarginės kopijos turi būti atstatytas ne vėliau kaip per vieną valandą (RTO: 1h.). Laikas skaičiuojamas nuo informavimo momento. Pilnas sistemos atstatymas turi vykti ne lėčiau kaip 300 MBps iš nutolusio duomenų centro (Lietuvoje) Tiekėjas turi užtikrinti, kad virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginės kopijos būtų reguliariai testuojamos įgalioto asmens arba turi būti naudojama speciali programinė įranga, kuri automatiškai patikrina, ar iš duomenų kopijos galima atkurti duomenis, kurie būtų visiškai funkcionalūs. Turi būti galimybė atstatyti bet kuria pasirinktą virtualią tarnybinę stotį iš atsarginės kopijos, taip pat ir pasirinktus failus, jeigu nereikalingas visos tarnybinės stoties atstatymas. Turi būti galimybė atstatyti bet kuria pasirinktą virtualią tarnybinę stotį iš atsarginės kopijos 1 (vieną) kartą per mėnesį, taip siekiant įsitikinti ar sukurtos atsarginės kopijos yra funkcionuojančios. Virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų administravimo darbus atlieką Tiekėjas. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad virtualių tarnybinių stočių duomenų atsarginių kopijų kūrimo, atstatymo ir testavimo veiksmai būtų registruojami žurnaliniuose įrašuose (loguose), vykdomas jų monitoringas, o apie bet kokius sutrikimus ar nesėkmingus atsarginių kopijų veiksmus būtų nedelsiant informuojamas Pirkėjas. |

- Licencijų nuoma

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai Pateikiama užpildant pasiūlymo formą |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Microsoft licencijos | Jei tiekėjas siūlo Microsoft programinę įrangą, kuri licencijuojama per SPLA modelį, jis privalo būti oficialus Microsoft SPLA (Services Provider License Agreement) partneris, turintis galiojantį susitarimą dėl programinės įrangos nuomos (license rental). | Privaloma pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. |

- Interneto ir Ugniasienės nuoma

  - Reikalavimai Ugniasienei

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomi parametrai Pateikiama užpildant pasiūlymo formą |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Paslaugos tiekimo užtikrinimas | Suteikta tinklo įranga turi būti talpinama Pirkėjo ir duomenų centro patalpose, komplektuojama su visa reikiama fizine, programine įranga ir licencijomis būtinomis šiems funkciniams reikalavimams užtikrinti: - Pirkėjui turi būti suteikta galimybė valdyti ir stebėti suteiktą tinklo įrangą visą sutarties laikotarpį. - Tinklo įrangai turi būti suteikti tokie pat pasiekiamumo ir kokybės standartai kaip ir Virtualių tarnybinių stočių resursų nuomą. - Pagrindinio duomenų centro ribose turi būti suteiktas leidimas tinklo įrangą sujungti su Pirkėjo nurodytu tinklo paslaugų teikėju naudojant duomenų centro jungiamąjį optinį SM (Single-Mode) 1 (vienos) skaidulos kabelį. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 4.1.2. | Gamintojas | Nurodo tiekėjas. | Nurodyti gamintoją. |
| 4.1.3. | Modelis | Nurodo tiekėjas. | Nurodyti modelį. |
| 4.1.4. | Bendrieji reikalavimai | Specializuotas vieno gamintojo aparatinis-programinis sprendimas (anglų. k. - appliance) užtikrinantis kompiuterių tinklo perimetro kontrolę, įsibrovimų aptikimą ir prevenciją, srautų turinio kontrolę. Montuojamas į 19` spinta, aukštis ne daugiau 1 RU El. maitinimas 220V AC 50Hz, ne mažiau kaip 2 vnt. dubliuotų maitinimo šaltinių. Prievadai: Ne mažiau 16 vnt. 10/100/1000 RJ45 LAN prievadų; Ne mažiau kaip 2 vnt. 10Gbps SFP+ prievadai; Ne mažiau 1 vnt. valdymo prievadų (angl. console port); Ne mažiau 1 vnt. USB prievadų; Ne mažiau 8 vnt. SFP 1GE optinių prievadų. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 4.1.5. | Pralaidumas | Maksimalus ugniasienės pralaidumas ne mažiau kaip 19 Gbps; Ipsec VPN pralaidumas ne mažiau 10 Gbps; Aplikacijų atpažinimo ir tikrinimo pralaidumas ne mažiau 2 Gbps; SSL srauto tikrinimo pralaidumas ne mažiau 1 Gbps; Ipsec tunelių skaičius (angl. Site – to – site) ne mažiau 2000; Ipsec tunelių skaičius klientas – įrenginys (anglų k. - Client-to-Gateway) ne mažiau 10000; Konkurentinių sesijų skaičius ne mažiau 1 400 000; Naujų sesijų skaičius per sekundę Ne mažiau 55 000. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 4.1.6. | Specialieji reikalavimai | SSL VPN naudotojų skaičius vienu metu ne mažiau kaip 400. Turi būti pateikiamos visos licencijos šiam skaičiui pasiekti. SSL VPN programinė įranga turi būti to paties gamintojo kaip ir ugniasienė; Turi būti galimybė virtualizuoti sistemą į ne mažiau kaip 10 virtualių įrenginių; Turi būti ne mažiau kaip 30 virtualių maršrutizatorių, kurie palaikytų statinius ir dinaminius maršrutizavimo protokolus; Turi palaikyti gamintojo atnaujinamą aplikacijų duomenų bazę ne mažesne nei 1400. |  |
| 4.1.7. | Protokolai ir šifravimas | Turi būti NAT, Transparent, SNMP v3, DHCP; Maršrutizavimo statinis ir dinaminis (OSPF, BGP); VPN tuneliai: SSL, PPTP, IPsec; Kriptavimo algoritmas ne prasčiau nei AES256; Kriptavimo autentifikavimas ne prasčiau nei SHA-256; Naudotojų suderinamumas: LDAP, MS AD, RADIUS, AZURE ENTRA ID | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 4.1.8. | Valdymas | Turi būti WEB (HTTP, HTTPS), SSH. Turi būti galimybė įrenginį pilnai valdyti naudojantis centralizuoto valdymo programine įranga. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 4.1.9. | Aukšto patikimumo funkcija (High Availability) | Turi palaikyti šiuos darbo režimus: “aktyvus/pasyvus” (anglų k. - „active/passive“) ir “aktyvus/ aktyvus” (anglų. k - „active/ active“). Turi būti galimybė sujungti ne mažiau kaip 4 vnt. identiškų įrenginių į HA sistemą | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 4.1.10. | Saugumas | Turi būti: IPS (Intrusion Prevention System); AMP (Anti-Malware Protection); Sertifikatų palaikymas; Srauto ribojimai per ugniasienės taisykles; Srauto ribojimai per IP; Srauto ribojimai per aplikaciją; Galimybė nurodyti garantuotą ir maksimalų srautą; Aplikacijų blokavimas (anglų k. - Application Control); Suderinamumas su Syslog; Lokali naudotojų duomenų bazė; Galimybė kurti naudotojų grupes; | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 4.1.11. | Programinės įrangos atnaujinimai | Privalo būti nemokamai teikiami naudojimosi laikotarpiu. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 4.1.12. | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga privalo būti nauja; negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (anglų k. - remarketing ar refurbished) įrangos. | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |
| 4.1.13. | Licencijos | Ugniasienė turi būti komplektuojama su licenciją visam nuomos laikotarpiui užtikrinančių techninį konsultavimą, automatinį programinių parašų ir IP adresų duomenų bazių atnaujinimą. Licencija turi suteikti galimybė saugoti ir peržiūrėti ugniasienės įvykių žurnalą gamintojo sistemoje (debesyje). | Taip/Ne (Nereikalinga išbraukti) |

  - Reikalavimai duomenų centro internetui.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Paslaugų teikimo užtikrinimas | Interneto paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |
| 4.2.2. | Paslaugos kokybės reikalavimai | Mėnesinės paslaugos pateikiamumas ne mažiau nei 99,98%. Paslauga teikiama duomenų centre sukomutuota su Pirkėjo ugniasienę. Paslaugos teikimo atkūrimo laikotarpis (į jį įskaičiuotas reakcijos į gedimus (Paslaugų teikimo sutrikimus) laikas) ne ilgiau nei 1-ios valandos; Prieiga turi užtikrinti 1Gbps/1Gbps (priėmimo/išsiuntimo) interneto greitaveiką su dalijimu 1:1 vienai užsakytai paslaugai; Garantuotas ryšio pralaidumas turi būti ne mažesnis nei 75% spartos abejomis kryptimis (priėmimo/išsiuntimo) vienu metu; Interneto prieigos sąsają turi būti Full Duplex 1000Base-T standarto. Kiekvienam užsakymui atskiras prievadas; Signalo apėjimo vėlinimas (round trip delay) iki atviro DNS (IP adresas 1.1.1.1) naudojant 128 baitų duomenų paketus ir esant ne daugiau kaip 75 % kanalo apkrovimui turi būti ne didesnis nei 15ms; Interneto prieiga privalo būti be jokių filtrų ar turinio ribojimo; Esant garantuotam pralaidumui paketų praradimas neturi viršyti 0,5%; Perduodamų duomenų kiekis neribojamas; Apsaugos nuo DoS/DDoS atakų priemonių taikymas. |
| 4.2.3. | Vieši interneto adresai (WAN IP) | Vieši, statiniai interneto IP adresai: turi būti IPv4 vienam užsakymui turi būti 23 adresai viename potinklyje ir naudoti bendrą sietuvą (ang. Gateway). kiekvienam užsakymui turi būti pateikti adresų sąrašai iš skirtingų potinklių ir naudoti atskirus sietuvus; kiekvienas užsakymas turi atskirti IP adresų potinklius bent per 256 adresus. turi nebūti susietas su jokiais DNS įrašais; turi būtį galimybė pasirinkti koki IP adresų sąrašą naudoti su kuria interneto linija. |

- Virtualių serverių su OS, ugniasienių priežiūros ir konsultavimo paslaugos

  - Reikalavimai Virtualių serverių su OS priežiūrai.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1. | Funkcijos | Užtikrinti nepertraukiamą sistemos darbą; Atlikti sistemos konfigūravimo ir administravimo darbus; Vykdyti sistemos ir susijusios aparatinės įrangos priežiūrą. Užtikrinti operacinės sistemos veikimą. Atlikti Active Directory On-premises ir Microsoft Entra ID (buvęs Azure AD) hibridinės infrastruktūros konfigūravimo ir administravimo darbus. |
| 5.1.2. | Naudojamos versijos | Ubuntu Linux; Microsoft Windows Server; Microsoft Sql Server; |
| 5.1.3. | Paslaugų kokybės reikalavimai | Reakcijos į kritinius incidentus laikas: ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) minučių. Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 2 (dvi) valandos. Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) minučių. Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos. Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda. Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos. |
| 5.1.4. | Atitikimo kokybės reikalavimams ataskaita | Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Teikėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodomi šie duomenys: Vidutinės incidentų reakcijos bei išsprendimo trukmės; Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais. |
| 5.1.5. | Reikalavimai stebėjimui ir automatiniams pranešimams apie incidentus | Turi būti užtikrinta visos techninės ir programinės įrangos stebėsena (365, 24x7) bei turi būti siunčiami automatiniai pranešimai apie incidentus: Teikėjas turi naudoti stebėsenos sistemą skirtą stebėti visai Pirkėjo IT infrastuktūrai, kuri paminėta Techninė specifikacijoje; Stebimi parametrai turi būti suderinti su Pirkėju; Esant poreikiui Teikėjas Pirkėjo prašymu turi naujus stebėjimų elementus įtraukti į stebėsenos sistemą; Įvykus kritiniams gedimams/incidentams Teikėjas informuoja Pirkėjo atsakingus asmenis ne vėliau kaip per 1 (viena) darbo valandą. |
| 5.1.6. | Profilaktiniai priežiūros darbai | Sistemos įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; Pajėgumų valdymas, serverio resursų (CPU, RAM, SSD, LAN), panaudojimo (angl. utilization) stebėjimas, informavimas ir ataskaita (kartą per 1 mėn.); Platformos našumo ir pajėgumo analizė su rekomendacijomis dėl ilgalaikio naudojimo; Operacinės sistemos įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; Pasirodančių prižiūrimų operacinių sistemų atnaujinimo paketų (ang. OS updates) sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; Informacijos saugos užtikrinimas, programinės įrangos derinimas ir konfigūravimas. |

  - Reikalavimai ugniasienių priežiūrai.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1. | Funkcijos | Užtikrinti nepertraukiamą ugniasienės darbą; Atlikti ugniasienės konfigūravimo ir administravimo darbus; Vykdyti ugniasienės ir susijusios aparatinės įrangos priežiūrą. |
| 5.2.2. | Paslaugų kokybės reikalavimai | Reakcijos į kritinius incidentus laikas: ne ilgiau kaip 5 (penkios) minučių. Kritinių incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 1 (vieną) valandą. Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių. Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos. Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda. Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos. |
| 5.2.3. | Atitikimo kokybės reikalavimams ataskaita | Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos Teikėjas pateikia paslaugų kokybės parametrų ataskaitą už praėjusį mėnesį. Ataskaitoje nurodomi šie duomenys: Vidutinės incidentų reakcijos bei išsprendimo trukmės; Visų incidentų sąrašas su nurodytais reakcijos bei išsprendimo laikais. |
| 5.2.4. | Reikalavimai stebėjimui ir automatiniams pranešimams apie incidentus | Turi būti užtikrinta visos techninės ir programinės įrangos stebėsena (365, 24x7) bei turi būti siunčiami automatiniai pranešimai apie incidentus: Teikėjas turi naudoti stebėsenos sistemą skirtą stebėti visai Pirkėjo IT infrastuktūrai, kuri paminėta Techninė specifikacijoje; Stebimi parametrai turi būti suderinti su Pirkėju; Esant poreikiui Teikėjas Pirkėjo prašymu turi naujus stebėjimų elementus įtraukti į stebėsenos sistemą; Įvykus kritiniams gedimams/incidentams Teikėjas informuoja Pirkėjo atsakingus asmenis ne vėliau kaip per 1 (viena) darbo valandą. |
| 5.2.5. | Profilaktiniai priežiūros darbai | Sistemos įvykių žurnalo peržiūra, klaidų įrašų analizė bei klaidų priežasčių panaikinimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; Gamintojo kritinių atnaujinimų (critical hotfix) sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per mėnesį; Gamintojo pataisymų paketų sekimas ir jų įdiegimas. Vykdoma ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius; IP Adresų priskyrimas ir konfigūravimas Prieigos teisių suteikimas (ACL); Prieigos teisių pašalinimas (ACL); Peradresavimas (Port forward); Vidinių potinklių (ACL) valdymas. |

  - Priežiūros ir konsultavimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 5.3.1. | Funkcijos | Konsultuoti Pirkėja IT infrastuktūros ir programinės įrangos klausimais. |
| 5.3.2. | Paslaugos apimtis | Konsultuoti IT infrastuktūros projektavimo ir diegimo klausimais; Konsultuoti techninių parametrų ir funkcionalumo įvertinimo klausimais; Konsultuoti duomenų bazių architektūros ir projektavimo klausimais; Konsultuoti programinės įrangos sprendimų diegimo klausimais; Konsultuoti Active Directory On-premises ir Microsoft Entra ID (buvęs Azure AD) hibridinės infrastruktūros klausimais. Atlikti saugos auditą; Atstovauti perkančiąją organizaciją IT klausimais. |
| 5.3.3. | Paslaugos teikimo laikas | Darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00. |

- Infostruktūros migracija.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 6.1. | Paslaugų teikimo užtikrinimas | Tinklo įrangos ir virtualių tarnybinių stočių kopijavimo, perkėlimo ir atstatymo paslauga (toliau paslauga) visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą aparatinę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |
| 6.2. | Paslaugos teikimo pradžia | Teikėjas privalo perkelti Pirkėjo paslaugą per 15 (penkiolika) darbo dienų po Pirkėjo pareikalavimo. |
| 6.3. | Paslaugos pasiekiamumas | Tiekėjas privalo užtikrinti paslaugų teikimo pasiekiamumą perkėlimo metu, arba vykdyti perkėlimą nedarbo valandomis, suderintomis su Pirkėju. |
| 6.4. | Paslaugos reikalavimai | Kiekvieno paslaugos elemento (Virtuali tarnybinė stotis, tinklo įrangą) perkėlimo scenarijus, privalo būti suderintas su Pirkėju atskirai. Tiekėjas perkelia Pirkėjo turimas virtualias mašinas iš esamos Pirkėjo infostruktūros į Tiekėjo naudojamą duomenų centro infrastruktūrą, pagal technines specifikacijos reikalavimus. |
| 6.5. | Atitikimo kokybės reikalavimams | Tiekėjas privalo užtikrinti perkeltų tarnybinių stočių ir jose esančių paslaugų funkcionalumą. |
| 6.6. | Preliminarus perkeliamų virtualių mašinų sąrašas. | 18 VM su Microsoft server 2016/2022 OS 5 VM su Linux OS |

____________