Skelbiamos apklausos Specialiųjų sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - E-2 CHVV DMT-2 aptarnavimo aikštelių, apsauginių turėklų ir perėjimo ant DMT-3 atnaujinimas (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Numatoma atlikti E2 Demineralizuoto vandens talpyklos Nr. 2 apsauginių turėklų, tiltelio tarp DMT-2 ir DMT-3 metalo konstrukcijų remontą, naujų aptarnavimo aikštelių iki alsuoklio, tiltelio tarp DMT-1 ir DMT-2 ir viršutinio liuko sumontavimą, dalių ir medžiagų tiekimą.

  - Darbų vieta: AB „Miesto gijos“ objekte, Elektrinės g. 2, Vilnius.

  - Rangovas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“:

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr

  - Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje, ar kituose pirkimo dokumentuose, ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje, ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

3.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

  - E2  Demineralizuoto vandens talpyklos Nr. 2 techniniai duomenys:

    - Demineralizuoto vandens talpyklos paskirtis - laikomas (saugomas) nudruskintas vanduo.

    - Talpykla  vertikali, atmosferinė, tūris V-200m³, h-6400, Ø-6300mm., darbinė temperatūra – T- 20/+40°C .

    - Talpykla sumontuota lauke ant betoninio pamato Slėgis: 6Kg/cm²;

    - Viršutinėje talpyklos dalyje (ant stogo) yra sumontuoti:

      - Viršutinis liukas Ø500 su flanšiniu dangčiu;

      - Atvamzdis Ø 325 su įvirintu Ø108 alsuokliu;

      - Turėklai pagal visą talpyklos perimetrą ir kurie dalinai sumontuoti ant stogo;

      - Perėjimo tiltelis 1150X870 tarp DMT-2 iki DMT-1;

      - Perėjimo tiltelis 1250X870 tarp DMT-2 iki DMT-3.

    - Talpyklos šiltinimas ir skardinimas:

      - Visos talpyklos sienos ir stogas yra apšiltinti šilumine izoliacija ir apskardinta. Šiluminės izoliacijos storis  su metaliniu karkasu ir skardinimu šoninėse sienose ir ant stogo. Bendras šiluminės izoliacijos ir skardinimo storis h-130±10mm. Šiluminė izoliacija vienas sluoksnis h-80mm, pritvirtinti prie talpyklos paviršių laikančiais strypais, skardinimo karkasas pritvirtintas prie talpyklos paviršių priveržiant ir išlaikant jį virš šiluminės izoliacijos 25mm. Stogo skardinimas - skarda profiliuota, h ≤25mm.

  - Atliekant Darbus Rangovas turi vadovautis Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių, Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, normatyvais ir taisyklėmis.

  - Atliekant Darbus Rangovas turi laikytis Užsakovo vidaus tvarkų aktualiomis redakcijomis (pagrindiniai Užsakovo lokaliniai teisės aktai publikuojami internetiniame puslapyje adresu https://miestogijos.lt/verslui-partneriams-tiekejams-ir-rangovams/).

  - Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų.

  - Rangovas gali naudoti ir kitas lygiavertes medžiagas. Lygiaverčių medžiagų naudojimas turi būti pateiktas su pasiūlymu pagrįstu dokumentais įrodančiais atitikimą TS reikalavimams.

  - Darbams atlikti naudojamos medžiagos, dalys turi būti sertifikuoti Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių.

  - Aplinkosaugos reikalavimai: Rangovas  atliekamiems darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos vadybos ir audito sistemą EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų, bei kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad Rangovo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

- NUMATOMOS APIMTYS

  - Tiekėjas turi atlikti apsauginių turėklų keitimo/remonto darbus nurodytose vietose brėžiniuose  (1 Priedo 2 Priedas „Brėžinys su specifikacija“).

  - Visi apsauginiai turėklai, aptarnavimo aikštelės, jų paklotai turi būti įrengti pagal Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijas „Patekimo į darbo vietas aukštyje priemonės“.

  - Demontavimo darbai:

    - Demontuoti esamus apsauginius talpyklos  turėklus, svoris -0,08t±0,005t;

    - Demontuoti perėjimo tiltelio tarp DMT-2 ir DMT-3 praėjimo dalies paklotą ir lovinius profilius UPN120, svoris – 0,075t±0,005t;

    - Demontuoti nenaudojamą vamzdį DN100, l-5500±100. Susandėliuot Užsakovo nurodytoje vietoje E-2 teritorijoje.

  - Talpyklos apsauginių turėklų sumontavimo darbai:

    - Talpyklos apsauginių turėklų montavimo darbai pagal pateiktą brėžinius (1 Priedo 2 Priedas „Brėžinys su specifikacija“);

    - Talpyklos apsauginiams turėklams sumontuoti plokšteles (pozicija brėžinyje -8) viršutinėje talpyklos dalyje 20±20mm atstumu nuo talpyklos stogo ribos. Tarp montuojamų plokštelių centrų per tiltelio ilgį išlaikyti 1000±50mm;

    - Prie statramsčių pritvirtinti horizontalius turėklus ir tarpines turėklų sijas (pozicija brėžinyje  -5) suvirinant;

    - Tarp turėklų statramsčių sumontuoti grindjuostes (pozicija brėžinyje - 3), kurios turi būti nutolusios ne daugiau kaip 10mm nuo stogo skardinimo paviršiaus.

  - Tiltelio ant DMT-2 stogo sumontavimo darbai:

    - Sumontuoti perėjimo tiltelį, aptarnavimo aikšteles nuo DMT-2 ir DMT-3 tiltelio iki alsuoklio ir iki viršutinio liuko pagal pateiktą brėžinį (1 Priedo 2 Priedas „Brėžinys su specifikacija“);

    - Talpyklos aikštelių atramines plokšteles (pozicija brėžinyje -9) sumontuoti privirinant ant talpyklos stogo vienodais atstumais ir išlaikant tiltelio plotį 800mm +/-10mm per plokštelių centrus;

    - Ant aikštelių atraminių plokštelių (pozicija brėžinyje -9) sumontuoti atramines kojas tilteliui (pozicija brėžinyje -1) panaudojus lovinį profilį, išlaikant atstumą tarp stogo paviršiaus 200±30mm iki apatinės tiltelio iki alsuoklio ir iki viršutinio liuko;

    - Ant kojų sumontuoti paklotą laikančias išilgines konstrukcijas – lovinį profilį (pozicija brėžinyje -1);

    - Tiltelis sutvirtinamas skersinėmis konstrukcijomis (pozicija brėžinyje – 1) tarp išilginių konstrukcijos dalių (pozicija brėžinyje -1);

    - Ant tiltelio karkaso montuojamas paklotas – cinkuotos suvirintos grotelės (pozicija brėžinyje -2), jų sutvirtinimui panaudojant tvirtinimo elementus (pozicija brėžinyje - 6).

  - Tiltelio tarp DMT-2 ir DMT-3 sumontavimas:

    - Tilteliui tarp DMT-2 ir DMT-3 sumontuoti DMT-2 ir DMT-3 pusėse lovinius profilius UPN80 (pozicija -7) privirinant kaip atraminę tiltelio konstrukciją vertikaliai prie viršutinės talpyklos DMT-2 sienos dalies. Tiltelio plotis lieka - 800mm+/-10mm;

    - Galuose ir per vidurį išilginės tiltelio konstrukcijos sutvirtinamos loviniu profiliu (pozicija brėžinyje -1);

    - Ant aikštelių atraminių plokštelių (pozicija brėžinyje -9) sumontuoti atramines kojas tilteliui (pozicija brėžinyje -7) panaudojus lovinį profilį, išlaikant atstumą tarp stogo paviršiaus 200±30mm;

    - Tarp apsauginių turėklų statramsčių montuojamos grindjuostės (pozicija brėžinyje -3), kurios turi būti nutolusi ne daugiau kaip 10mm nuo vaikščiojimo lygio;

    - Prie statramsčių pritvirtinti horizontalius turėklus ir tarpines turėklų sijas (pozicijos brėžinyje -5) suvirinant;

    - Tiltelio cinkuotų suvirintų grotelių pakloto (pozicija brėžinyje -2) sutvirtinimui naudojami tvirtinimo elementai (pozicija brėžinyje -6);

    - Naudojamas plienas turėklams, tilteliui ir kitoms reikalingoms konstrukcijoms S235 arba ne blogesnių savybių plienas.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Tiekėjas privalo savo lėšomis pasirūpinti įrankiais, mechanizmais, įranga, transporto priemonėmis, darbų mechanizacijos priemonėmis, laikinais apšvietimo ir elektrinių įrankių bei įrangos maitinimo kabeliais, suspausto oro tiekimo įrenginiais bei žarnomis prijungimui prie stacionarių sistemų, apšvietimo lempomis (12, 220V) laikinai darbo vietai apšviesti.

  - Rangovo  prašymu, Užsakovas suteiks galimybę prisijungti prie elektros tinklo.

  - Naujai atsiradusių objekte suvirinimo siūlių metalo kontrolę atliks Užsakovas.

  - Užsakovas savo lėšomis atlieka pastolių statymą ir ardymą reikalingą darbams atlikti.

  - Naujai sumontuotų metalinių konstrukcijų paviršių antikorozinį padengimą  atlieka Užsakovas.

  - Įrenginiai trukdantys darbams atlikti bus atjungti ar  demontuoti užsakovo lėšomis. Po atliktų darbų demontuoti įrenginiai bus sumontuoti Užsakovo savo lėšomis.

  - Rangovas Darbų atlikimui pats apsirūpina visa reikalinga įranga, įrankiais, transportu.

  - Rangovas, naudojamas medžiagas ir kitas reikalingas dalis Darbų atlikimui, pristato ir iškrauna objekte savo lėšomis.

  - Darbų atlikimo metu visas susidariusias atliekas Rangovas šalina iš darbo vietos savo jėgomis ir lėšomis, kiekvienos pamainos pabaigoje privalo sutvarkyti darbo vietą, atliekas kaupia savo konteineriuose, pastatytuose Užsakovo nurodytoje vietoje. Atlikęs Darbus, ne metalo atliekas Rangovas sutvarko savo sąskaita, pagal LR galiojančius teisės aktų reikalavimus: Rangovas privalo vadovautis prie 5.14.07.02. Rangovų veiklos metu susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašo (https://miestogijos.lt/verslui-partneriams-tiekejams-ir-rangovams/ ) ir pateikti šiuo aprašu reikalaujamus dokumentus: atliekų tvarkymo planą prieš darbų pradžią ir atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus po darbų pabaigos.

  - Darbų atlikimo metu susidariusias metalo atliekas, Rangovas sandėliuoja Užsakovo nurodytoje vietoje objekte, pakeliant nuo pagrindo, apsaugai nuo kritulių patikimai uždengia, kad nuo sandėliuojamų metalo atliekų nebūtų teršiama aplinka, gruntas ir nutekantys krituliai.

  - Rangovas privalo pasirūpinti gretimai esančių įrenginių apsauga nuo pažeidimų. Rangovas atsakingas už tai, kad nebūtų pažeisti eksploatuojami objektai ir įrenginiai. Pažeistų įrenginių, jų dalių, ar pažeistų paviršių atstatymą, jei tai įvyko dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo suremontuoti savo lėšomis, ne vėliau, kaip iki Darbų pabaigos.

  - Užsakovas, Sutarties vykdymo metu, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimui naudojamų medžiagų, dalių ir Darbų vykdymo kokybę.

  - Už objekte paliktų medžiagų, techniką, atsako Rangovas savo atsakomybe.

  - Rangovas privalo saugoti aplink esantį gerbūvį ir jį pažeidus privalo per 5 (penkias) darbo dienas po atliktų darbų atstatyti.

  - Suvirinimo darbai atliekami pagal standartus LST ISO 3834-2; LST EN 13480-5; LST EN1708 ar lygiaverčius  standartus.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

  - Darbų atlikimo terminas 2026.07.01 – 2026.08.29 d. (60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų).

  - Terminas, per kurį Rangovas turės pateikti dokumentaciją, nurodytą Techninės specifikacijos  punkte Nr. 7 – 5 (penkios) darbo dienos po darbų atlikimo.

  - Darbų defektams nustatyti ir pašalinti skiriamos 5 (penkios) darbo dienos po darbų atlikimo ir Užsakovo informavimo, kad darbai baigti.

- PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

  - Medžiagos ir kitos dalys reikalingos Darbų atlikimui, bus priimtos jei jos atitinka Pirkimo Techninės Specifikacijos reikalavimus ir Užsakovui perduota medžiagų techninė dokumentacija.

  - Darbai bus priimti, jei jie užbaigti ir nepastebėta defektų ar Techninės specifikacijos reikalavimų trūkumų, bei perduota Užsakovui techninė dokumentacija nurodyta 9 punkte. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita. Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudaryta komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui. Atliktų darbų aktas surašomas po suremontuotos izoliacijos priėmimo ir pakartotino testo izoliacijos vientisumui patikrinti atlikimo. Akte surašomi tik faktiškai atliktų darbų ir medžiagų kiekiai.

  - Darbų priėmimas fiksuojamas  pasirašant „Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą“ (1 priedo 1 Priedas), dviejuose egzemplioriuose, po vieną abiem šalims ir pasirašomas jų įgaliotų atstovų. Atliktų darbų perdavimo - priėmimo akte turi būti nurodyti atlikti darbai. Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą ruošia ir pateikia pasirašyti Rangovas. Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktas Užsakovo pasirašomas elektroniniu būdu.

- GARANTIJOS

  - Rangovas garantiniu laikotarpiu gavęs raštišką Užsakovo pretenziją, pateiktą elektroniniu paštu dėl defekto, privalės atvykti ne vėliau, kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas į vietą defekto apimčių nustatymui ir šalinimo termino suderinimui, kuris negali būti ilgesnis nei 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo Užsakovo pretenzijos pateikimo dienos.

  - Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu per 8.2 punkte nurodytą terminą, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek laiko, kiek buvo šalinami defektai.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKĖS PATEIKTI, PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS

  - Darbų priėmimo – perdavimo aktas.

  - Medžiagų, dalių atitikties deklaracijos.

  - Dokumentacija pateikti elektroninėje  versijoje, lietuvių kalba arba lietuvių ir anglų (dvikalbe) kalbomis.

- PRIEDAI

  - 1 priedo 1 Priedas - Atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto forma;

  - 1 priedo 2 Priedas - Brėžinys su specifikacija. Lapas Nr. 1;

  - 1 priedo 2 Priedas - Brėžinys su specifikacija. Lapas Nr. 2.

Pastaba. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiojo subjekto ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.