1 priedas

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMAS ADRESU H. MANTO G. 2, KLAIPĖDA; GALINIO PYLIMO G.3, KLAIPĖDA; SMILTELĖS G. 12A, KLAIPĖDA; TAIKOS PR. 28, KLAIPĖDA; ŽALIOJI G. 10, TELŠIAI; RESPUBLIKOS G. 43, TELŠIAI; S. DAUKANTO G. 64, TELŠIAI; VASARIO 16-OSIOS G. 4, MAŽEIKIAI; SAVANORIŲ G. 25, KRETINGA; DARIAUS IR GIRĖNO G. 98, JURBARKAS; KVIETINIŲ G. 9A, GARGŽDAI; BAŽNYČIŲ G. 16, TAURAGĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamų prekių ir darbų aprašymas:

  - Kondicionieriai/Kondicionavimo sistemos ir jų įrengimas.

- Reikalavimai prekėms ir atliekamiems darbams:

  - Tiekėjas, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais privalo:

    - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2193-0005-8021:0008, pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje), esančiose H. Manto g. 2-2, Klaipėdoje;

    - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2192-8000-3042, pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje), esančiose Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje;

    - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 4400-0726-0640), esančiose Smiltelės g. 12a, Klaipėdoje;

    - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2197-8003-9011:0002), esančiose Taikos pr. 28, Klaipėdoje;

    - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 7893-8002-4010, pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje), esančiose Žalioji g. 10, Telšiuose;

    - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 7891-0002-4014, pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje), esančiose Respublikos g. 43, Telšiai;

    - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 7896-8000-7018), esančiose S. Daukanto g. 64, Telšiai;

    - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 6193-6001-5020), esančiose Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai;

    - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 4400-0338-4618:2889), esančiose Savanorių g. 25, Kretinga;

    - Administracinėse patalpose (unikalus numeris 4400-4427-6999:5105), esančiose adresu Dariaus ir Girėno g. 98-5, Jurbarkas;

    - Administraciniame pastate (unikalus numeris 5597-5002-2021), esančiame adresu Kvietinių g. 9A, Gargždai;

    - Administraciniame pastate (unikalus numeris 4400-0338-4618:2889), esančiame adresu Bažnyčių g. 16, Tauragė,

pateikti kondicionierius (toliau - Sistemos) ir atlikti įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje per 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, tarp jų Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, paveldo tvarkybos reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos, bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Tiekėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Tiekėjas privalo į kainą įsivertinti grindų uždengimą, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, sumontavimo, palipimo / pakėlimo priemones, reikiamos projektinės ir kitos dokumentacijos parengimo, būtinų pagal teisės aktų reikalavimus pritarimų, leidimų gavimo ir statybos užbaigimo procedūrų įforminimo, kelionės išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Taip pat į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

- Tiekėjas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti patalpų valymą.

- Tiekėjas privalo išbandyti naujai atvestų elektros laidus, kabelius ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

- Tiekėjas darbus atlieka darbo dienomis ir darbo valandomis.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais:

  - Dėl objektų: H. Manto g. 2-2 ir Galinio pylimo g. 3, Klaipėdoje - su Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus - Klaipėdos turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Remigijumi Jurevičiumi, tel. +370 664 46416;

  - Dėl objektų: Dariaus ir Girėno g. 98-5, Jurbarke, Kvietinių g. 9A, Gargžduose, Bažnyčių g. 16, Tauragėje - su Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus - Klaipėdos turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Egidijumi Triuška, tel. +3706 8778963;

  - Dėl objektų: Smiltelės g. 12A ir Taikos pr. 28, Klaipėdoje - su Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Klaipėdos turto priežiūros grupės vadovu Sigitu Maslausku, tel. +37066489038.

  - Dėl objektų: Žalioji g. 10, Telšiuose; Respublikos g. 43, Telšiuose; S. Daukanto g. 64, Telšiuose; Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiuose; Savanorių g. 25, Kretingoje - su Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus - Klaipėdos turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžiniere Rita Gečiene, tel. +370 669 36144.

  - Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pateikti suderinimui kiekvieno objekto atskirus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytoms Sistemoms ir darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos 1 priedas. Tiekėjui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Tiekėjas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.Užsakovas priims Sistemas ir atliktus Darbus kiekviename objekte atskirai, vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata, pasirašydamas atitinkamo objekto Sistemos ir Darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai objekte įrengtų Sistemų ir atliktų Darbų kiekiai, įrangos pavadinimas ir modelis bei galingumas bei Rangovo perduoti Užsakovui pagal  Techninės specifikacijos 13 p. perduoti dokumentai.

  - Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, sistemos bandymo aktai, paslėptų darbų aktai, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, statybą leidžiantys dokumentai, kiti gauti leidimai, darbo projektai, statybos užbaigimo įforminimo dokumentai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg

  - Prie išorinio bloko vamzdynai turi būti sumarkiruoti pagal patalpų indeksus. Ant sumontuotų išorinio ir vidinio bloko, Tiekėjas turi pažymėti informaciją apie montavimo datą ir Tiekėją, kuris sumontavo įrangą.

  - Tiekėjas privalo montavimo laiką susiderinti telefonu su Užsakovo atsakingais asmenimis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas ir laiką užfiksuojant elektroniniu paštu.

  - Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

  - Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.4 punkte įtvirtintus aplinkosauginius principus, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

    - Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. Pakuotė ir jos dalys turi būti pažymėtos tinkamu ženklinimu, leidžiančiu jas rūšiuoti ir perdirbti.

    - Pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti.

    - Įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos arba atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti. Instrukcijoje turi būti pateiktos aiškios gairės saugiam išmontavimui ir dalies keitimui.

    - Plastikinėse ir kitose detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI), atitinkant RoHS direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus.

    - Įranga turi atitikti WEEE direktyvos (2012/19/EU) reikalavimus dėl elektroninės įrangos atliekų tvarkymo.

- BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

  - Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių ir įrengiant papildomas tarpines. Visi perėjimai per konstrukcijas turi būti užsandarinti ir užtaisyti skiediniu, o išorės konstrukcijos papildomai sandarinamos, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų. Paliekamas ne mažiau, kaip 1 metro laidų ir vamzdynų rezervas prie išorinio bloko.

  - Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti. Visi vamzdynai išorėje sumontuojami išorės sąlygomis skirtoje gofroje.

  - Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų turi būti vedami virš pakabinamų lubų, o matomose vietose iki vidinio bloko – plastikiniuose loviuose. Tiekėjas privalo į kainą įtraukti plastikinius lovius, revizines dureles, jų įrengimą ir jų montavimą. Vamzdynai turi būti tvirtinami prie konstrukcijų naudojant specialius laikiklius su guminėmis tarpinėmis.

  - Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelių 3 punktuose). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.

  - Elektros energijos pajungimui būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius kiekvienam išoriniam blokui atskirai. Išoriniai blokai jungiami nuo atskirų paskirstymo skydų ir atnaujinama elektros principinė schema, bei sumarkiruojami automatiniai jungikliai. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose. Išorėje laidai montuojami šalčiui atsparioje gofroje. Automatinių jungiklių montavimo vietą derinti su Užsakovu.

  - Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos ar lietaus vandens nutekėjimo sistemos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

  - Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

- DARBŲ APRAŠYMAS

1 lentelė

| Dėl objekto adresu H. Manto g. 2-2, Klaipėdoje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai): Patalpos indeksas 2-35, plotas 14,26 kv. m Patalpos indeksas 2-51, plotas 19,44 kv. m Patalpos indeksas 3-28, plotas 11,74 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-35, plotas 14,26 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-51, plotas 19,44 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 3-28, plotas 11,74 kv. m (1,8-2,7 kW); |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-35, plotas 14,26 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-51, plotas 19,44 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 3-28, plotas 11,74 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

  - PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI H. MANTO D. 2-2, KLAIPĖDOJE DARBAMS:

    - Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato sienos. Tikslią išorinio bloko montavimo vietą privaloma derinti su Užsakovu. Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

    - Taip pat, Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato nuogrindos, Tiekėjui parengus pirmiau nurodytus projektinius dokumentus, gavus būtinus leidimus ir atlikus statybos užbaigimo procedūrą. Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

2 lentelė

| Dėl objekto adresu Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 2-12, plotas 46,37 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniam blokui: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 2-12, plotas 46,37 kv. m (4,7 - 5,6 kW) |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Split inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 2-12, plotas 46,37 kv. m (ne mažesnė, kaip 4,7 kW) |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15 °C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

  - PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GALINIO PYLIMO G. 3, KLAIPĖDA, DARBAMS:

    - Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato nuogrindos, Tiekėjui parengus žemiau nurodytus projektinius dokumentus, gavus būtinus leidimus ir atlikus statybos užbaigimo procedūrą. Tikslią išorinio bloko montavimo vietą privaloma derinti su Užsakovu.

    - Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato fasado, tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

3 lentelė

| Dėl objekto adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai): Patalpos indeksas 1-4, plotas 43,36 kv. m Patalpos indeksas 4-2, plotas 32,64 kv. m Patalpos indeksas 4-3, plotas 36,70 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-4, plotas 43,36 kv. m (4,7 - 5,6 kW); Patalpos indeksas 4-2, plotas 32,64 kv. m (3,2 - 4,7 kW); Patalpos indeksas 4-3, plotas 36,70 kv. m (3,2 - 4,7 kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-4, plotas 43,36 kv. m (ne mažiau kaip 4,7 kW); Patalpos indeksas 4-2, plotas 32,64 kv. m (ne mažiau kaip 3,2 kW); Patalpos indeksas 4-3, plotas 36,70 kv. m (ne mažiau kaip 3,2 kW). |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15 °C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

  - PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI SMILTELĖS G. 12A, KLAIPĖDA, DARBAMS:

    - Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato stogo. Tikslią išorinio bloko montavimo vietą privaloma derinti su Užsakovu.

Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

    - Taip pat, Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

Sumontavus įrangą - atstatyti apdailą: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.

4 lentelė

| Dėl objekto adresu Taikos pr. 28, Klaipėdoje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas): Patalpos indeksas 12-40, plotas 11,80 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 12-40, plotas 11,80 kv. m (2,3-3,2 kW) |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 12-40, plotas 11,80 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW) |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15 °C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

  - PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI TAIKOS PR. 28, KLAIPĖDA, DARBAMS:

    - Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato stogo. Tikslią išorinio bloko montavimo vietą privaloma derinti su Užsakovu.

Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato fasado, tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

    - Taip pat, Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

Sumontavus įrangą - atstatyti apdailą: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.

5 lentelė

| Dėl objekto adresu Žalioji g. 10, Telšiai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (5 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (5 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-2, plotas 12,45 kv. m Patalpos indeksas 1-3, plotas 12,86 kv. m Patalpos indeksas 1-4, plotas 10,20 kv. m Patalpos indeksas 1-5, plotas 18,93 kv. m Patalpos indeksas 1-6, plotas 12,26 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,10 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (5 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-2, plotas 12,45 kv. m (1,8 - 2,7kw); Patalpos indeksas 1-3, plotas 12,86 kv. m. (1,8 - 2,7kW); Patalpos indeksas 1-4, plotas 10,20 kv. m. (1,8 - 2,7kW); Patalpos indeksas 1-5, plotas 18,93 kv. m. (1,8 - 2,7kW); Patalpos indeksas 1-6, plotas 12,26 kv. m. (1,8 - 2,7kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (5 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-2, plotas 12,45 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-3, plotas 12,86 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-4, plotas 10,20 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-5, plotas 18,93 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-6, plotas 12,26 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15 °C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

  - PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽALIOJI G. 10, TELŠIAI, DARBAMS:

    - Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato nuogrindos, Tiekėjui parengus žemiau nurodytus projektinius dokumentus, gavus būtinus leidimus ir atlikus statybos užbaigimo procedūrą. Tikslią išorinio bloko montavimo vietą privaloma derinti su Užsakovu.

Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato fasado,  tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

    - Taip pat, Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

Sumontavus įrangą - atstatyti apdailą: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.

6 lentelė

| Dėl objekto adresu Respublikos g. 43, Telšiai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (3 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-4, plotas 14,36 kv. m Patalpos indeksas 2-5, plotas 12,98 kv. m Patalpos indeksas 2-9, plotas 16,47 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,60 metro |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-4, plotas 14,36 kv. m (1,8 - 2,7kW); Patalpos indeksas 2-5, plotas 12,98 kv. m (1,8 - 2,7kW); Patalpos indeksas 2-9, plotas 16,47 kv. m (1,8 - 2,7kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-4, plotas 14,36 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-5, plotas 12,98 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-9, plotas 16,47 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

5.6. PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI RESPUBLIKOS G. 43, TELŠIAI, DARBAMS:

5.6.1. Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato sienos. Tikslią išorinio bloko montavimo vietą privaloma derinti su Užsakovu.

- Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

- 5.6.2. Taip pat, Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato nuogrindos, Tiekėjui parengus pirmiau nurodytus projektinius dokumentus, gavus būtinus leidimus ir atlikus statybos užbaigimo procedūrą. Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu. Taip pat, Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

- Sumontavus įrangą – atstatyti apdailą: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.

7 lentelė

| Dėl objekto adresu S. Daukanto g. 64, Telšiai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas): Patalpos indeksas 3-14, plotas 10,97 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,80 metro |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniam blokui: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 3-14, plotas 10,97 kv. m (2,3 – 3,2 kW) |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 3-14, plotas 10,97 kv. m (ne mažesnė kaip 2,3 kW) |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15 °C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

5.7. PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI S. DAUKANTO G. 64, TELŠIAI, DARBAMS:

    - Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato stogo. Tikslią išorinio bloko montavimo vietą privaloma derinti su Užsakovu.

- Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

- Taip pat, Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato nuogrindos, Tiekėjui parengus pirmiau nurodytus projektinius dokumentus, gavus būtinus leidimus ir atlikus statybos užbaigimo procedūrą. Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu. Taip pat, Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

- Sumontavus įrangą – atstatyti apdailą: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.

8 lentelė

| Dėl objekto adresu Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Split Inverter (1 vidinis sieninisblokas): Patalpos indeksas 2-19, plotas 15,81 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,8 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 2-19, plotas 15,81 kv. m. (2,3-3,2 kW) |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 2-19, plotas 15,81 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,3 kW) |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10°C iki + 43°C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

5.8. PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI VASARIO 16-OSIOS G. 4, MAŽEIKIAI, DARBAMS:

    - Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato nuogrindos. Tikslią išorinio bloko montavimo vietą privaloma derinti su Užsakovu.

- Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

- Taip pat, Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

- Sumontavus įrangą - atstatyti apdailą: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.

9 lentelė

| Dėl objekto adresu Savanorių g. 25, Kretinga |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Split Inverter (1 vidinis sieninisblokas): Patalpos indeksas 2-17, plotas 15,38 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 2-17, plotas 15,38 kv. m (2,3-3,2 kW) |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 2-17, plotas 15,38 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW) |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15 °C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

5.9. PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI SAVANORIŲ G. 25, KRETINGA, DARBAMS:

    - Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato stogo. Tikslią išorinio bloko montavimo vietą privaloma derinti su Užsakovu.

- Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

- Taip pat, Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato nuogrindos, tačiau Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu. Taip pat, Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

- Sumontavus įrangą - atstatyti apdailą: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.

10 lentelė

| Dėl objekto adresu Dariaus ir Girėno g. 98-5, Jurbarkas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (4 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (4 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 3-24, plotas 9,48 kv. m Patalpos indeksas 3-27, plotas 29,77 kv. m Patalpos indeksas 3-30, plotas 18,39 kv. m Patalpos indeksas 3-32, plotas 9,12 kv. m Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas): Patalpos indeksas 3-4, plotas 9,26 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,80 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit ir Split Inverter sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (4 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 3-24, plotas 9,48 kv. m (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 3-27, plotas 29,77 kv. m (2,3 - 3,2 kW); Patalpos indeksas 3-30, plotas 18,39 kv. m (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 3-32, plotas 9,12 kv. m (1,8 - 2,7 kW). Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 3-4, plotas 9,26 kv. m (2,3 - 3,2 kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (4 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 3-24, plotas 9,48 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 3-27, plotas 29,77 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 3-30, plotas 18,39 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 3-32, plotas 9,12 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 3-4, plotas 9,26 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 11. | Papildomos funkcijos | Kondicionieriaus vidinis blokas turi būti sumontuoti su papildoma įranga, kad patalpoje atidarius langą ar langus butu atjungiamas vidinis blokas toje patalpoje kur atidaromi langas. |

  - PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARIAUS IR GIRĖNO G. 98-5, JURBARKAS, DARBAMS:

    - Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato stogo ir balkone. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu.

    - Tiekėjo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

    - Sumontuota įranga turi būti ženklinta identifikaciniais numeriais (kodais), kad būtų galimybė nustatyti įrangos sumontavimo vietą, paskirstymo skydo numeris. Identifikacinės lentelės tvirtinamos (klijuojamos) ant išorinio ir vidinių blokų.

    - Darbai atliekami darbo dienomis ir valandomis.

    - Sumontavus įrangą - atstatyti pažeistą apdailą darbo metu: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.

11 lentelė

| Dėl objekto adresu Kvietinių g. 9A, Gargždai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu)- 14 Vnt. |
| 2. | Technologija ir kiekis | VRF (1 išorinis blokas ir 14 vidinių blokų) - 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-6, plotas 15,17 kv. m Patalpos indeksas 1-9, plotas 19,11 kv. m Patalpos indeksas 1-10, plotas 9,50 kv. m Patalpos indeksas 1-16, plotas 23,30 kv. m Patalpos indeksas 1-17, plotas 22,66 kv. m Patalpos indeksas 2-2, plotas 25,39 kv. m Patalpos indeksas 2-3, plotas 12,54 kv. m Patalpos indeksas 2-4, plotas 15,99 kv. m Patalpos indeksas 2-5, plotas 15,19 kv. m Patalpos indeksas 2-8, plotas 12,37 kv. m Patalpos indeksas 2-9, plotas 9,70 kv. m Patalpos indeksas 2-14, plotas 23,44 kv. m Patalpos indeksas 2-15, plotas 23,02 kv. m Patalpos indeksas 2-16, plotas 23,66 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,97 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | VRF/VRV sistemos turi turėti galimybę pajungti jas į bendrą pastatų valdymo sistemą ((pvz. Ethernet, Modbus), komunikacijos protokolus ir tipą derinti su užsakovu), turi turėti centrinį valdymo pultą su galimybe matyti ir valdyti kiekvieną vidinį bloką atskirai. |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus. VRF sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus. VRF sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-6, plotas 15,17 kv. m (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 1-9, plotas 19,11 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 1-10, plotas 9,50 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 1-16, plotas 23,30 kv. m (2,3- 3,2 kW); Patalpos indeksas 1-17, plotas 22,66 kv. m (2,3- 3,2 kW); Patalpos indeksas 2-2, plotas 25,39 kv. m (2,3- 3,2 kW); Patalpos indeksas 2-3, plotas 12,54 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-4, plotas 15,99 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-5, plotas 15,19 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-8, plotas 12,37 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-9, plotas 9,70 kv. m (1,8-2,7 kW); Patalpos indeksas 2-14, plotas 23,44 kv. m (2,3- 3,2 kW); Patalpos indeksas 2-15, plotas 23,02 kv. m (2,3- 3,2 kW); Patalpos indeksas 2-16, plotas 23,66 kv. m (2,3- 3,2 kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-6, plotas 15,17 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-9, plotas 19,11 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-10, plotas 9,50 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-16, plotas 23,30 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 1-17, plotas 22,66 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 2-2, plotas 25,39 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 2-3, plotas 12,54 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-4, plotas 15,99 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-5, plotas 15,19 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-8, plotas 12,37 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-9, plotas 9,70 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-14, plotas 23,44 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 2-15, plotas 23,02 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW); Patalpos indeksas 2-16, plotas 23,66 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,3 kW). |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -5°C iki + 43°C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 11. | Papildomos funkcijos | Kondicionieriaus vidinis blokas turi būti sumontuoti su papildoma įranga, kad patalpoje atidarius langą ar langus butu atjungiamas vidinis blokas toje patalpoje kur atidaromi langas. |

  - PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI KVIETINIŲ G. 9A, GARGŽDAI, DARBAMS:

- Išoriniai kondicionierių blokai montuojami prie pastato. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu.

- Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

- Išorinio bloko komunikacijos turi būti apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų ir montuojama metaliniuose loviuose. Visi perėjimai per sienas turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila.

- Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais montuojamas gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių (tikslus montavimo būdas derinamas su Užsakovu). Visi perėjimai per pastato konstrukcijas turi būti užsandarinti, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų ir atstatyta apdaila.

- Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti.

- Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelių 3 punktuose). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.

- Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami plastikiniuose loviuose. Rangovas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius, lovių jungtis ir jų montavimą.

- Elektros energijos pajungimui būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius kiekvienam išoriniam blokui atskirai. Išorinių blokų pajungimai atliekami nuo paskirstymo skydų. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose, virš pakabinamų lubų pritvirtinant prie perdangos, techninėse patalpose instaliaciniuose vamzdžiuose, atlikti laidų žymėjimą kertant konstrukcijas ir atliekant elektros instaliacijos darbus laikytis elektrosaugos reikalavimus. Rangovui paskirstymo skydelyje įrengus atskirą automatinį jungiklį privalo atnaujinti arba parengti paskirstymo skydelio schemą, ją suderinti su elektros ūkio prižiūrėtoju.

- Baigus darbus pateikti visą reikalingą dokumentaciją tiek originalius, tiek skaitmenine forma (sumontuotos įrangos išpildomoji, leidimai, naudojimosi instrukcija ir kt.).

- Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

- Darbai atliekami darbo dienomis ir valandomis.

- Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

- Kondicionierių vidiniai blokai turi būti sumontuoti su papildoma įranga, kad patalpoje atidarius langą ar langus butu atjungiamas vidinis blokas toje patalpoje kur atidaromi langai, bet neišjungiant kitose patalpose esančius vidinius blokus.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

- Išorinis blokas tūri būti montuojami prie pastato išorinės sienos, šalia įėjimo durų į patalpą 1-3. Išoriniams blokams reikės įrengianti grindinį ar pamatus pagal gamintojo reikalavimus. Aplink išorinius blokus reikia įrengti apsaugine tvorelę kuri apsaugotu išorinius blokus nuo vandalizmo, o atstumas tarp tvoros ir išorinių blokų neturi trukdyti techniniam aptarnavimui ir turėti vartus su rakinama spyna. Prieš atliekant darbus privaloma suderinti sprendinius su Užsakovo atsakingu darbuotoju.

- Sumontavus įrangą - atstatyti apdailą: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.

12 lentelė

| Dėl objekto adresu Bažnyčių g. 16, Tauragė |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) - 4 Vnt. Lubinis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) - 1 Vnt. |
| 2. | Technologija ir kiekis | VRF (1 išorinis blokas ir 5 vidiniai blokai) - 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Patalpos indeksas 1-3, plotas 52,66 kv. m (įrengiami du vidiniai blokai) Patalpos indeksas 1-6, plotas 19,14 kv. m Patalpos indeksas 2-2, plotas 19,26 kv. m Patalpos indeksas 2-9, plotas 13,55 kv. m |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 2,85 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | VRF/VRV sistemos turi turėti galimybę pajungti jas į bendrą pastatų valdymo sistemą ((pvz. Ethernet, Modbus), komunikacijos protokolus ir tipą derinti su užsakovu), turi turėti centrinį valdymo pultą su galimybe matyti ir valdyti kiekvieną vidinį bloką atskirai |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus. VRF sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus. VRF sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Patalpos indeksas 1-3, plotas 52,66 kv. m (2,3 - 3,2 kW) (įrengiami 2 vnt. vidiniai blokai, iš jų 1 vnt. lubinis); Patalpos indeksas 1-6, plotas 19,14 kv. m. (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 2-2, plotas 19,26 kv. m. (1,8 - 2,7 kW); Patalpos indeksas 2-9, plotas 13,55 kv. m. (1,8 - 2,7 kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Patalpos indeksas 1-3, plotas 52,66 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,3 kW) (įrengiami 2 vnt. vidiniai blokai); Patalpos indeksas 1-6, plotas 19,14 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-2, plotas 19,26 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 2-9, plotas 13,55 kv. m. (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). |
| 6.6 | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Lauko oro temperatūros ribos šaldymui min. / max | Ne prasčiau kaip -5°C iki + 43°C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti šildymo režime prie žemos lauko oro temperatūros | Ne prasčiau kaip iki -15°C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |
| 11. | Papildomos funkcijos | Kondicionieriaus vidinis blokas turi būti sumontuoti su papildoma įranga, kad patalpoje atidarius langą ar langus butu atjungiamas vidinis blokas toje patalpoje kur atidaromi langas. |

  - PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI BAŽNYČIŲ G. 16, TAURAGĖ, DARBAMS:

    - Išorinis kondicionierių blokas montuojamas prie pastato vidiniame kieme. Tikslias išorinio bloko montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu.

    - Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauna statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

    - Išorinio bloko komunikacijos turi būti apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų ir montuojama metaliniuose loviuose. Visi perėjimai per sienas turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila.

    - Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais montuojamas gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių (tikslus montavimo būdas derinamas su Užsakovu). Visi perėjimai per pastato konstrukcijas turi būti užsandarinti, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų ir po montavimo darbų turi būti atstatyta apdaila.

    - Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti.

    - Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelių 3 punktuose). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.

    - Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami plastikiniuose loviuose. Rangovas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius, lovių jungtis ir jų montavimą.

    - Elektros energijos pajungimui būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius kiekvienam pastato aukšte ir išoriniam blokui atskirai. Išorinio bloko pajungimai atliekami nuo paskirstymo skydų. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose, virš pakabinamų lubų pritvirtinant prie perdangos, atlikti laidų žymėjimą kertant konstrukcijas ir atliekant elektros instaliacijos darbus laikytis elektrosaugos reikalavimus. Rangovui paskirstymo skydelyje įrengus atskirą automatinį jungiklį privalo atnaujinti arba parengti paskirstymo skydelio schemą, ją suderinti su elektros ūkio prižiūrėtoju.

    - Baigus darbus pateikti visą reikalingą dokumentaciją tiek originalius, tiek skaitmenine forma (sumontuotos įrangos išpildomoji, leidimai, naudojimosi instrukcija ir kt.).

    - Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

    - Darbai atliekami darbo dienomis ir valandomis.

    - Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

    - Kondicionierių vidiniai blokai turi būti sumontuoti su papildoma įranga, kad patalpoje atidarius langą ar langus butu atjungiamas vidinis blokas toje patalpoje kur atidaromi langai, bet neišjungiant kitose patalpose esančius vidinius blokus.

    - Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

    - Išorinis blokas tūri būti montuojamas prie pastato išorinės sienos, šalia įėjimo durų į evakuacine laiptinę. Išoriniams blokams reikės įrengianti grindinį ar pamatus pagal gamintojo reikalavimus. Aplink išorinius blokus reikia įrengti apsaugine tvorelę kuri apsaugotu išorinius blokus nuo vandalizmo, o atstumas tarp tvoros ir išorinių blokų neturi trukdyti techniniam aptarnavimui ir turėti vartus su rakinama spyna. Šalia apsauginės tvorelės reikės įrengti parkavimo bortelius (ratų atmušėjus), kad nebūtu sugadinama aptvaras. Prieš atliekant darbus, privaloma suderinti sprendinius su Užsakovo atsakingu darbuotoju.

    - Sumontavus įrangą - atstatyti apdailą: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.

- TECHNINIAI BENDRINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

  - Jei kondicionierius keičiamas tiekėjas turi demontuoti senus oro kondicionieriaus vidinius ir išorinius blokus ir jų vamzdynus, bei juos utilizuoti išrašant utilizavimo aktą. Demontuojant išorinius blokus, demontuojami ir kondicionierių laikikliai, užtaisomos angos, kad drėgmė nesiskverbtų į vidų, atstatomas tinkas, atliekama ir dažoma taisyklinga geometrine forma, spalva pritaikoma esamai fasado. Demontavus vidinius blokus, užtaisomi praėjimai per sienas pagal priešgaisrinius reikalavimus, glaistoma ir dažoma taisyklinga geometrinę forma.

  - Išoriniai kondicionieriaus blokai montuojamas šalia pastato fasado. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas derinti su Užsakovu. Visi perėjimai per sienas turi būti užsandarinti ir atlikta apdaila. Tiekėjas turi paruošti stiprų pagrindą išoriniam blokui sumontuoti. Aplink išorinį bloką sumontuojama apsauginė tvora su varteliais. Tvora montuojama taip, kad būtų pakankamai vietos atlikti aptarnavimą.

  - Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas gręžiant skyles arba išnaudojant senus praėjimus ir senus linijas. Visi magistraliniai vamzdynai turi būti pritvirtinti. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant metalinių rėmu su atliktu įžeminimu. Visi perėjimai per konstrukcijas turi būti užsandarinti, o išorės konstrukcijos sandarinamos, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų. Paliekamas ne mažiau, kaip 1 metro laidų ir vamzdynų rezervas prie išorinio bloko.

  - Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti. Negalima prie vamzdelių su dirželiais tvirtinti jėgos ir valdymo kabelių taip pažeidžiant apšiltinimo izoliaciją, jie turi būti pravedami laikantis EĮĮBT reikalavimų. Visi vamzdynai išorėje sumontuojami išorės sąlygomis skirtoje gofroje (arba kitaip apsaugomi nuo atmosferos poveikio izoliacijai ir variniams vamzdžiams (gali būti apskardinami)).

  - Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelių 3 punktuose). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.

  - Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų nuvedami buvusiose loviuose, o matomose vietose iki vidinio bloko - plastikiniuose loviuose. Tiekėjas turi į kainą įsivertinti plastikinius lovius, jų jungiamas dalis ir montavimą. Negalima tvirtinti vamzdynų prie pagaminamų lubų ar šviestuvų konstrukcijų, o taip pat tvirtinant izoliuotus vamzdynus negalima suspausti šiluminės izoliacijos

  - Elektros energijos pajungimui pagrindinėje elektros skydinėje būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius kiekvienam išoriniam blokui atskirai. Automatiniai jungikliai sumarkiruojami ir atnaujinama elektros principinė schema. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose arba virš pakabinamų lubų. Išorėje laidai montuojami šalčiui atsparioje gofroje. Visi elektrai laidūs (metaliniai) paviršiai turi būti papildomai įžeminti. Automatinių jungiklių montavimo vietą derinti su Užsakovu.

  - Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinių siurbliukų pastatymą ir drenažinio vamzdelių nuvedimą lovelyje iki nuogrindos ar lietaus vandens nutekėjimo sistemos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

  - Tiekėjas baigęs darbus turi pateikti paslėptų darbų aktą, įrangos bandymo aktą, įrangos sandarumo bandymo aktą, elektros izoliacijos varžų matavimo protokolus.

  - Oro kondicionavimo sistema turi būti užpildyta ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

  - Tiekėjas turi įsivertinti apdailos atstatymą po vidinių kondicionierių bloko pastatymo ir vamzdynų pravedimo.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 2. Patalpų planai adresu H. Manto g. 2-2, Klaipėdoje, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 3 Patalpų planai adresu Galinio pylimo g. 3, Klaipėdoje, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 4. Patalpų planai adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėda, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 5. Patalpų planai adresu, Taikos pr. 28, Klaipėda, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 6. Patalpų planai adresu, Žalioji g. 10, Telšiai, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 7. Patalpų planai adresu, Respublikos g. 43, Telšiai, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 8. Patalpų planai adresu, S. Daukanto g. 64, Telšiai, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 9. Patalpų planai adresu, Vasario 16-osios g. 4, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 10. Patalpų planai adresu, Savanorių g. 25, Kretinga, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 11. Patalpų planai adresu, Dariaus ir Girėno g. 98-5, Jurbarkas, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 12. Patalpų planai adresu, Kvietinių g. 9A, Gargždai, 2 lapai.

- TS priedas Nr. 13. Patalpų planai adresu, Bažnyčių g. 16, Tauragė, 2 lapai.

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                         TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                    20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Patalpų planai adresu H. Manto g. 2-2, Klaipėdoje

TS priedas Nr. 3

Patalpų planai adresu Galinio pylimo g. 3, Klaipėdoje

TS priedas Nr. 4

Patalpų planai adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje

TS priedas Nr. 5

Patalpų planai adresu Taikos pr. 28, Klaipėdoje

TS priedas Nr. 6

Patalpų planai adresu Žalioji g. 10, Telšiuose

TS priedas Nr. 7

Patalpų planai adresu Respublikos g. 43, Telšiuose

ANTRO AUKŠTO PLANAS (2-4 patalpa 14,36m2, 2-5 patalpa 12,98m2, 2-9 patalpa 16,47m2)

TS priedas Nr. 8

Patalpų planai adresu S. Daukanto g. 64, Telšiuose

(3-14 patalpa 10,97m2)

TS priedas Nr. 9

Patalpų planai adresu Vasario 16-osios g. 4, Mažeikiai

(2-19 patalpa 15,81m2)

TS priedas Nr. 10

Patalpų planai adresu Savanorių g. 25, Kretinga

(2-17 patalpa 15,38m2)

TS priedas Nr. 11

Patalpų planas adresu Dariaus ir Girėno g. 98-5, Jurbarkas

TS priedas Nr. 12

Patalpų planai adresu Kvietinių g. 9A, Gargždai

Pirmo aukšto planas

Patalpų planai adresu Kvietinių g. 9A, Gargždai

Antro aukšto planas

TS priedas Nr. 13

Patalpų planai adresu Bažnyčių g. 16, Tauragė

Pirmo aukšto planas

Patalpų planai adresu Bažnyčių g. 16, Tauragė

Antro aukšto planas