Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šilumos energijos skaitiklis kartu su montavimu, duomenų nuskaitymo sistemos įrengimu – sukomplektuotas įvadinis šilumos skaitiklis (toliau – šilumos skaitiklis ar Prekė).

  - Reikalavimai šilumos skaitiklio komplektui:

    - skaičiuotuvas – 1 vnt.;

    - srauto jutiklis – 1 vnt.;

    - temperatūros jutiklių pora – 1 vnt.;

    - jeigu reikalinga rekonstrukcija, virinami prijungimo antgaliai su plombuojamomis veržlėmis  – 2 kompl., arba flanšai su varžtais (flanšiniams srauto jutikliams) – 2 kompl.;

    - pasas, įrengimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės lietuvių kalba (skaitmeninė forma) – 1 komplektas.

    - Paranitinių tarpinių komplektas – 2 vnt.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos visos sudedamosios dalys nurodytos 1.2. punkte, taip pat  naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, transportas bei kitos išlaidos reikalingos tinkamam apskaitos prietaisų sumontavimui, nutolinio nuskaitymo įrangos įrengimui.

  - Prekių kiekis pristatomas pagal poreikį išreiškiant jį dalimis.

  - Prekių įsigijimo kiekis pagal diametrus ir  komplektaciją nurodytas 7 punkte.

  - Prekės montavimas vykdomas dalimis:

1.6.1. 7 punkto 1 lentelėje nurodyti apskaitos prietaisai 43 vnt. – nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10; nuskaitymo įranga 73 vnt. – nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10

1.6.1. 7 punkto 2 lentelėje nurodyti apskaitos prietaisai 45 vnt. – nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31;

nuskaitymo įranga 45 vnt. – nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Prekės bus įrengtos ant termofikacinio vandens vamzdyno pastato įvade ir skirtos apskaityti visą to pastato suvartotą šilumos energiją.

  - Prekės bus įrenginėjamos  Birštono miesto pastatų šilumos punktuose.

  - Šilumos skaitikliai montuojami ant paduodamos linijos.

  - Tiekėjas prieš pradėdamas skaitiklių montavima, turi atlikti šilumos punktų technologinį auditą, įvertinant skaitiklių sumontavimo galimybes montavimui ant paduodamos linijos.

  - Montavimui ant grįžtamos linijos, Išimtys taikomos tik tuose šilumos punktų įvaduose, kur techniškai neįmanoma sumontuoti ant paduodamos linijos.

  - Skaitikliai turi būti tinkami montavimui tiek ant paduodamos, tiek ant grįžtamos linijos.

  - Montuojant naujus skaitiklius, visais atvejais turi būti įvirinamos (įpjaunamos) gilzės termoporoms tiek ant paduodamos linijos, tiek ant grįžtamosios.

  - Pakeisti (įvirinti) naujas šilumos punktų įvadines sklendes, jeigu esamos nesandarios, suderinus su šilumos tiekėju ir namo ar pastato administratoriumi, darbų  tiekimo ribas.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - Bendri reikalavimai.

    - Prekės turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisykles, ir standarto LST EN 1434  (aktuali redakcija LST EN 1434:2022) arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus.

    - Šilumos skaitiklis turi atitikti ne prastesnę, kaip 2 (antrą) tikslumo klasę pagal Matavimo priemonių techninio reglamento ir standarto LST EN1434-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Ant šilumos skaitiklio surenkamųjų mazgų (skaičiuotuvo ir temperatūros jutiklių) turi būti CE ir papildomas pirminės metrologinės patikros ženklas, kurie turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių keliamus reikalavimus.

    - Šilumos skaitikliai turi būti nauji su einamųjų metų pirmine metrologine patikra.

    - Visi pateikiami prietaisai turi turėti duomenų perdavimo MBUS sąsają.

    - Pasirašius sutartį ir Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas elektroniniu paštu turės pateikti nuotolinio duomenų nuskaitymo sąsajos ir protokolo aprašymą.

  - Šilumos skaitiklis turi matuoti ir ekrane rodyti 1 lentelėje nurodytus parametrus:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Integruojamą šilumos energijos kiekį. | MWh ar kWh |
| 3.2.2. | Integruojamą šilumnešio kiekį (tūrį). | m3 |
| 3.2.3. | Momentinį šilumnešio srautą. | m3/h ar l/h |
| 3.2.4. | Momentinę šilumos galią. | MW ar kW |
| 3.2.5. | Tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūras. | oC |
| 3.2.6. | Informaciją apie skaitiklio darbo klaidas. | klaidos kodas |
| 3.2.7. | Darbo ar nedarbo valandas. | h |
| 3.2.8. | Pirmo ir antro impulsinio įėjimo, sukauptų impulsų kiekio vertes. | m3 |
| 3.2.9. | Tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūrų skirtumą. | oC |

  - Reikalavimai šilumos skaitiklio skaičiuotuvui:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1. | Temperatūros matavimo ribų intervalas (oC). | Diapazonas nuo 2 iki 130 |
| 3.3.2. | Aplinkos klasė pagal LST EN 1434-1 arba lygiavertį standartą. | C ir aukštesnė |
| 3.3.3. | Apsaugos klasė. | Ne žemesnė kaip IP65 |
| 3.3.4. | Galimybė perprogramuoti skaičiuotuvą, keičiant srauto jutiklio montavimo vietą (grįžtamas į paduodamą ar paduodamas į grįžtamą) nesiunčiant gamintojui ar naudojant kitą specialią įrangą. | Turi būti |
| 3.3.5. | Turi būti matomas skaitiklio padėties ženklas, sumontuotas ant paduodamos ar ant grįžtamos linijos. | Turi būti |
| 3.3.6. | Gamykliškai išvestas MBUS duomenų perdavimo kabelis iš prietaiso korpuso nuotolinio duomenų nuskaitymo pajungimui. | Turi būti |
| 3.3.7. | Skaičiuotuve komponentų pajungimas prie skaičiuotuvo kaladėlės turi būti užveržiamais arba užspaudžiamais kontaktais su galimybe panaudoti tą patį kontaktą daug kartų. | Turi būti |
| 3.3.8. | Maitinimas – iš vidinės baterijos, kurios eksploatacijos laikas – ne mažiau kaip 10 (dešimt) metų, kai nuskaitomi ir perduodami valandiniai duomenys ne tankiau kaip 6 valandos per MBUS komunikaciją. | >10 m. |
| 3.3.9. | Su optine sąsaja archyvuojamų duomenų nuskaitymui, prietaiso konfigūravimui. | Turi būti |
| 3.3.10. | Suderinamas su MBUS protokolo duomenų perdavimo komunikacijos moduliu. Pateikti patvirtinimą. | Turi būti |
| 3.3.11. | MBUS protokolo duomenų perdavimo komunikacijos moduliai turi būti maitinami iš vidinės baterijos. Išorinė baterija, negalima. | Turi būti |
| 3.3.12. | Su dviem integruotais arba keičiamais impulsiniais įėjimais, šalto ar karšto vandens skaitiklių pajungimui. Standartinė numatyta įėjimų impulso vertė 10 l/imp. | impulsų vertė nuo 1 iki 10 l/imp |
| 3.3.13. | Skaičiuotuvas turi būti su ne mažesne kaip 8 skilčių indikacija | Turi būti |
| 3.3.14. | Skaičiuotuvas turi turėti vidinį archyvą matavimo duomenų saugojimui: - ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) – mėnesių archyvo įrašams (energijos kiekis ir tūris), ne mažiau kaip 12 (dvylika) paskutinių mėnesių – parų archyvo įrašams (energijos kiekis, tūris, T1, T2 temperatūros). | Turi būti |

  - Reikalavimai šilumos skaitiklio temperatūros jutikliams:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1. | Temperatūros matavimo ribų intervalas (oC). | Diapazonas nuo 0 iki 150 |
| 3.4.2. | Temperatūrų skirtumo matavimo ribų intervalas (K). | Diapazonas nuo 3 iki 100 |
| 3.4.3. | Tikslumo klasė pagal standartą LST 60751 arba lygiavertį standartą. | Ne žemesnė nei B |
| 3.4.4. | Temperatūros jutikliai turi būti platininiai (Pt tipo), dvilaidžiai varžiniai. | Pt1000 |
| 3.4.5. | Temperatūros jutikliai turi būti suporuoti ir atitikti standarto LST EN 1434-1 arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus. | Turi būti |
| 3.4.6. | Temperatūros jutiklio konstrukcijos tipas PL su kabeliu pagal standarto LST EN 1434-2 arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus. | PL |
| 3.4.7. | Temperatūros jutiklių skersmuo pagal LST EN 1434-2 arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus ne mažiau kaip 5,2 mm ir ne daugiau kaip 6,0 mm. | 5,2 ÷ 6,0 mm |
| 3.4.8. | Temperatūros jutiklių laidų ilgiai (m) nurodyti pasiūlymo formos 1 priede. | Turi būti |

  - Reikalavimai šilumos skaitiklio srauto jutikliams:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1. | Srauto matavimo principas. | Ultragarsinis |
| 3.5.2. | Tikslumo klasė pagal standartą LST EN1434-1 arba lygiavertį. | 2 |
| 3.5.3. | Nominalaus ir minimalaus srautų santykis visiems srauto jutikliams. | Ne mažiau kaip 1:100 |
| 3.5.4. | Matuojamo skysčio temperatūra srauto jutikliams (OC). | Diapazonas nuo 5 iki 120 |
| 3.5.5. | Maksimalus leistinas darbinis slėgis, MPa. | Ne mažiau kaip 1,6 |
| 3.5.6. | Apsaugos klasė. | Ne žemesnė kaip IP68 |
| 3.5.7. | Signalinių laidų sujungimui su skaičiuotuvu ilgiai (m) nurodyti pasiūlymo formos 1 priede. | Turi būti |
| 3.5.8. | Galima srauto jutiklio montavimo padėtis horizontali ir vertikali. | Turi būti |
| 3.5.9. | Galimybė srauto jutiklį montuoti paduodamojo arba grįžtamojo linijoje. | Turi būti |
| 3.5.10. | Srauto jutiklių DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN80, DN100 korpusai turi būti pagaminti iš spalvoto metalo, ar kito atsparaus korozijai plieno (nurodyti koks). | Turi būti |
| 3.5.11. | Konkretaus srauto jutiklio darbinis, maksimalus srautas, skersmuo, ilgis, pajungimo tipas ir pajungimo antgalių ilgiai nurodyti 5 lentelėje. | Žiūrėti 5 lentelę. |

5 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras | Reikšmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.12. | Ilgalaikio darbo srautas qp (m3/h) pagal LST EN1434-2 arba lygiavertį standartą. | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 15 | 25 | 40 |
| 3.5.13. | Maksimalus srautas qs (m3/h), ne mažesnis kaip. | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 20,0 | 30 | 50 | 80 |
| 3.5.14. | Srauto jutiklio nominalus skersmuo, DN. | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| 3.5.15. | Ilgis, mm. | 110 | 110 | 130 | 130 | 190 | 260 | 150 | 260 | 300 | 270 | 300 | 300 |
| 3.5.16. | Prijungimo prie vamzdyno tipas. |  | G3/4B |  | G1B | G1B | G1B | G1 1/4B | G11/4B | G2B | Flanšinis |  |
| 3.5.17. | Prijungimo antgalio ilgis, mm. |  | 30÷40 |  | 35÷50 | 35÷50 | 35÷50 | 35÷70 | 35÷70 | 40÷120 | - |  |

3.6. Jeigu Techninėje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Pirkėjui pusę.

3.7. Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

3.8. Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

3.9. Prekės pakuotė: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/lLHpriKjMl). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Su Preke, skaitmenine forma, pateikti šilumos skaitiklio pasą, įrengimo, priežiūros ir naudojimo taisykles lietuvių kalba – 1 komplektas.

4.2. Pateikus prekes, per dvi darbo dienas, elektroniniu paštu pateikti excel formatu skaitiklių sąrašą, kur turi būti nurodyta skaitiklio tipas, sąlyginis diametras, nominalus srautas ir gamyklinis Nr.

5. KITOS Sąlygos

5.1. Šilumos skaitikliui turi būti suteiktas ne mažesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis laikotarpis nuo prekių pristatymo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Garantinio laikotarpio metu, atsiradusius šilumos skaitiklio ir/arba visų surenkamųjų mazgų gedimams ne dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjas privalo pašalinti savo sąskaita ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo skaitiklio grąžinimo Tiekėjui. Garantinio laikotarpio metu atsiradusių gedimų šalinimo laikas pratęsia garantijos terminą tokiam laikotarpiui, per kiek laiko buvo šalinami gedimai.

5.3. Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

5.4. Perkantysis subjektas, veikiantis gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašytas į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikomas esminiu subjektu, atlikdamas pirkimus, kurių objektas apima Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

- prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

- paslaugų teikimas būtų vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

6. REIKALAVIMAI NUOTOLINIAM DUOMENŲ NUSKAITYMUI

6.1. Duomenų nuskaitymo perdavimo prietaisas ir įranga turi būti pateikti tik nauji ir nenaudoti.

6.2. Tiekėjas, teikdamas prekes garantuoja jų kokybę ir atitikimą saugumo reikalavimams, suteikia garantiją.

6.3. Įranga negali būti pririšta prie Paslaugų teikėjo Informacinės sistemos, negali būti „užrakinta“ (locked)  ir neprieinama Užsakovui.

6.4. Įranga privalo atlikti šilumos apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo, kaupimo ir realiame laike vykdomo nuotolinio perdavimo funkciją į duomenų bazę.

6.5. Duomenų perdavimui įranga turi naudoti GPRS/GSM/LTE modemą. Prietaisas privalo turėti modulinio tipo išplėtimo funkciją, tai yra ant specialių integruotų jungčių uždedamą arba nuimamą.

6.6. Ryšiui su šilumos apskaitos prietaisais, prietaisas privalo turėti šias komunikacines sąsajas:  RS232, RS485, M-BUS. Nurodytos sąsajos turi būti integruotos prietaise, kad vienu metu galėtų būti pajungti keli skirtingas sąsajas turintys prietaisai, arba kad pakeitus šilumos skaitiklį nereikėtų keisti nuskaitymo įrenginio modulio. Prietaisas taip pat privalo turėti diskretinių įėjimų/išėjimų išplėtimą. Pastarasis funkcionalumas gali būti integruotas, arba išpildomas ant prietaiso montuojant papildomą modulį.

6.7. Techniniai reikalavimai įrangai – duomenų nuskaitymo perdavimo prietaisui

6 lentelė

| Techniniai reikalavimai |  |
| --- | --- |
| M-Bus sąsaja | galimybė prijungti ne mažiau kaip 6 įrenginius, įrenginių paieška pirminė ir antrine adresacijomis |
| RS232 sąsaja | ne mažiau, kaip 1 vnt., |
| RS485 sąsaja | ne mažiau, kaip 1 vnt., |
| MODBUS sąsaja | gali būti papildomas integruojamas modulis, montuojamas ant specialių jungčių, bet be jokių papildomų prietaisų pajungiamų laidais. |
| Sąsajų parametrų valdymas | Individualus, nuskaitymo periodiškumas atskirai nustatomas kiekvienai sąsajai |
| Kiti palaikomi protokolai | Modbus TCP/IP, IP, ICMP, UDP, TCP, DHCP, PPP, SNTP, HTTP, HTTPS, MQTT, MQTTS |
| USB sąsaja | Ne mažiau, kaip 1 vnt. |
| Nuotolinis ryšys | GPRS/GSM,3G, LTE arba 5G; antena su ne trumpesniu nei 1 m kabeliu nuotolinio ryšio užtikrinimui ir SMA tipo jungtimi |
| TCP/IP ir M-Bus sąsajų funkcija: | Galimybė tiesiogiai per TCP/IP protokolą kreiptis į keitiklio M-Bus sąsajas ir per jas prijungus įrenginius bei gauti jų duomenis |
| Vidinė atmintis | Ne mažiau kaip 1 MB |
| Maitinimas | Integruotas, iš 230V kintamos įtampos elektros tinklo, be jokių papildomų įtampos keitiklių |
| Darbo aplinkos temperatūra | -20...+55°C |

6.7.1. Įrenginys turi būti konfigūruojamas nuotoliniu būdu pasitelkus GPRS/GSM,3G, LTE arba 5G ryšį, per HTTP arba HTTPS protokolą naudojant interneto naršyklę (pvz., Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge), pasiekiant įrenginio sąsają per jo IP adresą arba domeną,  tiek ir lokaliai (naudojant LAN jungtį).

6.7.2. Keitiklis turi turėti galimybę iš visų gautų skaitiklių  duomenų programiškai atrinkti reikalingų skaitiklių pasirinktinius duomenis (registrus) ir juos pasirenkamu periodiškumu perduot GPRS/GSM,3G, LTE,5G arba LAN  ryšiu MQTTS protokolais naudojant TLS saugumo raktus perduoti į užsakovo MQTTS duomenų surinkimo mazgą.

6.7.3. Keitiklis turi turėti galimybę savyje kaupti surinkus skaitiklių duomenis ir juos turi būti galima pasiekti GPRS/GSM,3G, LTE arba 5G ryšiu, HTTP, ar HTTPS protokolais per interneto naršyklę.

6.7.4. Keitiklis turi turėti galimybę skaidriai TCP/IP protokolo pagalba kreiptis į jo M-Bus sąsajas.

6.7.5. Šilumos mazge montuojamas keitiklis turi turėti papildomas apsaugos priemones: jis ir visi jo komponentai turi būti sumontuoti į IP65 standartą atitinkantį korpusą.

6.7.6. Keitiklis turi būti realizuotas kaip vientisas gaminys, gali būti naudojama modulinė sistema, bet neturi būti jokių laidinių sujungimų tarp keitiklio modulių, tokių kaip maitinimo blokas, modemas, radijo (wMBUS) modulis ir t.t.. Visos signalų bei maitinimo jungtys turi būti realizuotos ant pačio gaminio, nenaudojant tarpinių kontaktų rinklių laidų komutavimui.

6.7.7. Paslaugos teikėjas turi pateikti keitiklio techninį pasą arba analogišką dokumentą, kuris patvirtintų keitiklio atitikimą šiose TS keliamiems techniniams reikalavimams.

6.8. Baigus įrangos sumontavimą Užsakovui pateikiama suderinta įrangos montavimo dokumentacija lietuvių kalba:

6.8.1.	sumontuotos Įrangos techninių elementų charakteristikų aprašai ir techniniai pasai.

6.8.2.	aiškinamasis raštas;

6.8.3.	montuojamos įrangos objekte techninė specifikacija;

6.8.4.	techniniai reikalavimai montavimui;

6.8.5.	duomenų surinkimo struktūrinė bei sujungimų schema;

6.8.6.	sąnaudų kiekių žiniaraštis.

6.9. Montavimas apims tinklo mazgų montavimą pagal suderintą schemą bei konfigūravimą, visų tipų Užsakovui priklausančių skaitiklių prijungimą prie rodmenų nuskaitymo įrangos, taip pat šilumos apskaitos prietaisų keitimą.

6.10. Užsakovas pateikia SIM korteles, paslaugų teikėjas sumontuoja ir sukonfigūruoja pateiktoje įrangoje GPRS/GSM,3G, LTE arba 5G ryšiui skirtas SIM korteles bei nustato jų ryšio parametrus.

6.11. Tiekėjas šilumos punkte sumontuoja įrangą bei saugiai prijungia prie šiluminio mazgo elektros tinklo. Įrangos pajungimui būtina naudoti automatinį iš jungėją.

6.12. Jeigu Tiekėjas naudoja metalinių konstrukcijų elementus, į kuriuos sugedus (pažeidus) įrenginio izoliacijai gali patekti įtampa, juos būtina įžeminti, bei pateikti varžų matavimo protokolus.

7. APSKAITOS PRIETAISŲ KIEKIS PAGAL DIAMETRUS IR  KOMPLEKTACIJĄ

1 lentelė.

| Esamo šilumos skaitiklio informacija |  |  |  |  |  | Reikalingas įsigyti prekės kiekis |  | Nuotolinio nuskaitymo įdiegimo ir šilumos skaitiklio keitimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debitas nom, m³/h (max) | Ilgis, mm | Diametras, mm | Esamo skaitiklio vieta | Tinkamas nuskaitymui | Kiekis | Skaitiklis, vnt. | Duomenų nuskaitumo sistemų kiekis vnt. |  |
| 0,6 (1,2) | 110 | 15 | Paduodama | Tinkamas | 2 | 0 | 2 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 0,6 (1,2) | 110 | 15 | Paduodama | Netinkamas | 2 | 2 | 2 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 1,5 (3) | 110 | 15 | Paduodama | Tinkamas | 3 | 0 | 3 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 1,5 (3) | 110 | 15 | Paduodama | Netinkamas | 5 | 5 | 5 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 1,5 (3) | 110 | 20 | Paduodama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 1,5 (3) | 130 | 20 | Paduodama | Netinkamas | 3 | 3 | 3 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 1,5 (3) | 130 | 20 | Grįžtama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 1,5 (3) | 130 | 20 | Grįžtama | Tinkamas | 1 | 0 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 1,5 (3) | 190 | 20 | Grįžtama | Netinkamas | 6 | 6 | 6 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 15 (30) | 270 | 50 | Grįžtama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 15 (30) | 270 | 50 | Grįžtama | Tinkamas | 1 | 0 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 15 (30) | 270 | 50 | Paduodama | Tinkamas | 1 | 0 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 2,5 (5) | 80 | 20 | Grįžtama | Netinkamas | 2 | 2 | 2 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 2,5 (5) | 130 | 20 | Paduodama | Tinkamas | 5 | 0 | 5 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 2,5 (5) | 130 | 20 | Paduodama | Netinkamas | 4 | 4 | 4 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 2,5 (5) | 130 | 20 | Grįžtama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 2,5 (5) | 190 | 20 | Grįžtama | Tinkamas | 1 | 0 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 2,5 (5) | 190 | 20 | Paduodama | Tinkamas | 1 | 0 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 1,5 (3) | 190 | 20 | Paduodama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 3,5 (7) | 150 | 25 | Paduodama | Netinkamas | 6 | 6 | 6 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 3,5 (7) | 260 | 25 | Paduodama | Tinkamas | 11 | 0 | 11 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 3,5 (7) | 260 | 25 | Paduodama | Netinkamas | 5 | 5 | 5 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 40 (80) | 300 | 80 | Paduodama | Tinkamas | 1 | 0 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 6,0 (12) | 150 | 25 | Paduodama | Netinkamas | 2 | 2 | 2 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 6,0 (12) | 260 | 25 | Paduodama | Tinkamas | 3 | 0 | 3 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 6,0 (12) | 260 | 25 | Paduodama | Netinkamas | 2 | 2 | 2 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| 6,0 (12) | 260 | 25 | Grįžtama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2026-05-01 iki 2026-09-10 |
| Viso |  |  |  |  | 73 | 43 | 73 |  |

2 lentelė.

| Esamo šilumos skaitiklio informacija |  |  |  |  |  | Reikalingas įsigyti prekės kiekis |  | Nuotolinio nuskaitymo įdiegimo ir šilumos skaitiklio keitimo laikotarpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debitas nom, m³/h (max) | Ilgis, mm | Diametras, mm | Esamo skaitiklio vieta | Tinkamas nuskaitymui | Kiekis | Skaitiklis, vnt. | Duomenų nuskaitumo sistemų kiekis vnt. |  |
| 1,5 (3) | 110 | 15 | Paduodama | Netinkamas | 6 | 6 | 6 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 1,5 (3) | 110 | 15 | Grįžtama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 2,5 (5) | 80 | 20 | Grįžtama | Netinkamas | 6 | 6 | 6 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 2,5 (5) | 130 | 20 | Paduodama | Netinkamas | 8 | 8 | 8 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 2,5 (5) | 130 | 20 | Grįžtama | Netinkamas | 4 | 4 | 4 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 2,5 (5) | 190 | 20 | Grįžtama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 3,5 (7) | 150 | 25 | Paduodama | Netinkamas | 2 | 2 | 2 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 3,5 (7) | 150 | 25 | Grįžtama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 3,5 (7) | 260 | 25 | Paduodama | Netinkamas | 3 | 3 | 3 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 4,5 (9) | 80 | 20 | Grįžtama | Netinkamas | 2 | 2 | 2 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 4,5 (9) | 80 | 20 | Paduodama | Netinkamas | 2 | 2 | 2 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 40 (80) | 290 | 80 | Paduodama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 6,0 (12) | 150 | 25 | Paduodama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 6,0 (12) | 260 | 25 | Grįžtama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 6,0 (12) | 260 | 25 | Paduodama | Netinkamas | 4 | 4 | 4 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 60 (120) | 270 | 100 | Paduodama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| 7,5 (15) | 80 | 32 | Grįžtama | Netinkamas | 1 | 1 | 1 | Nuo 2027-05-01 iki 2027-08-31 |
| Viso |  |  |  |  | 45 | 45 | 45 |  |