Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

UAB ,,BIRŠTONO ŠILUMA“

PASIŪLYMAS

DĖL ĮVADINŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ SU NUOTOLINIU DUOMENŲ NUSKAITYMU SKELBIAMOS APKLAUSOS MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

__________________________

(Data)

___________________________________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė.

| Tiekėjo pavadinimas /jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodyti visų dalyvių pavadinimus/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, nurodyti visų dalyvių adresus/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

2 lentelė.

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis mažos vertės pirkimo neskelbiamos apklausos būdu pirkimo sąlygose. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (tame skaičiuje įvertinti ir visi mokesčiai, sandėliavimas). Teikdami šį pasiūlymą, prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mums yra žinoma, kad perkantysis subjektas laimėjimo atveju viešins mūsų pasiūlymą ir sutartį CVP IS, todėl sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentų reikalavimus Mes siūlome pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias Prekes už jų fiksuotą įkainį:

3 lentelė.

| Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Įkainis vienam mato vienetui, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM (3x4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Šilumos energijos skaitiklis | Vnt. | 88 |  |  |
| Duomenų nuskaitumo sistema |  | 118 |  |  |
| Šilumos energijos skaitiklio sumontavimas |  | 88 |  |  |
| Duomenų nuskaitumo sistemos įrengimas |  | 118 |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |
|  | PVM ______ %: |  |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |

Pastabos:

1) Pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis. Pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam Prekių ir paslaugų kiekiui (apimčiai).

2) Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Perkantysis subjektas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą/įkainius ar sąnaudas įskaitytas šis mokestis sudarant pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį išskaičiuojamas (PĮ 94 str. 3 d.).

3) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentų reikalavimus Mes siūlome pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančias Prekes, kurių charakteristikos:

4 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Siūlomas dydis/sąlyga |
| --- | --- | --- |
| Šilumos skaitiklio rodomi parametrai |  |  |
| 3.2.1. | Integruojamą šilumos energijos kiekį. | (įrašyti) |
| 3.2.2. | Integruojamą šilumnešio kiekį (tūrį). | (įrašyti) |
| 3.2.3. | Momentinį šilumnešio srautą. | (įrašyti) |
| 3.2.4. | Momentinę šilumos galią. | (įrašyti) |
| 3.2.5. | Tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūras. | (įrašyti) |
| 3.2.6. | Informaciją apie skaitiklio darbo klaidas. | (įrašyti) |
| 3.2.7. | Darbo ar nedarbo valandas. | (įrašyti) |
| 3.2.8. | Pirmo ir antro impulsinio įėjimo, sukauptų impulsų kiekio vertes. | (įrašyti) |
| 3.2.9. | Tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūrų skirtumą. | (įrašyti) |
| Šilumos skaitiklio skaičiuotuvas |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Temperatūros matavimo ribų intervalas (oC). | (įrašyti) |
| 3.3.2. |  | Aplinkos klasė pagal LST EN 1434-1 arba lygiavertį standartą. | (įrašyti) |
| 3.3.3. |  | Apsaugos klasė. | (įrašyti) |
| 3.3.4. |  | Galimybė perprogramuoti skaičiuotuvą, keičiant srauto jutiklio montavimo vietą (grįžtamas į paduodamą ar paduodamas į grįžtamą) nesiunčiant gamintojui ar naudojant kitą specialią įrangą. | (įrašyti) |
| 3.3.5. |  | Turi būti matomas skaitiklio padėties ženklas, sumontuotas ant paduodamos ar ant grįžtamos linijos. | (įrašyti) |
| 3.3.6. |  | Gamykliškai išvestas MBUS duomenų perdavimo kabelis iš prietaiso korpuso nuotolinio duomenų nuskaitymo pajungimui. | (įrašyti) |
| 3.3.7. |  | Skaičiuotuve komponentų pajungimas prie skaičiuotuvo kaladėlės turi būti užveržiamais arba užspaudžiamais kontaktais su galimybe panaudoti tą patį kontaktą daug kartų. | (įrašyti) |
| 3.3.8. |  | Maitinimas – iš vidinės baterijos, kurios eksploatacijos laikas – ne mažiau kaip 10 (dešimt) metų, kai nuskaitomi ir perduodami valandiniai duomenys ne tankiau kaip 6 valandos per MBUS komunikaciją. | (įrašyti) |
| 3.3.9. |  | Su optine sąsaja archyvuojamų duomenų nuskaitymui, prietaiso konfigūravimui. | (įrašyti) |
| 3.3.10. |  | Suderinamas su MBUS protokolo duomenų perdavimo komunikacijos moduliu. Pateikti patvirtinimą. | (įrašyti) |
| 3.3.11. |  | MBUS protokolo duomenų perdavimo komunikacijos moduliai turi būti maitinami iš vidinės baterijos. Išorinė baterija, negalima. | (įrašyti) |
| 3.3.12. |  | Su dviem integruotais arba keičiamais impulsiniais įėjimais, šalto ar karšto vandens skaitiklių pajungimui. Standartinė numatyta įėjimų impulso vertė 10 l/imp. | (įrašyti) |
| 3.3.13. |  | Skaičiuotuvas turi būti su ne mažesne kaip 8 skilčių indikacija | (įrašyti) |
| 3.3.14. |  | Skaičiuotuvas turi turėti vidinį archyvą matavimo duomenų saugojimui: - ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) – mėnesių archyvo įrašams (energijos kiekis ir tūris), ne mažiau kaip 12 (dvylika) paskutinių mėnesių – parų archyvo įrašams (energijos kiekis, tūris, T1, T2 temperatūros). | (įrašyti) |
| Šilumos skaitiklio temperatūros jutikliai |  |  |  |
| 3.4.1. |  | Temperatūros matavimo ribų intervalas (oC). | (įrašyti) |
| 3.4.2. |  | Temperatūrų skirtumo matavimo ribų intervalas (K). | (įrašyti) |
| 3.4.3. |  | Tikslumo klasė pagal standartą LST 60751 arba lygiavertį standartą. | (įrašyti) |
| 3.4.4. |  | Temperatūros jutikliai turi būti platininiai (Pt tipo), dvilaidžiai varžiniai. | (įrašyti) |
| 3.4.5. |  | Temperatūros jutikliai turi būti suporuoti ir atitikti standarto LST EN 1434-1 arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus. | (įrašyti) |
| 3.4.6. |  | Temperatūros jutiklio konstrukcijos tipas PL su kabeliu pagal standarto LST EN 1434-2 arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus. | (įrašyti) |
| 3.4.7. |  | Temperatūros jutiklių skersmuo pagal LST EN 1434-2 arba lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus ne mažiau kaip 5,2 mm ir ne daugiau kaip 6,0 mm. | (įrašyti) |
| Šilumos skaitiklio srauto jutikliai |  |  |  |
| 3.5.1. |  | Srauto matavimo principas. | (įrašyti) |
| 3.5.2. |  | Tikslumo klasė pagal standartą LST EN1434-1 arba lygiavertį. | (įrašyti) |
| 3.5.3. |  | Nominalaus ir minimalaus srautų santykis visiems srauto jutikliams. | (įrašyti) |
| 3.5.4. |  | Matuojamo skysčio temperatūra srauto jutikliams (OC). | (įrašyti) |
| 3.5.5. |  | Maksimalus leistinas darbinis slėgis, MPa. | (įrašyti) |
| 3.5.6. |  | Apsaugos klasė. | (įrašyti) |
| 3.5.7. |  | Signalinių laidų sujungimui su skaičiuotuvu ilgiai (m) nurodyti pasiūlymo formos 1 priede. | (įrašyti) |
| 3.5.8. |  | Galima srauto jutiklio montavimo padėtis horizontali ir vertikali. | (įrašyti) |
| 3.5.9. |  | Galimybė srauto jutiklį montuoti paduodamojo arba grįžtamojo linijoje. | (įrašyti) |
| 3.5.10. |  | Srauto jutiklių DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN80, DN100 korpusai turi būti pagaminti iš spalvoto metalo, ar kito atsparaus korozijai plieno (nurodyti koks). | (įrašyti) |

Techniniai reikalavimai įrangai – duomenų nuskaitymo perdavimo prietaisui

5 lentelė.

| Techniniai reikalavimai |  |
| --- | --- |
| M-Bus sąsaja | (įrašyti) |
| RS232 sąsaja | (įrašyti) |
| RS485 sąsaja | (įrašyti) |
| MODBUS sąsaja | (įrašyti) |
| Sąsajų parametrų valdymas | (įrašyti) |
| Kiti palaikomi protokolai | (įrašyti) |
| USB sąsaja | (įrašyti) |
| Nuotolinis ryšys | (įrašyti) |
| TCP/IP ir M-Bus sąsajų funkcija: | (įrašyti) |
| Vidinė atmintis | (įrašyti) |
| Maitinimas | (įrašyti) |
| Darbo aplinkos temperatūra | (įrašyti) |

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu  https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005730625-Kaip-turi-b%C5%ABti-suprantamas-konfidencialumas-vie%C5%A1uosiuose-pirkimuose- , Tiekėjo, su kuriuo bus sudaroma sutartis šiame pirkime, pasiūlymo įkainiai bus viešinami.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija:

6 lentelė.

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija;

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

7 lentelė.

| Eil.Nr. | Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki 2026 m. ____________ __ d. imtinai.

Pastaba: pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

________________________________	_____________	____________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                              (parašas)		 (vardas, pavardė)