                                                                                                     Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

	BUITINIŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ PIRKIMO 

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA  

(REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI)

	

	1. Vandens temperatūra   skaitikliams iki +900 C. 

	2. Darbo slėgis – 1,0 MPa.

	3. Matavimo būdas -  mechaninis.

	4. Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai. Metrologinė tikslumo klasė - ne žemesnė kaip „ B“. 

	5. Skaitiklio prijungimo sriegis 15 mm skersmeniui –  G 3/4“. Skaitiklių montavimo ilgiai 80mm ir 110 mm.

6. Tarpas tarp skaitiklio pajungimo sriegio ir skaitiklio korpuse nemažesnis nei 5mm (turi netrukdyti užsukti pajungimo antgalius). 

7. Karšto vandens apskaitos prietaisai turi turėti galimybę eksploatavimo eigoje sumontuoti wMbus, Mbus, Lora arba (lygiavertį) impulsinį duomenų nuskaitymo modulį, atitinkantį standarto EN 13757 reikalavimus. Skaitiklio aukštis kartu su duomenų nuskaitymo moduliu neturėtų būti didesnis nei 90 mm.

	8. Skaitiklio korpusas turi būti nerūdijančio metalo, sparnuotės ašis nerūdijančio plieno ir apsaugota nuo kalkių nuosėdų sankaupos.

	9. Skaitiklis turi būti  atsparus dėvėjimuisi (patvarus), pagal standarto LST EN ISO 4064-2:2025   arba lygiaverčio  reikalavimus.

9.1.  Kartu su viešojo pirkimo pasiūlymu pateikti akredituotos laboratorijos atliktų patvarumo bandymų (pagal LST EN ISO 4064-2:2025  standarto 5.13.1 punkto reikalavimus (arba lygiavertis) - 100 val. nepertraukiamo veikimo bandymas esant srautui Q4(Qmax)), protokolų kopijas.

	10. Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio, pagal standarto LST EN ISO 4064-2:2025  arba lygiaverčio reikalavimus.

10.1.  Kartu su viešojo pirkimo pasiūlymu, pateikti akredituotos laboratorijos atliktų išorinio statinio magnetinio lauko poveikio bandymų  (pagal LST EN ISO 4064-2:2025  standarto 6.5 punkto reikalavimus (arba lygiavertis)), protokolų kopijas.

11. Statinio magnetinio lauko poveikio bandymas esant debitui Q1(Qmin) ir debitui Q4(Qmax) (bandymai su vienu ir dviem magnetais, kurių parametrus nusako  LST EN ISO 4064-2:2025 standarto 6.5 punkto reikalavimai (arba lygiavertis)).

	12. Skaitiklis  turi būti atsparus išoriniam mechaniniam poveikiui – mechaniniam rodmenų įtaiso suspaudimui naudojant išorines sąvaržas. Skaitiklio konstrukcijoje turi būti  numatytos priemonės apsaugančios rodmenų įtaisą nuo suspaudimo arba skaitiklis, veikiamas mechaniškai, nepriklausomai nuo suspaudimo jėgos, naudojant išorines sąvaržas,  turi įgauti akivaizdžius (akivaizdūs pažeidimai, kai vizualiai apžiūrėjus skaitiklį, be jokių papildomų įrankių ar priemonių, nustatomas jo mechaninis pažeidimas) mechaninius pažeidimus (lūžius, įtrūkimus, liekamąsias plastines deformacijas ir pan.) iki skaičiavimo mechanizmo sustabdymo pradžios.   

 Skaitiklis bus priimtinas, jei jo nebus  galima sustabdyti nepaliekant jokių išorinių žymių skaitiklio konstrukcijoje, spaudžiant sąvarža  iš viršaus koncentruota, tolygiai didėjančia  jėga.

	13. Skaitiklio matavimo paklaida turi atitikti jiems leistiną paklaidą, kaip numato matavimo priemonių techninio reglamento MP-001 priedo VII skirsnio 9 punktas.  

     13.1. Kartu su viešojo pirkimo pasiūlymu pateikti akredituotos laboratorijos atliktų matavimo paklaidų įvertinimo, esant horizontaliam montavimui (pagal LST EN ISO 4064-2:2025 standarto  5.3.3  punkto reikalavimus (arba lygiavertis)) protokolų kopijas.

	14. Rodmenys lengvai nuskaitomi bet kurioje padėtyje. Skaitiklio viršutinis dangtelis (kartu su rodmenimis) turi suktis 360° kampu.

	15. Pateikiami matavimo prietaisai turi visiškai atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES reikalavimus ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtintą bei  2016 m. balandžio 20 d. įsigaliojusį matavimo priemonių techninį reglamentą. 

	16. Garantija – ne mažiau 2 (du) metai nuo prekių perdavimo perkančiajai organizacijai dienos. Garantiniu laikotarpiu sugedus skaitikliui, per 3 (tris) dienas nuo pranešimo, Tiekėjas turi suremontuoti skaitiklį  arba pakeisti jį nauju ir atlyginti perkančiosios organizacijos turėtas išlaidas dėl sugedusios prekės išmontavimo bei tiekėjo lėšomis suremontuotos arba pakeistos nauja prekės sumontavimu (tame tarpe ir išlaidas už tam sunaudotas medžiagas).

	17. Skaitikliai turi būti pažymėti pirminės patikros plombomis (žymomis) ir jų patikros galiojimo laikas  6 (šeši) metai, kaip tai numato Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintus „Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir intervalų tarp patikrų“ 6 skyriaus 6.6 punkto reikalavimus.      

	18. Pirminė metrologinė patikra skaitikliui turi būti atlikta ne vėliau kaip 2 (du) mėnesiai iki skaitiklio pateikimo datos. Patikra, atlikta Europos Sąjungos valstybėse narėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstama Lietuvos Respublikoje.

	19. Ar skaitiklis veikia  turi  aiškiai matytis  (sukasi ratukas, sukasi rodyklės ir panašiai).  

	20. Skaitiklio korpusas (su sparnuote) ir skaičiavimo mechanizmas (mechaninis rodmenų sumatorius) turi būti sujungti į vieną monolitinį neardomą modulį, nenaudojant lengvai nuimamų jungčių (apsauginis žiedas ar pan.).

	21. Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų  ir  korozijai atsparių medžiagų.

	22. Ant skaitiklio esantys užrašai (žymenys): tipas (markė), pagrindinės techninės  charakteristikos, gamintojas, tipo patvirtinimo numeris, montavimo padėtys, atlikto metrologinio atitikties įvertinimo žymenys, unikalus numeris, brūkšninis kodas ir kiti turi būti aiškūs ir nenuplaunami, nei vienas iš aukščiau nurodytų žymenų negali būti uždengtas sumontavus nuskaitymo modulį.

	23. Skaitiklis turi turėti unikalų pagaminimo numerį. Unikalus pagaminimo numeris papildomai užkoduotas QR arba BAR kodu. Unikalus numeris žymimas arabiškais skaitmenimis. Dangtelio konfigūracija turi garantuoti aiškų, neiškraipytą unikalaus numerio ir  QR arba BAR kodo vaizdą.

	24. Skaitiklius pateikti supakuotus dėžėje kartu su vandens skaitiklių techniniais pasais, partijomis 200 ÷ 500 vnt.  (pagal poreikį) per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio užsakymo (el.paštu)  pateikimo dienos.

25. Visa su pasiūlymu reikalaujama pateikti techninė dokumentacija turi būti pateikiama lietuvių kalba. Jei reikalaujami dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.
26. Perkančiojo subjekto prašymu, bet kuriame pirkimo procedūros etape, Tiekėjas turės pateikti DN15 - L80 ir L110 skaitiklių pavyzdžius, techniniam atitikimui įvertinti. Tiekėjui pateikus skaitiklius, už juos bus sumokėta teisės aktų nustatyta tvarka. 
27. Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija). Aplinkos apsaugos kriterijus, kurį Perkantysis subjektas taiko pirkdamas prekes, nurodytas tvarkos aprašo 4.4.4.5  punkte. Nustatomas reikalavimas prekėms: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.




______________
