TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS DUJOS

- Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti medicinines dujas kartu su suskystinto medicininio deguonies talpyklos nuoma (toliau - Prekės).

- Numatoma Prekių apimtis per Pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) vykdymo laikotarpį (36 mėn.):

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Poreikis 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicininis dujinis deguonis, balionas ne mažiau kaip 50 l | vnt. | 15 |
| 2. | Suskystintas medicininis deguonis | kg | 120000 |
| 3. | Medicininis diazoto oksidas, balionas ne mažiau kaip 10 l | vnt. | 9 |
| 4. | Anglies dioksidas CO2, balionas ne mažiau kaip 50 l | vnt. | 6 |
| 5. | Deguonis kvėpavimui, balionas ne mažiau kaip 7 l (Perkančiosios organizacijos tara) | vnt. | 6 |
| 6. | Suskystinto medicininio deguonies talpyklos nuoma | mėn. | 36 |

Prekių poreikis yra preliminarus ir gali būti mažinamas, arba didinamas iki 20 proc., priklausomai nuo Prekių poreikio (išskyrus suskystinto medicininio deguonies talpyklos nuomą).

- Reikalavimai Prekėms:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medicininis dujinis deguonis* | Baliono tūris ne mažiau 50 l; dujų kiekis balione ne mažiau 10,7 m3; baliono pripildymo slėgis ne mažiau 200 bar; baliono pajungimo sriegis DIN 477 Nr. 1 arba lygiavertis. |
| 2. | Suskystintas medicininis deguonis* | Tiekiamas autocisternomis ir supilamas į suskystinto medicininio deguonies talpyklą |
| 3. | Medicininis diazoto oksidas* | Baliono tūris ne mažiau 10 l; dujų kiekis balione ne mažiau 7 kg; baliono pajungimo sriegis DIN 477 Nr. 11 arba lygiavertis. |
| 4. | Anglies dioksidas CO2 | Baliono tūris ne mažiau 50 l; dujų kiekis balione ne mažiau 37,5 kg; baliono pajungimo sriegis DIN 477 Nr. 6 arba lygiavertis. |
| 5. | Deguonis kvėpavimui (Perkančiosios organizacijos tara) | Baliono tūris ne mažiau 7 l; dujų kiekis balione ne mažiau 1,497 m3 |
| 6. Suskystinto medicininio deguonies talpyklos nuoma |  |  |
| 6.1 | Suskystinto medicininio deguonies talpykla | Tūris ne mažesnis 3 000 l; maksimalus leistinas darbinis slėgis ne daugiau 19 barų. |
| 6.2 | Garintuvas suskystintam deguoniui garinti | Išgarinimo pajėgumas ne mažiau 50 m3/h |
| 6.3 | Telemetrijos įranga | Būtina |
| 6.4 | Personalo apmokymas ir nemokamos konsultacijos | Būtina |

* Medicininis dujinis deguonis, suskystintas medicininis deguonis ir medicininis diazoto oksidas yra klasifikuojami kaip vaistiniai preparatai, todėl siūlomi produktai turi būti registruoti LR vaistinių preparatų registre arba kitaip įteisintas jų vartojimas (LR farmacijos įstatymo 8 str. 1 dalis).

- Tiekėjas turi:

  - ne vėliau kaip per kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo Perkančiosios organizacijos teritorijoje esančioje aikštelėje, skirtoje suskystinto medicininio deguonies talpyklai (toliau – deguonies talpykla), įrengti deguonies talpyklą su garintuvu (toliau – įranga), atitinkančią visus potencialiai pavojingam įrenginiui keliamus reikalavimus;

  - savo lėšomis prijungti deguonies tiekimo sistemą prie deguonies skirstymo rampos, atliekant tam reikalingus darbus;

  - pagal Perdavimo - priėmimo aktą perduoti įrangą nuomai;

  - savo lėšomis vykdyti įrangos priežiūrą ir, esant reikalui, remontą.

5.  Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, ne kelių eismo piko metu, darbo dienomis: pirmadieniais − ketvirtadieniais − nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse − nuo 13:00 iki 14:30 val., į VšĮ Visagino ligoninę, adresu Taikos pr. 15A, Visaginas, LT-31107.

6. Perkančioji organizacija atskirus Prekių užsakymus pateikia Tiekėjui ir Perkančiajai organizacijai priimtinu būdu: Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu. Atskirame Prekių užsakyme nurodomas reikiamas Prekių kiekis ir kita užsakymo įvykdymui būtina informacija.

7. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas Prekių pristatymas į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, Visaginas, LT-31107.

8. Prekės, nurodytos 1, 3 ir 4 punktuose, turi būti pristatomos Tiekėjo taroje (balionuose), kuri, vykdant Sutartį, išlieka Tiekėjo nuosavybe. Tiekėjas atsako už balionų kokybę, saugumą, sertifikavimą, techninę būklę ir priežiūrą.

9. Perkančioji organizacija Tiekėjui grąžina tuščius balionus. Balionų priėmimas ir grąžinimas fiksuojamas perdavimo – priėmimo akte. Perkančioji organizacija praradusi, pametusi ar kitaip sunaikinusi balionus, įsipareigoja Tiekėjui sumokėti už juos sumą, kuri tą dieną galioja Tiekėjo kainoraštyje.

10. Pasibaigus Sutarčiai Perkančioji organizacija įsipareigoja Tiekėjui grąžinti balionus.

__________________