DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus 2026-ESO-224-Dujotiekių katodinės saugos įrenginių projektavimo, remonto, rekonstrukcijos ir statybos Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regione darbai pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Siūlomos korekcijos pagrindimas, motyvas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninių sąlygų lentelėje: PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS | 5.1.5. Reikalavimai geležies-silicio elektrodui su kabeliu 10. Pereinamoji varža kabelis-elektrodas tekant 10A srovei ne daugiau 20 mΩ Šitas išsireiškimas yra neteisingas ir klaidinantis. Prašome paaiškinti kokia varža turima omenyje. Gal čia turima omenyje kabelio izoliacijos? Pereinamoji varža kabelis – elektrodas yra artima kabelio laidininko varžai ir turi būti ne didesnė 0,05 omo. |  | Atsakome, kad pereinamoji varža kabelis - elektrodas turi būti artima nuliui, todėl 20 mΩ (20 mili omų arba 20 ̄ ³ Ω) yra pagrįstas reikalavimas. |

Pirkimų projektų vadovė Agnė Mozūraitė, Mob.+370 686 12080