PrieDaS Nr.1

dumblo džiovyklos Siloso bokšto vidaus remonto

darbų Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Nuotekų valykla, Marvelės g. 199A, Kaunas Kontaktinis asmuo: Nuotekų valyklos vyr. technologas Povilas Reškevičius, povilas.reskevicius@kaunovandenys.lt |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Džiovinto nuotekų dumblo silosas nuotekų valykloje, Marvelės g. 199A, Kaunas |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Ypatingasis statinys Statybos rūšis: Rekonstrukcija Naudojimo paskirtis: Inžinerinis statinys |
|  | Statinio apibūdinimas ir esama padėtis | - Džiovinto dumblo granulių silosas naudojamas pramoniniam džiovinto dumblo granulių kaupimui ir išleidimui. Siloso vidiniai metaliniai paviršiai eksploatuojami sąlygomis, kurioms būdinga : - nuolatinis ir intensyvus abrazyvinis džiovinto dumblo granulių poveikis; - periodinis drėgmės ir kondensato susidarymas; - padidinta darbinė temperatūra; - agresyvi proceso aplinka, susijusi su džiovinto dumblo granulių fizinėmis ir cheminėmis savybėmis. - Patekimas į silosą galimas per liukus, esančius siloso viršuje. Aukštis iki siloso liukų yra 22 metrai, liukų matmenys yra 800 mm x 800 mm. - Siloso matmenys pažymėti schemoje priedėlyje Nr. 1. - Pagal atliktą džiovinto dumblo granulių siloso techninės būklės ekspertizę nustatyta, kad ant džiovinto dumblo granulių siloso vidinių metalinių paviršių elementų paviršių yra išplitusi bendroji ir lamininė korozija, vietomis nustatytas reikšmingas metalinių sienelių storio sumažėjimas, paviršiai pasižymi nelygumais, įlinkimais ir išgraužomis, kurios blogina džiovinto dumblo granulių slinkimą, susikaupusios džiovinto dumblo granulių sankaupos sudaro sąlygas drėgmei kauptis ir spartina korozijos procesus. - Remonto darbų tikslai: - Sustabdyti tolesnį džiovinto dumblo granulių siloso vidinių metalinių paviršių korozijos ir erozijos progresavimą, kurį sukelia džiovinto dumblo granulių poveikis. - Atkurti pažeistų vietų konstrukcinį vientisumą. - Išlyginti džiovinto dumblo granulių siloso vidinių paviršių geometriją, siekiant užtikrinti džiovinto dumblo granulių slydimą ir sumažinti jų kaupimąsi ant paviršiaus. - Užtikrinti ilgalaikę, saugią džiovinto dumblo granulių siloso suremontuotų metalinių paviršių apsaugą dangomis, užtikrinančiomis ilgalaikę metalinių paviršių apsaugą agresyvioje proceso aplinkoje. |
|  | Kita | - Specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), darbų vykdymo sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. - Rangovas turi teisę susipažinti su statinio vieta ir susijusiais darbais, kad galėtų tinkamai įvertinti darbų apimtis. Objekto schema pridedama priedėliuose Nr. 1 ir Nr. 2 - Sutarties pasirašymo metu Rangovas patvirtina jog yra pilnai susipažinęs su vykdomais darbais ir įvertino visus susijusius darbus, maksimaliai sumažindamas nenumatytų darbų tikimybę. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Pirkimo objektas – džiovinto dumblo granulių siloso vidinių metalinių paviršių nuvalymo bei remonto darbai, apimantys pažeistų vietų paruošimą, vietinį metalinių sienelių storio atkūrimą, paviršių geometrijos atstatymą ir ilgalaikės apsauginės dangos įrengimą agresyvioje proceso aplinkoje. - Plaunamas džiovinto dumblo granulių siloso vidinių metalinių paviršių plotas sudaro 170 m². Pažeistų ir remontuojamų džiovinto dumblo granulių siloso vidinių metalinių paviršių vietų plotas sudaro 26 m² siloso apatinės cilindrinės dalies (Schuss 1) ir konuso (Konus 2) viršutinės dalies. Pažeistų ir remontuojamų džiovinto dumblo granulių siloso vidinių metalinių paviršių vieta pažymėta schemoje raudonai šios techninės specifikacijos Priedėlyje Nr. 2. - Paruošiamieji darbai. Rangovas privalo atlikti darbo vietos įrengimą prie džiovinto dumblo granulių siloso, darbo vietos paruošimą saugiam darbui uždaroje erdvėje , nepažeidžiant džiovinto dumblo granulių siloso išorėje bei viduje esančios kitos įrangos: - sumontuoti aukštalipių įrangą, patekimo liukų demontavimui, darbuotojų patekimui į siloso vidų; - įrangos, medžiagų tiekimui į siloso vidų; - demontuoti ir nukelti nuo siloso patekimo į siloso vidų liukus; - įrengti laikinas darbo platformas ir palipimo priemones siloso viduje; - įrengti užteršto oro ištraukimo sistemą iš siloso; - įrengti darbinį apšvietimą džiovinto dumblo granulių siloso viduje, laikantis darbų saugos reikalavimų sprogioje aplinkoje; - nuplauti visą vidinį siloso paviršių; - pašalinti visus teršalus iš siloso vidaus. - Vidinių metalinių paviršių paruošiamieji darbai. Nuo džiovinto dumblo granulių siloso remontuojamų metalinių paviršių reikalinga visiškai pašalinti korozijos produktus ir lamininės korozijos sluoksnius. Visi džiovinto dumblo granulių siloso remontuojami metaliniai paviršiai turi būti paruošti abrazyviniu valymu iki ne žemesnio kaip Sa 2½ švarumo laipsnio pagal LST EN ISO 8501-1. Po paviršiaus paruošimo turi būti suformuotas vidutinis paviršiaus profilio (šiurkštumo) aukštis ne mažesnis kaip 75 µm, nustatytas pagal LST EN ISO 8503 serijos standartus. Kontrolei privaloma naudoti paviršiaus profilio matuoklius. - Vidinių paviršių remontas. - atkurti metalinių sienelių storio džiovinto dumblo granulių poveikio pažeistose vietose iki projektinio storio; - atkurti lamininės korozijos paveiktų zonas iki mechaniškai stabilaus pagrindo; - išlyginti paviršių geometriją, pašalinant įlinkimus, išgraužas ir nelygumus, trukdančius džiovinto dumblo granulių slinkimui. Patikrinti bei užtikrinti kad po remonto paviršiai būtų vientisi, be aštrių perėjimų bei tai užfiksuoti fotofiksacija, matavimo priemonėmis. Šiuos vaizdus pateikti užsakovui prieš apsauginės dangos padengimo darbus. - Vidinių paviršių apsauga po remonto. Po remonto, džiovinto dumblo granulių siloso vidiniai paviršių plotai, nurodyti 6.1. punkte turi būti padengti apsaugine danga, kurios bendras sausos plėvelės storis, privalo tenkinti Im3 aukštos kategorijos (H) kategorijos reikalavimus, įvertinus džiovinto dumblo granulių siloso vidinių paviršių eksploatacines sąlygas ir aplinką. |
| 7. | Medžiagų, įrangos tiekimas | 7.1 Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų. 7.2 Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. |
| 8. | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | 8.1 Metalinių paviršių apsauginių dangų, tiesiogiai kontaktuojančių su siloso viduje esančia agresyvia aplinka, eksploatacinėms savybėms keliami reikalavimai, taikomi atsižvelgiant į esamą siloso vidinių metalinių sienelių būklę bei esamą ir būsimą agresyvią proceso aplinką. Vidinė džiovinto dumblo granulių siloso aplinka laikoma agresyvia proceso aplinka, priskiriama Im3 kategorijai pagal LST EN ISO 12944. 8.2 Vidinių džiovinto dumblo granulių siloso paviršių remontas neapsiriboja vien tik apsauginės dangos padengimu. Apsauginės dangos padengimas be metalinių sienelių storio atkūrimo iki projektinio storio laikomas neatitinkančiu šios techninės specifikacijos. Metalinių paviršių remonto medžiagos ir apsauginė danga turi sudaryti vieningą, tarpusavyje suderintą sistemą, pritaikytą ilgalaikiam džiovinto dumblo granulių abrazyviniam, koroziškam, temperatūriniam, drėgmės poveikiui. Nesuderintos medžiagos ar technologijos laikomos neatitinkančiomis reikalavimų. 8.3 Atmosferinės korozijos kategorijos (C1–C5) pagal standartą LST EN ISO 12944 (visos dalys) šiuo atveju netaikomos, nes siloso vidus nėra atmosferinė aplinka, jas veikia kiti poveikiai, kurių standartas LST EN ISO 12944 (visos dalys) neapima. 8.4 Džiovinto dumblo granulių siloso vidinių metalinių paviršių remonto medžiagos bei apsauginės dangos privalo būti tinkamos eksploatuoti ne vėliau kaip po 7 parų po galutinio užnešimo, šioje techninėje specifikacijoje nurodytomis temperatūrinio, drėgno proceso aplinkai, atsparios džiovinto dumblo granulių abrazyviniam poveikiui. 8.5 Reikalavimai metalinių paviršių remontinėms medžiagoms. Metalo sienelių storio atkūrimui skirtos remonto medžiagos, po pilno sukietėjimo, turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus: 8.5.1 Funkciniai reikalavimai: medžiaga turi būti tinkama metalinių sienelių storio atkūrimui, leidžianti formuoti ir stabiliai išlaikyti ne mažesnį kaip 6 mm sluoksnio storį vienoje zonoje. 8.5.2 Mechaninės ir sukibimo savybės: Tempiamasis šlyties stipris su konstrukciniu plienu – ne mažesnis kaip 18,5 MPa, nustatytas pagal ASTM D1002. Gniuždomasis stipris – ne mažesnis kaip 95 MPa, nustatytas pagal ASTM D695. Tempimo stipris – ne mažesnis kaip 42 MPa, nustatytas pagal ASTM D638. Tamprumo modulis (Young modulis) – ne mažesnis kaip 6 400 MPa, nustatytas pagal ASTM D638. Pailgėjimas iki lūžio – ne mažesnis kaip 1,0 %, nustatytas pagal ASTM D638. 8.5.3 Atsparumas korozijai: po pilno sukietėjimo medžiaga neturi rodyti korozijos požymių po ne trumpesnio kaip 5000 val. druskos rūko bandymo pagal ASTM B117. 8.5.4 Atsparumas temperatūriniam poveikiui: Nuolatinė darbinė temperatūra drėgnoje / panardinimo aplinkoje – ne mažesnė kaip +60 °C. Atsparumas sausai šilumai (terminis stabilumas) – ne mažesnis kaip +200 °C, nustatytas pagal ISO 11357 (DSC). 8.6 Reikalavimai metalinių paviršių apsauginėms dangoms. Apsauginės dangos, skirtos džiovinto dumblo granulių siloso vidinių metalinių paviršių apsaugai, po pilno sukietėjimo turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus: 8.6.1 Mechaninės ir sukibimo savybės: tempiamasis šlyties stipris su konstrukciniu plienu – ne mažesnis kaip 18,5 MPa, nustatytas pagal ASTM D1002. Atplėšimo (pull-off) stipris – ne mažesnis kaip 43 MPa, nustatytas pagal ASTM D4541 / ISO 4624. Gniuždomasis stipris – ne mažesnis kaip 86 MPa, nustatytas pagal ASTM D695. Lenkiamasis stipris – ne mažesnis kaip 64 MPa, nustatytas pagal ASTM D790. 8.6.2 Atsparumas dilimui: dilimas (CS17 ratukai, sausas bandymas) – ne didesnis kaip 14 mm³ / 1000 ciklų, nustatytas pagal ASTM D4060 (Taber). Dilimas (H10 ratukai, šlapias bandymas) – ne didesnis kaip 180 mm³ / 1000 ciklų, nustatytas pagal ASTM D4060 (Taber). 8.6.3 Atsparumas korozijai: neturi būti nustatyta korozijos požymių po ne trumpesnio kaip 5000 val. druskos rūko bandymo pagal ASTM B117. 8.6.4 Kietumas pagal Shore D skalę – ne mažesnis kaip 84, nustatytas pagal ASTM D2240. 8.6.5 Cheminis atsparumas: danga turi būti atspari neorganinėms rūgštims ir šarmams. 8.6.6 Atsparumas temperatūriniam poveikiui: nuolatinė darbinė temperatūra drėgnoje / panardinimo aplinkoje – ne mažesnė kaip +60 °C. Atsparumas sausai šilumai (terminis stabilumas) – ne mažesnis kaip +200 °C, nustatytas pagal ISO 11357 (DSC). |
| 9. | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | 9.1 Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas; 9.2 Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas, 9.3 Įrangos transportavimas (iškrovimas) Nuotekų valyklos teritorijoje vykdomas rangovo technika. |
| 10. | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | 10.1. Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas. 10.2. Pasiūlymo kainoje turi būti apskaičiuoti visi kaštai susiję su tiesioginiais ir susijusiais darbais. |
| 11. | Privalomoji dokumentacija | Teikdamas pasiūlymą konkurso dalyvis privalo pateikti: 11.1 Numatomų naudoti medžiagų techninių duomenų lapus (TDS); 11.2 Numatomų naudoti medžiagų eksploatacinių savybių dokumentus, patvirtinančius medžiagų, kurios bus naudojamos siloso vidinių metalinių paviršių remontui bei apsauginėms dangoms atsparumą esant eksploatacinėms sąlygoms ir aplinkai. 11.3 Saugos duomenų lapus (SDS), parengtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir Reglamentą (ES) Nr. 2020/878. 11.4 Jeigu numatomose naudoti medžiagose yra pavojingų cheminių medžiagų: patvirtinimą dėl atitikties CLP reglamentui (EB) Nr. 1272/2008 (klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas). 11.5 Detalų technologinį aprašymą, pritaikytą džiovinto dumblo granulių siloso vidinių paviršių remontui. Dokumentai privalo būti pateikti lietuvių kalba. Nepateikus bent vieno iš šių dokumentų, pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo sąlygų. Siūlant alternatyvias medžiagas ar technologinius sprendinius, konkurso dalyvis turi pateikti palyginamąją lentelę, patvirtinančią, kad siūlomos medžiagos ir sprendiniai nėra prastesni už šioje techninėje specifikacijoje nustatytus. |
| 12. | Kontrolė, priežiūra, garantija | 12.1.Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. 12.2.Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. 12.3.Kontrolę atlieka UAB „Kauno vandenys“ Techninis projektų skyrius ir Nuotekų valykla |
| 13. | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių ir kitų atliekų, išskyrus nurodytas 14 punkte, utilizavimu rūpinasi Rangovas. |
| 14. | Metalo laužo sutvarkymas | Susidariusį metalo laužą Rangovas perduoda Užsakovui UAB „Kauno vandenys“. |
| 15. | Kita | Leidžiami tik techniniai sprendiniai, atitinkantys arba viršijantys šios techninės specifikacijos reikalavimus. Bet koks sprendimų supaprastinimas, mažinantis atsparumą džiovinto dumblo granulių poveikiui, laikomas neatitikimu. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
| 16. | Darbų vykdymo grafikas | 16.1. Darbai turi būti atliekami technologinės profilaktikos metu (derinant su Užsakovu). 16.2. Konkretus grafikas suderinamas prieš darbų pradžią. |
| 17. | Kita | Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą darbe. Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojamas atvykimas į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: - Nuotekų valyklos vyr. technologas Povilas Reškevičius, povilas.reskevicius@kaunovandenys.lt - Rangovo darbuotojai atlikdami darbus Užsakovo objekte turi laikytis reikalavimų nustatytų nuorodoje :https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/paslaugos_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2020_priedas.pdf |

Priedėlis Nr. 1

Džiovinto dumblo siloso schema

Priedėlis Nr. 2

Džiovinto dumblo siloso bokšto remontuojamos vidinės sienelės.