Konkurso sąlygų aprašo

2 priedas

KLAIPĖDOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS, ADRESU BALTIJOS PR. 53, SPORTO SALĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ Techninė specifikacija

| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | Klaipėdos miesto savivaldybė, įm. k. 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento Statinių administravimo skyriaus vyr. specialistė Vida Ovaltaitė-Girčienė, tel. 0 661 05244, el. p. Vida.Ovaltaite@klaipeda.lt |
| 1.2. | Statinys (pavadinimas, adresas) | Sporto salės Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje Baltijos pr. 53, Klaipėda, paprastasis remontas |
| 1.3. | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Ypatingas (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“). Naudojimo paskirtis: Negyvenamieji pastatai: mokslo paskirties pastatas. |
| 1.4. | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Statinio savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybė; Turto patikėjimo teisė – Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, įm. k. 290443410. Pastatas – mokykla. Statybos pradžia ir pabaiga – 1972 metai. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos sporto salės ir šalia esančios patalpos (plane pažymėtos patalpos– 1-60; 1-59; 1-61; 1-62) per ilgą laiką nusidėvėjo. Numatomi atlikti darbai: grindų konstrukcijų keitimas, elektros instaliacijos, apšvietimo, šildymo sistemos atnaujinimas, priešgaisrinė ir vėdinimo sistemos įrengimas, vidaus apdailos darbai. |

| 2. Perkami darbai/paslaugos ir su jais susijusios paslaugos: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis | - Rangos darbai: Atliekamas sporto salės, salės - judesio korekcijos patalpos, sandėlio - sportinio inventoriaus saugojimo patalpos, koridorių remontas, taip pat persirengimo patalpų, dušų, tualetų ir tambūrų šalia tualetų šildymo sistemos ir elektros instaliacijos (šviestuvų) pakeitimo darbai: - Sporto salės apdailos atnaujinimo, grindų remontas, vėdinimo ir šildymo sistemos keitimas (schemoje pažymėtos patalpos 1-60): - Sporto salės grindų pakeitimas, grindų plotas ~ 525,04 m² (schemoje pažymėtos patalpos 1-60): - Visų esamų grindų konstrukcinių sluoksnių, betono pagrindų 10÷20 cm, bei elementų demontavimas, pagrindų gilinimas (pagal poreikį); paruošiamojo sluoksnio – smėlio/ žvyro ~5,0 cm įrengimas ir sutankinimas, apie 10 cm storio šiluminės izoliacijos EPS 100 grindims įrengimas, armuoto betono ≥ 100 mm (betonas C20/25 klasės, armatūros tinklas 10x10 diametras 6 mm) sluoksnio įrengimas (grindų konstrukcinis mazgas parenkamas, kad atitiktų teisės aktų reikalavimus ir kitus dok. taip pat įvertinant šalia sporto salės esančių patalpų grindų altitudes, kad nebūtų didelio altitudžių skirtumo). - Išlyginamojo sluoksnio įrengimas. - Daugiasluoksnis medinis parketas ≥ 22 mm, su ≥ 5,2 mm kietmedžio dėvimuoju sluoksniu (bendras sistemos storis ≥ 46 mm) vidaus sporto salių parketo grindų sistema, skirta įvairioms sporto šakoms, atitinkanti EN 14904 standarto reikalavimus, pagrindas - smūgius sugeriantis paklotas. Techninės savybės: trintis 80-110 mm, smūgių sugėrimas 45-75%, vertikali deformaciją ≤ 5 mm, šviesos atspindys ≤ 30%, kamuolio atšokimas ≥ 90%, reakcija į ugnį Cfl-51, cheminis atsparumas – be pažeidimų, liekamasis įspaudas ≤ 0,05 mm, atsparumas riedančiai apkrovai ≥1500 N, atsparumas dilimui (CS10 ratas) < 80, formaldehidų emisija – E1. - Linijų ant grindų paviršiaus įvairiems žaidimams (krepšinio ir tinklinio) nužymėjimas. - Sporto salės perimetru įrengiamos medinės grindjuostės. - Tinklinio gilzės įrengimas grindyse, pritaikytas mobilių tinklinio stovų montavimui. Grindų dangoje taip pat turi būti sumontuoti dangteliai, skirti gilzių uždengimui, užtikrinant, kad jie būtų viename lygyje su grindų danga – 1 komplektas. - sporto salės sienų apdailos atnaujinimas (plotas ~ 481,0 m²): - Ant sienų esančių nereikalingų elementų (konstrukcijų) demontavimas susiderinant su Užsakovu. - Paviršių valymas (sienų ir angokraščių senos apdailos valymas ir visų paviršių nuriebalinimas, pelėsio naikinimas). - Plytų mūro sienų tinkavimas (plotas ~ 481,0 m²) - tinkavimui naudojamas cemento/kalkių skiedinys. Minimalus tinko sluoksnio storis 10 mm. Sukietėjęs ir išdžiūvęs tinkas turi būti prilipęs prie pagrindo, negalima palikti atšokusių tinko vietų, jo paviršiaus stiprumas, nuokrypiai ir lygumas turi atitikti vykdomų tolimesnių darbų reikalavimus. - Sienų bei angokraščių glaistymas ne mažiau 2 kartus ir gruntavimas (plotas ~ 481,0 m²). - Sienų bei angokraščių dažymas (spalva šviesių pastelinių spalvų) dengiant ne mažiau 2 kartus krūvį atlaikančiais, įbrėžimams atspariais bei plaunamais sienų dažais( plotas ~ 309,0 m²). - Sporto salėje esančių sienų plotų (neuždengtų gimnastikos sienelėmis) apsaugų (minkštų) įrengimas ne žemesnio nei 2,2 m aukščio, siekiant apsaugoti vaikus nuo atsitrenkimų ir smūgių (plotas ~ 172,0 m²). Apsaugos įrengiamos iš vientiso rulono-lapo, kuo mažiau vertikalių ar horizontalių siūlių, dangos plaukeliai turi būti orientuoti žemyn. Minkštų apsaugų spalvą derinti su Naudotoju [žiūr. apsaugos pavyzdį nuotraukoje Nr. 2 (ar lygiavertė, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]. - Prieš sienų tinkavimą, apie 80 m įvairaus tipo laidų (elektros, interneto, audio sistemos, HDMI laidų) paslėpimas (įleidimas) sienoje. - sporto salės lubų (plotas ~ 625,0 m²) apdailos atnaujinimas – lubų visų paviršių nuvalymas, nuriebalinimas, pelėsio naikinimas, pažeistų vietų užtaisymas, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 kartus dengiant vandens pagrindo luboms skirtais baltos spalvos dažais. - Sporto salėje esančių lietaus nuotekų stovų aptaisymas gipso kartono plokštėmis įrengiant inspekcines dureles ( 4 vnt.) – vamzdžių aptaisymas garsą izoliuojančimis medžiagomis, metalinių profilių karkasas (gaminiai iš cinkuoto 0,6 mm plieno, 75 mm storio), vienas sluoksnis - 12 mm storio orientuotų skiedrų plokštės ir vienas sluoksnis specialios smūgiams atsparios gipso kartono plokštės BLUE GKFI (lygiavertė, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų), siūlių glaistymas ne mažiau 2 kartus, plokštumos glaistymas ne mažiau 2 kartus, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 kartus (spalva šviesių pastelinių spalvų). - Sporto salėje lango stiklo paketo pakeitimas ~ 3,0 m²; - Patalpoje (schemoje pažymėtos 1-59) lango rėmo su stiklo paketu keitimas: plastikinio lango (plotas ~ 0,75 m², matmenys apie 1150x650mm – 1 vnt.) keitimas išorinėje atitvaroje. Plastikinių langų visuminė šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K)) vertė turi būti ne didesnė kaip 1,1 W/(m2·K). Langas privalo turėti atitikties deklaraciją, kurią rangovas privalo perduoti užsakovui. Lango rėmo spalva iš lauko ir vidinės pusės –balta. Plastikiniai langai turi būti montuojami vadovaujantis „Langų ir durų montavimas“ statybos taisyklėmis, Statybos techniniu reglamentu STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ bei gamintojo montavimo rekomendacijomis arba kitomis jo nurodytomis ir viešai paskelbtomis instrukcijomis. Angokraščiai apdirbami maksimaliai panaikinant šilumos tiltus, sandarumui užtikrinti būtina naudoti sandarinimo juostas. - Sporto salėje demontuotų langų ertmių aptaisymas gipso kartono plokštėmis (plotas ~ 6,0 m²) – metalinių profilių karkasas (gaminiai iš cinkuoto 0,6 mm plieno, 100 mm storio), 100 mm storio mineralinės vatos montavimas karkasui užpildyti, vienas sluoksnis - 12 mm storio orientuotų skiedrų plokštės ir vienas sluoksnis specialios smūgiams atsparios gipso kartono plokštės BLUE GKFI (ar lygiavertė, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų), siūlių glaistymas ne mažiau 2 kartus, plokštumos glaistymas ne mažiau 2 kartus, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 kartus (spalva šviesių pastelinių spalvų). - Sporto salėje montuojama skiriamoji nuleidžiama/pakeliama pertvara per visą salės plotį (pertvaros montavimo vietą (pamatų konstrukcijoje, prie sienos ar prie lubų) spresti vietoje. Pertvara turi būti nors dalinai nepermatoma, elektros variklio pagalba nuleidžiama/pakeliama užtikrinanti saugų naudojimąsi ir stabdymą), leidžianti formuoti atskiras saugias aktyvių užsiėmimų zonas (1 komplektas). Pertvara pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų (pageidautina iš dvigubo sluoksnio sintetinės odos) užtikrinančių ilgaamžiškumą; atitikti ISO standartus; UV apsauga; atsparumas ugniai nustatytiems teisės aktams; pertvaros svoris turi būti toks, kad užtikrintų jos stabilumą smūgiuojant kamuoliais ir pan. (apačioje įrengtas horizontalus elementas užuolaidos pastovumui palaikyti). Pertvaros spalvą derinti su Naudotoju [žiūr. pertvaros pavyzdį nuotraukoje Nr. 1 (arba lygiavertė, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]. - Sporto salės radiatorių ir juos jungiančių vamzdžių pilnas aptaisymas medinėmis konstrukcijomis suformuojant suoliukus, apsaugant juos nuo mechaninio poveikio; aptaisymo sprendinius ir spalvą po sutarties pasirašymo derinti su užsakovu (ilgis ~ 40,0 m) [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 8]. - Sporto salės galuose esančių krepšinio kostrukcijų demontavimas ir naujų krepšinio konstrukcijų salės galuose įrengimas - 2 kompl.; įrengiamos dvi naujos krepšinio konstrukcijos, dvi krepšinio lentos skaidraus akrilo, kaustyta aliuminio profiliu, rėmas iš plieno profilio, tvirtinimo taškai rėmo kampuose, matmenys 180(±5)x105(±5) cm) ir du krepšinio lankai su tinkleliais (pagaminti iš 18 mm kalibruoto plieno strypo, tinklelio tvirtinimas vamzdelinis, dažytas milteliniu būdu, amortizuojanti sistema (matmenys standartiniai, turintis dvi sustiprintas spyruokles (galima kabintis ant lanko). - Sporto salės šoninėse sienose (kairėje- 2 komplektai ir dešinėje- 4 komplektai) demontuojamos senos ir įrengiamos naujos 6 krepšinio konstrukcijos (metalinio korpuso, su projekcija nuo sienos iki 1 m), 6 krepšinio lentos (skaidraus akrilo, kaustyta aliuminio profiliu, rėmas iš plieno profilio, tvirtinimo taškai rėmo kampuose, matmenys 150(±5)x100(±5) cm) ir 6 krepšinio lankai su tinkleliais (pagaminti iš 18 mm kalibruoto plieno strypo, tinklelio tvirtinimas vamzdelinis, dažytas milteliniu būdu, amortizuojanti sistema (matmenys standartiniai, turintis dvi sustiprintas spyruokles (galima kabintis ant lanko)). - Sporto salės langų apsauginių tinklų montavimas: tinklas turi atlaikyti tiesioginius smūgius (kamuolių), apsaugoti langus, lengvai nuimamas langų nuvalymui, gali būti kelių segment (bendras langų plotas ~ 106,0 m²). - Prieš sporto salės sienų apdailą nuimamos 11 gimnastikos sienelių. Po sienų remonto – įrengti 10 vnt. naujų gimnastinių sienučių (pagamintų iš pušies medienos, skersiniai iš ąžuolo medienos matmenys: aukštis 280 cm, plotis 80 cm, montavimas/gręžimas į sieną ir tvirtinimas į grindis. - Skersinis ant gimnastikos sienelės (8 vnt.) - Pagamintas iš nerūdijančio plieno, svorio limintas- 200 kg., 4 neslidžios rankenos, ilgis apie 103 cm; plotis apie 58 cm; [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 9 (ar lygiavertis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]. - Naujų į grindis įbetonuotų tinklinio tinklų stovų su įtempimo mechanizmu ir tinklo įrengimas (tinklinio stovai nenaudojant lengvai nuimami). - Esamos švieslentės demontavimas išsaugant ir montavimas po apdailos darbų. - Garso sistema su Rangovo įrengta apsauga iš visų pusių nuo smūgių bei laidų privedimu iki pageidaujamos užsakovo vietos sporto salėje: aktyvios kolonėlės - 2 vnt. Kolonėles (vienos) parametrai ne prastesni nei kaip 1300W bendros galios, turinti ne mažiau 2x įvesčių su mic/line pasirinkimu, ne mažesniu nei 8" žemų dažnių garsiakalbiu, ne mažesniu 1“ aukšų dažnio garsiakalbiu, su galimybe montuoti ant stovo su sieniniais laikikliais, palaikanti ne senesnę nei Bluetooth® v5.0 ryšio technologiją [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 3 (ar lygiaverčios, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]; analoginis mikšerinis pultas - kanalų kiekis ne mažiau 12, mikrofonų įvestys ne mažiau 4 vnt. XLR tipo, išvestys ne mažiau kaip 4 x 6.3 mm (main), 2 x RCA; [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 4 (ar lygiavertis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]; mikrofonas - 1 vnt, kurio kryptingumo kreivė yra kardioidė bei jungtis XLR [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 5 (ar lygiavertis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]; belaidžio mikrofono sistema dedama ant galvos – 1 vnt, [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 6 (ar lygiavertis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]; belaidžių 2 mikrofonų sistema – 1 komplektas. Turi būti to pačio gamintojo, kaip ir belaidžio mikrofono sistema dedama ant galvos [žiūr. pavyzdį nuotraukoje Nr. 7 (ar lygiavertis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų)]. - Sportinio inventoriaus saugojimo patalpos, koridorio ir tambūro patalpos (schemoje pažymėtos patalpos: 1-59; 1-61; 1-62) sienų ir lubų apdailos atnaujinimas, grindų dangos remontas ir šildymo sistemos keitimas; - Sportinio inventoriaus saugojimo patalpos, koridorio ir tambūro patalpos (schemoje pažymėtos patalpos: 1-59; 1-61; 1-62) grindų dangos remontas: PVC kelių spalvų homogeninė grindų dangos pakeitimas, išardant seną dangą ir įrengiant naują (ne mažesnio nei 2 mm storio ir ne mažesnės nei 43 klasės), išlyginant pagrindą, gruntuojant, klijuojant, sulydant siūles bei užleidžiant ant sienos ne mažiau nei 8 cm (grindų plotas ~ 67,00 m²). Pagal šildymo sistemos keitimo aprašą koridorio patalpoje įrengiama prieduobė (inspekcinį liuką) šildymo sistemai. - Sportinio inventoriaus saugojimo patalpos, koridorio ir tambūro patalpos (schemoje pažymėtos patalpos: 1-59; 1-61; 1-62) lubų apdailos atnaujinimas: akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas prieš tai nuvalant atšokusius tinko ar glaisto sluoksnius ir esant poreikiui perdangos siūles užtaisyti tinku (lubų bendras plotas ~ 55,0 m²). - Sportinio inventoriaus saugojimo patalpos, koridorio ir tambūro patalpos (schemoje pažymėtos patalpos: 1-59; 1-61; 1-62) sienų ir langų angokraščių apdailos atnaujinimas~ 91,0 m²: paviršių senų dažų valymas, pelėsio naikinimas, kur reikalinga tinko remontas, sienų ir langų angokraščių išlyginimas plonasluoksniu tinku, glaistymas ne mažiau 2 kartus, gruntavimas, dažymas ne mažiau 2 kartus dengiant sienas krūvį atlaikančiais, brėžimams atspariais bei plaunamais sienų dažais. - Pertvarų įrengimas (plotas ~ 22,0 m²) - naujos pertvarinės konstrukcijos montavimas, kai g/k plokštės montuojamos iš abiejų pusi – metalinių profilių karkasas (gaminiai iš cinkuoto 0,6 mm plieno, 100 mm storio), 100 mm storio mineralinės vatos montavimas karkasui užpildyti ir du sluoksniai gipso plokščių montavimas. Gipso kartono siūlių užtaisymas, plokštumos glaistymas ne mažiau 2 kartus, gruntavimas ir dažymas ne mažiau 2 kartus dengiant sienas krūvį atlaikančiais, brėžimams atspariais bei plaunamais sienų dažais. - Sporto salės atskira rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas (įskaitant visus atitvarų griovimo ir konstrukcijų montavimo darbus) su projektavimo darbais (įrenginį numatoma montuoti lauke ant stogo todėl vėdinimo įrenginys turi būti pritaikytas montavimui lauke su apsauga nuo kritulių) (vadovaujantis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ ir HN 21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” reikalavimais) su rotaciniu rekuperatoriumi. Rekuperatoriaus šilumos grąžos efektyvumas: ≥ 80 %, CO₂ kontrolė ir automatinis srautų reguliavimas (CO₂ jutikliai montuojami patalpoje arba ortakyje - matavimo diapazonas: 0–5000 ppm., tikslumas: ±50 ppm). Įrenginys privalo automatiškai reguliuoti ventiliatorių greitį pagal CO₂ koncentraciją, turėti oro maišymo kamera su recirkuliacija. Valdymo sistema: integruotas valdiklis (valdiklio valdymo meniu lietuviu kalba) su ekranu; turėti ne mažiau nei 4 rėžimus; realiojo laiko CO₂ rodmenys valdiklyje; galimybė įrenginį valdyti nuotoliniu būdu (internetu). Triukšmo lygio sumažinimui naudoti triukšmo slopintuvus. Vėdinimo sistema veikiant didžiausiu galingumu skleidžiamas garso lygis neturi viršyti 40 decibelų. Ortakiuose būtina numatyti įrengti liukus ortakiams valyti, o atstumas tarp apžiūros liukų turi būti ne didesnis kaip 10 metrai ir ties ortakių posūkiais. Vėdinimo sistemų pridavimas atlikus reguliavimą, triukšmo lygio matavimus taip pat apžiūrėjus sistemų įrengimų išorę. Pateikiami įrenginių techniniai dokumentai (pasai), eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprašymai. Eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijos turi būti tokio lygio, kad personalas galėtų eksploatuoti įrenginius. - Elektros instaliacijos ir silpnų srovių atnaujinimas (schemoje pažymėtos patalpos: 1-60; 1-59; 1-61; 1-62): senos instaliacijos, senų skydelių demontavimas, naujų silpnų srovių, apšvietimo (viniplastiniuose vamzdžiuose arba įleidžiant į sienas), rozečių, įvadinių elektros laidų, 2 elektros skydinių (24 modulių paskistymo skydelis su automatais) įrengimas (darbai atliekami vadovaujantis visais teisės aktų ir higienos normų reikalavimais). - Naujų elektros, interneto rozečių ir jungiklių įrengimas (schemoje pažymėtos patalpos: 1-60; 1-59; 1-61; 1-62) ~ 17,0 vnt. Naujų kištukinių lizdų montavimas, kai instaliacija paslėptoji 2 vnt triviečių rozečių salės zonoje, 1 vnt., keturviečių rozečių sportinio inventoriaus saugojimo patalpoje. Naujų internetinių lizdų montavimas - 2 vnt, naujo vienpolio jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji - 4 vnt, dvipolio jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji - 1 vnt. Montavimo darbus derinti su Naudotoju (vadovautis HN 21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais dokumentais). (vadovaujantis HN 21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” ir kitais teisės aktais regamentuojančiais dokumentais). - Apšvietimo LED šviestuvų atnaujinimas: senų šviestuvų demontavimas ir naujų montavimas - šviestuvai skirti sporto salių apšvietimui ~ 15,0 vnt., galingumas ≥84W, šviesos srautas ≥12960 lm, efektyvumas 119 lm/W, hermetiškumas ≥IP65, atsparumas smūgiams ≥IK10, medžiaga – plienas, tarnavimo laikas ≥72000 h, šviesos spektras 4000K., sportinio inventoriaus saugojimo patalpos, koridorio ir tambūro patalpų šviestuvai (~ 8,0 vnt.) montiojami į pakabinamas Amstrong lubas, matmenys: 600x600mm, galingumas 43W, šviesos srautas 4250 lm, efektyvumas 98 lm/W, hermetiškumas IP65, tarnavimo laikas 54000 h. Senų šviestuvų demontavimas ir naujų montavimas (visuose remontuojamose patalpose, planuose apibraukta žaliai); apšvietimo šviestuvus (LED tipo) derinti su Naudotoju (vadovaujantis HN 21:2017 “Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” ir kitais teisės aktais regamentuojančiais dokumentais). - Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas 5 vnt. - Sportinio inventoriaus saugojimo patalpa (schemoje pažymėtomis 1-59) senos ventiliacinės sistemos demontavimas ir esamų ventiliacijos angų išvalymas. - Šildymo sistemos, radiatorių keitimo darbai su aprašo parengimu patalpose schemoje pažymėtomis 1-60; 1-59; 1-61; 1-62. Sporto salės radiatorių tarpusavyje jungiančių horizontalių vamzdžių įleidimas į grindų konstrukciją, kitose patalpose tiesiama virš pakabinamų lubų. Rengiant šildymo sistemos keitimo aprašą, koridoriaus patalpoje numatoma įrengti prieduobę su inspekciniu liuku šildymo sistemos aptarnavimui. Darbai atliekami vadovaujantis HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir kitais teisės aktais regamentuojančiais dokumentais. Patalpose pilnas magistralinių vamzdynų ir stovų keitimas naujais įrengiant prieduobę su inspekciniu liuku. Sporto salės naujus vamzdynus esant galimybei kloti magistralinių vamzdynų kanaluose juos atidengiat, išvalant, pašalinant senus vamzdynus, jei reikia kanalai pažeminami nupjaunant, remontuojami ir uždengiami tomis pačiomis arba naujomis knstrukcijomis. Esamų radiatorių ir juos jungiančių vamzdynų keitimas naujais. Šildymo sistemos atnaujinimo darbus derinti su užsakovu bei su šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtoju. - Durų keitimas - rakinamos, pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi visuose remontuojamo bloko patalpose, neremontuojamose patalpose durų angokraščių apdailos atstatymas ir pan. Lauko priešgaisrinių aliuminio durų techniniai duomenys: atsparumo ugniai klasė EI-60; šilumos varža U=1,1 W/m².K; varčia 60 mm; vėjo apkrova C5; atsparumas vandeniui 6A; oro pralaidumas 4 klasė; mechaninis patvarumas 3 klasė ir atsparumas kartotiniam varstymui 8 klasė (1000 000 ciklų) (ar geresnių techninių parametrų); vidinės plieninės durys miltelinio dažymo baltos spalvos be slenksčių, slenksčiai įleisti į grindų konstrukciją, techniniai duomenys: atsparumas kartotiniam varstymui 3 klasė (200 000 ciklų); atsparumas kieto kūno smūgiams 2 klasė, atsparumas statiškam sukimui 2 klasė (ar geresnių techninių parametrų): - 1 vnt. dvivierės lauko aliuminės priešgaisrinės durys, šiltintos, baltos spalvos su sustiprintu užraktu, sertifikuotos, viršutinė dalis per visą plotį ir 60 cm aukščio saugus stiklo paketas, angos plotas ~ 6,07 m² (angos matmenys apie: 2760x2200 mm) (įėjimas į 1-62 patalpą); - 1 vnt. vienvėrės lauko aliuminės priešgaisrinės durys, šiltintos, baltos spalvos su sustiprintu užraktu, sertifikuotos, be stiklo, angos plotas ~ 3,17 m² (angos matmenys apie: 1100x2880 mm) (įėjimas į 1-59 patalpą); - 1 vnt. - vidinės dvivėrės priešdūminės plieninės durys, ne žemesnės kaip C5Sm klasės, durų užraktas 1125, sertifikuotos, viršutinė dalis per visa plotį ir 60 cm aukščio saugus stiklo paketas, angos plotas ~ 6,09 m² (angų matmenys apie: 2770x2200 mm) (tarp koridoriaus patalpos ir 1-62); - 1 vnt. - vidinės vienvėrė priešdūminės plieninės durys, ne žemesnės kaip C5Sm klasės, durų užraktas 1125, sertifikuotos, puse varčios aukščio matinis saugus stiklo paketas, angos plotas ~ 2,73 m² (angų matmenys apie: 1240x2200 mm) (koridoriuje naujoje pertvaroje); - 1 vnt. - vidinės dvivėrės priešdūminės plieninės durys, ne žemesnės kaip C5Sm klasės, durų užraktas 1125, sertifikuotos, be stiklo, angos plotas ~ 5,69 m² (angų matmenys apie: 2370x2400 mm) (tarp patalpų 1-60 ir 1-59); - 1 vnt. - vidinės dvivėrės priešdūminės plieninės durys, ne žemesnės kaip C5Sm klasės, durų užraktas 1125, sertifikuotos, be stiklo, angos plotas ~ 4,42 m² (angų matmenys apie: 1840x2400 mm) (tarp patalpų 1-60 ir 1-61); - 2 vnt. vidinės vienvėrė akustinės plieninės durys, angos plotas ~ 3,78 m² (angų matmenys apie: 900x2100 mm); - Apsaugos sistemos daviklių ir kitų elementų nuėmimas ir uždėjimas po apdailos įrengimo. - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimas įrengiant naują centralę nutolusią nuo sporto salės apie 50 m. - Langų nuvalymas iš abiejų pusių ir jų atsidarančių mechanizmų sutvarkymas, sandarinimo tarpinių pakeitimas, langų sureguliavimas (bendras plotas ~ 106,0 m²). - Sporto salės langų varstymo (atidarymo sistemos) mechanizo pakeitimas į elektrinį varstymą 4 komplektų. - Grindų, sienų bei durų spalvas derinti su Užsakovu; - langų palangių atnaujinimas; - statybinių šiukšlių išvežimas; - statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas; - kalendorinio darbų vykdymo grafiko pateikimas prieš rangos darbus; - statybos darbų žurnalų įsigijimas ir pildymas; - užbaigus statybos rangos darbus visa rangos metu pažeistos (-i) / sugadintos (-i) konstrukcijos, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/ elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį; - statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai, medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijos ir techninės charakteristikos, pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; - visa reikalinga dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; - rangovo užbaigtų darbų priėmimo – perdavimo akto surašymas (aktas rašomas laisva forma); |
| 2.2 | Kiti reikalavimai ir sąlygos | - Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurios gali būti neįtrauktos į pateikiamų darbų sąrašą, bet reikalingos aukščiau išvardintiems darbams atlikti, turi būti įvertintos teikiant pasiūlymą darbų atlikimui. - Visi gaminiai ir medžiagos į objektą pristatomi kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis) ir aplinkosauginiai reikalavimai. - Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse, Darbo įrenginių naudojimo, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte. |
| 3. | Statytojo pateikiamų dokumentų sąrašas | Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): - Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas, 5 lapai. |

APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas:

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 17 p. Dažai (17.1 p. ir 17.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimtimi, kiek tai susiję su patalpų dažymu viduje):

17.1. paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

17.2. patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059). Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) saugos duomenų lapas, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 18 p. Termoizoliacinės medžiagos  (18.1 p. ir 18.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su pastato paprastojo remonto darbų atlikimu pastato viduje):

18.1. produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

18.1.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

18.1.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411);

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

18.2. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIII skyrius (Statybinės medžiagos) 19 p. Gipso plokštės (19.1 p. ir 19.2 p. nurodyti reikalavimai taikomi ta apimti, kiek tai susiję su pastato paprastojo remonto darbų atlikimu pastato viduje):

19.1. gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gipso plokščių sudėtyje yra ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų, arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

19.2. gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XIV skyrius (Patalpų apšvietimas) 22 p. Elektros lempos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: dėl prekės energinio efektyvumo klasės: a) siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai; jeigu prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Aprašo XV skyrius (Vandens maišytuvai ir dušai) 24 p. Vandens maišytuvai:

24.1. vandens maišytuvai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

24.1.1. trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė maišytuvais turi neviršyti 15 sekundžių. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į planuojamą gaminio naudojimo būdą;

24.1.2. davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus leisti vandenį maišytuvais turi neviršyti 2 sekundžių. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos ar nuolatinio vandens tekėjimo iš maišytuvo, kai jis nenaudojamas.

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: Rangovo iki darbų vykdymo pradžios Užsakovui pateikiama: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytiems reikalavimams arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) tiekėjo deklaracija, kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai parametrai (iš anksto nustatyta vandens tekėjimo trukmė, davikliams nustatytas išjungimo atidėjimas baigus naudoti), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Sutartyje nurodytą baudą.

Foto Nr.1

Foto Nr.2

Foto Nr. 3

Foto Nr. 4

Foto Nr. 5

Foto Nr. 6

Foto Nr. 7

Foto Nr. 8

Foto Nr. 9

Evakuacinis kelias

Pirmo aukšto inventorinio plano fragmentas su sporto sale ir šalia esančiomis patalpomis

Esamos situacijos vizualizacija

Sporto salė

Sportinio inventoriaus saugojimo patalpa (schemoje pažymėta patalpa - 1-59)

Koridoriuis (schemoje pažymėta patalpa - 1-61)

Tambūro patalpa (schemoje pažymėta patalpa - 1-62)