TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas - UAB „Kretingos vandenys“ (toliau - Perkantysis subjektas arba Pirkėjas) ketina įsigyti vandens apskaitos prietaisus (toliau - Prekės), atitinkančius Matavimo priemonių techninį reglamentą (2015-10-30 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-699 (galiojanti aktuali redakcija)).

2. Prekės turi būti įrašytos į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą arba atitikti 2014 m. spalio 31 d. Komisijos deleguotąją direktyvą (ES) 2015/13, kuria dėl vandens apskaitos prietaisų srauto srities iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/32/ES III priedas (OL 2015 L3, p. 42).

3. Perkamos Prekės:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Tikslumo klasė | Skersmuo DN | Ilgis (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buitinis šalto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L110) | R100 | DN15 | 110 |
| 2. | Buitinis šalto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L80) | R100 | DN15 | 80 |
| 3. | Buitinis karšto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L110) | R100 | DN15 | 110 |
| 4. | Buitinis karšto vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn= 2,5 m3/h/R100/L80) | R100 | DN15 | 80 |
| 5. | Buitinis šalto vandens apskaitos prietaisas (DN20/Qn=2,5m3/h/R100/L130) | R100 | DN20 | 130 |
| 6. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN15/Qn=2,5m3/h/R100/L165) | R100 | DN15 | 165 |
| 7. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN20/Qn=4m3/h/R100/L190) | R100 | DN20 | 190 |
| 8. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN25/Qn=6,3m3/h/R100/L260) | R100 | DN25 | 260 |
| 9. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN32/Qn=10m3/h/R100/L260) | R100 | DN32 | 260 |
| 10. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN40/Qn=16m3/h/R100/L300) | R100 | DN40 | 300 |
| 11. | Įvadinis vandens apskaitos prietaisas (DN50/Qn=25m3/h/R100/L200) | R100 | DN50 | 200 |
| 12. | Įvadinis flanšinis vandens apskaitos prietaisas (DN65/Qn=63m3/h/R100/L200) | R100 | DN65 | 200 |
| 13. | Įvadinis flanšinis vandens apskaitos prietaisas (DN80/Qn=100m3/h/R100/L225) | R100 | DN80 | 225 |
| 14. | Įvadinis flanšinis vandens apskaitos prietaisas (DN200/Qn=400m3/h/R100/L350) | R100 | DN200 | 350 |
| 15. | Suporintas vandens apskaitos prietaisas DN50/20 | R1000 | DN50/20 | 270 |
| 16. | Suporintas vandens apskaitos prietaisas DN80/20 | R2500 | DN80/20 | 300 |
| 17. | Suporintas vandens apskaitos prietaisas DN150/40 | R4000 | DN150/40 | 500 |
| 18. | Antgalių komplektas DN15 vandens apskaitos prietaisui | - | - | - |
| 19. | Antgalių komplektas DN20 vandens apskaitos prietaisui | - | - | - |
| 20. | Antgalių komplektas DN25 vandens apskaitos prietaisui | - | - | - |
| 21. | Antgalių komplektas DN32 vandens apskaitos prietaisui | - | - | - |

3.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, neturinčias paslėptų trūkumų, be defektų, be pakuotės (jei tokia yra) ir produkcijos pažeidimų.

3.2. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties projekte pateiktus reikalavimus bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

3.3. Pateikdamas Prekes, Tiekėjas garantuoja, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų. Prekės transportavimo metu turi būti įvyniotos ar kitaip apsaugotos, kad jas transportuojant ir kraunant nebūtų pažeistos.

3.4. Jei Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų ir / ar neatitinka Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų, tokios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis ir / ar techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis DN 15-40 ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų, DN 50-200 ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo gavimo dienos. Trūkumu bus laikomas bet koks neatitikimas techninės specifikacijos reikalavimams arba Užsakymo neatitinkančios Prekės.

4. Techniniai reikalavimai ir sąlygos buitiniams vandens apskaitos prietaisams:

4.1.Vandens temperatūra: šalto vandens apskaitos prietaiso 0,1 0C - 50 0C (temperatūros klasė T50), karšto vandens apskaitos prietaiso 30 0C – 90 0C (temperatūros klasė T30 / T90);

4.2. Buitinių vandens apskaitos prietaisų skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas 3600;

4.3. Nominalus srautas DN15 ir DN20 – nuo 1,6 iki 2.5 m3/h (imtinai);

4.4. Tikslumo klasė h: ≥ R100, v: ≥ R60.

4.5. Gabaritiniai matmenys: DN15 vandens apskaitos prietaisų ilgiai – 80 mm ir 110 mm, DN20 vandens apskaitos prietaisų ilgis – 130 mm, didžiausias vandens apskaitos prietaisų aukštis – 80 mm, didžiausias plotis – 75 mm.

4.6. Didžiausias darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 10 bar.

4.7. Slėgio nuostoliai prie vandens srauto Q4 turi neviršyti 1 bar.

4.8. Vandens apskaitos prietaisų korpusas žalvarinis.

4.9. Vandens apskaitos prietaisai turi būti apsaugoti nuo hidraulinių bei mechaninių smūgių.

4.10. Ant vandens apskaitos prietaisų turi būti pateikta mažiausiai tokia informacija:

4.10.1. gamintojo ženklas arba pavadinimas;

4.10.2. vandens apskaitos prietaiso modelis (tipas);

4.10.3. pagaminimo metai ir gamyklinis numeris;

4.10.4. vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis;

4.10.5. didžiausias leidžiamas eksploatavimo slėgis;

4.10.6. įrengimo pozicija;

4.10.7. didžiausia vandens temperatūra.

4.11. Nuskaitymo moduliai negali uždengti aukščiau įvardintų žymenų.

5. Techniniai reikalavimai ir sąlygos įvadiniams vandens apskaitos prietaisams.

5.1.Vandens temperatūra: šalto vandens apskaitos prietaiso T30 arba T50;

5.2. Nominalus srautas DN15 - 2.5 m3/h; DN20 – 4 m3/h; DN25 – 6.3 m3/h; DN32 – 10 m3/h; DN40 – 16 m3/; DN50 – 25 m3/h.5.3. Tikslumo klasė h: ≥ R100.

5.3. Didžiausias darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar.

5.4. DN15 – 50 vandens apskaitos prietaisų korpusas žalvarinis.

5.5. Vandens apskaitos prietaisai turi būti apsaugoti nuo hidraulinių bei mechaninių smūgių.

5.6. Ant vandens apskaitos prietaisų turi būti pateikta mažiausiai tokia informacija:

5.6.1. gamintojo ženklas arba pavadinimas;

5.6.2. vandens apskaitos prietaiso modelis (tipas);

5.6.3. pagaminimo metai ir gamyklinis numeris;

5.6.4. vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis;

5.6.5. didžiausias leidžiamas eksploatavimo slėgis;

5.6.6. įrengimo pozicija;

5.6.7. didžiausia vandens temperatūra;

5.7. Nuskaitymo moduliai negali uždengti aukščiau įvardintų žymenų.

6. Techniniai reikalavimai ir sąlygos įvadiniams flanšiniams vandens apskaitos prietaisams.

6.1.Vandens temperatūra: šalto vandens apskaitos prietaiso T30 arba T50;

6.2. Nominalus srautas DN65 - 63 m3/h; DN80 – 100 m3/h; DN200 – 400 m3/h;

6.3. Tikslumo klasė h: ≥ R100;

6.4. Didžiausias darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar;

6.5. DN65 - 200 vandens apskaitos prietaisų korpusas pagamintas iš ketaus arba nerūdijančio plieno;

6.6. Vandens apskaitos prietaisai turi būti apsaugoti nuo hidraulinių bei mechaninių smūgių;

6.7. Ant vandens apskaitos prietaisų turi būti pateikta mažiausiai tokia informacija:

6.7.1. gamintojo ženklas arba pavadinimas;

6.7.2. vandens apskaitos prietaiso modelis (tipas);

6.7.3 pagaminimo metai ir gamyklinis numeris;

6.7.4 vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis;

6.7.5. didžiausias leidžiamas eksploatavimo slėgis;

6.7.6. įrengimo pozicija;

6.7.7. didžiausia vandens temperatūra;

6.8. Nuskaitymo moduliai negali uždengti aukščiau įvardintų žymenų.

7. Techniniai reikalavimai ir sąlygos suporintiems vandens apskaitos prietaisams.

7.1.Vandens temperatūra: šalto vandens apskaitos prietaiso T30 arba T50.

7.2. Nominalus srautas DN50/20 - 63 m3/h; DN80/20 – 100 m3/h; DN150/40 – 400 m3/h (tiekėjai gali siūlyti vandens apskaitos prietaisus diapozone DN50/20 - nuo 25 iki 63m3/h; DN80/20 nuo 63 iki 100 m3/h; DN150/40 nuo 160 iki 400 m3/h);

7.3. Tikslumo klasė h: DN50/20 - R1000; DN80/20 - R2500; DN150/40 - R4000;

7.4. Didžiausias darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 16 bar;

7.5. DN50/20, DN80/20, DN150/40 vandens apskaitos prietaisų korpusas pagamintas iš ketaus, nerūdijančio plieno, žalvario ar analogiškų medžiagų;

7.6. Vandens apskaitos prietaisai turi būti apsaugoti nuo hidraulinių bei mechaninių smūgių.

7.7. Ant vandens apskaitos prietaiso turi būti pateikta mažiausiai tokia informacija:

7.7.1. gamintojo ženklas arba pavadinimas;

7.7.2. vandens apskaitos prietaiso modelis (tipas);

7.7.3 pagaminimo metai ir gamyklinis numeris;

7.7.4 vandens apskaitos prietaisai turi turėti galiojančius einamųjų metų pirminės (Atitikties įvertinimas) metrologinės patikros žymenis;

7.7.5. didžiausias leidžiamas eksploatavimo slėgis;

7.7.6. įrengimo pozicija;

7.7.7. didžiausia vandens temperatūra;

7.8. Nuskaitymo moduliai negali uždengti aukščiau įvardintų žymenų.

8. Pirkimas priskirtinas „žaliajam pirkimui“, Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos) (toliau - Tvarkos) 4.4.4 p., kur nurodyta, kad „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“:

8.1. Aprašo 4.4.4.4 p. - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, prekei suteikiama ne trumpesnė kaip 6 metų garantija;

8.2. Aprašo 4.4.4.5 p. - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti;

8.3. Prekių pakuotės / antrinės Prekių pakuotės turi būti homogeniškos ir laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas, pakuotės medžiaga – popierius / kartonas. Ženklinimas – PAP (arba PAP nuo 20 iki 39);

8.4. Prekių pristatymo metu atsiradusias atliekas, jei tokių būtų, Tiekėjas turės pašalinti iš karto, Pirkėjo patalpose vykdyti pirminį atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą atliekų susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas ar konteinerius: popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitinės atliekos, tara, pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų atliekos ir užtikrinti atliekų tinkamą sutvarkymą. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Tiekėjas turi pasirūpinti pats. Už Sutarties vykdymą ir Prekių priėmimą atsakingas Perkančiojo subjekto atstovas, nurodytas pirkimo - pardavimo sutartyje, fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas rūšiuoja atliekas jų susidarymo vietoje;

8.5. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės pristatyti Prekes ne kelių eismo piko valandomis I-IV 10:00 – 15:00 val., V 10:00 – 14:00 val. bei trumpiausiais galimais maršrutais. Už Sutarties vykdymą ir Prekių priėmimą atsakingas Perkančiojo subjekto atstovas, nurodytas pirkimo - pardavimo sutartyje, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pav., transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų. Jeigu Prekes veš kurjerių tarnybos, šis reikalavimas nebus taikomas.

Pastaba: Perkantysis subjektas nereikalauja, jog Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateiktų ir atitiktį „žaliesiems“ reikalavimams įrodančius dokumentus.

9. Prekių pavyzdžių pavydžiai. Pagal pateiktus buitinių (DN15 L80 (karšto ir šalto), DN15 L110 (karšto ir šalto), DN20 L130 (šalto) vandens apskaitos prietaisų pavyzdžius bus tikrinami pateikti duomenys (ženklinimas, plombavimas ir pan.). Pateikti vandens apskaitos prietaisų pavyzdžiai – etalonai liks Perkančiajame subjekte iki sutarties pabaigos, kuriuos Perkantysis subjektas lygins su tiekiamais vandens apskaitos prietaisais. Jei tiekiami vandens apskaitos prietaisai neatitiks pateiktų pavyzdžių ar konkurso sąlygų, ar sudarytos sutarties sąlygų, konkursą laimėjęs tiekėjas turės juos pakeisti savo lėšomis per ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą DN 15-40, per ne ilgesnį kaip 60 dienų terminą DN 50-200, kompensuojant perkančiajam subjektui visus patirtus nuostolius.

10. Kiti reikalavimai:

10.1. Vandens apskaitos prietaiso atsparumas išorinio magnetinio lauko poveikiui turi atitikti standarto EN 14154-3 reikalavimus;

10.2. Vandens apskaitos prietaiso dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų;

10.3. Vandens apskaitos prietaisai neturi turėti išorinių konstrukcinių - montažinių ar apsauginių plastmasinių žiedų, kurie papildomai gali būti plombuojami gamykloje arba montuotojo. Vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginis dangtelis turi būti pagamintas iš vientisos skaidrios medžiagos, apsauginis dangtelis negali turėti sudėtinių dalių, išskyrus nuotolinio nuskaitymo modulio montavimo vietos dangtelį;

10.4. Kiekvienas vandens apskaitos prietaisas turi būti supakuotas į atskirą dėžutę kartu su apskaitos prietaiso pasu. Ant kartoninės dėžutės turi būti užrašytas prietaiso gamyklinis numeris, prietaiso tipas, skersmuo, montažinis ilgis, matuojamo vandens temperatūra;

10.5. Skaičiavimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65;

10.6. Vandens apskaitos prietaiso konstrukcija turi garantuoti, kad nei pats vandens apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmas, nei jo reguliavimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti ar pakeisti, nepažeidus plombos.

10.7. Konkursą laimėjęs tiekėjas tiekiamų vandens apskaitos prietaisų kiekiui turės pateikti skaitiklių techninį pasą (lietuvių kalba), galiojantį tiekiamiems skaitikliams su serijos numeriais, nurodant numerių intervalą (nuo - iki).

11. Garantiniai įsipareigojimai – vandens apskaitos prietaisams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 6 metų (72 mėnesių) garantinis laikotarpis. Konkursą laimėjęs tiekėjas kartu su pristatomais vandens apskaitos prietaisais turės pateikti dokumentus lietuvių ir /ar anglų kalbomis, įrodančius suteikiamos garantijos terminą. Garantiniu laikotarpiu vandens apskaitos prietaisų metrologinės charakteristikos turi būti išlaikomos be vandens apskaitos prietaiso reguliavimo. Tiekėjas, pateikęs nekokybišką skaitiklį, 30 dienų laikotarpyje DN 15-40, 60 dienų laikotarpyje DN 50-200 jį turės pakeisti nauju.

12. Pastabos:

12.1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai;

12.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“;

12.3. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai perkamiems vandens apskaitos prietaisams, kiekvienas Tiekėjo siūlomų Prekių parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti;

12.4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų tiekti vandens apskaitos prietaisų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinančius techninius dokumentus (matavimo priemonės EB tipo tyrimo sertifikatus pilna apimtimi arba ES atitikties deklaracijas ir siūlomų tiekti vandens apskaitos prietaisų aprašymus) arba tikslias nuorodas į internetinį tinklalapį ar viešai prieinamą informaciją internete, kuriame perkantysis subjektas pats galėtų patikrinti siūlomų tiekti prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems techniniams parametrams.

Suderinta

Klientų aptarnavimo ir kokybės skyriaus vadovė

Jūratė Razgauskienė

Rengė

Vyresnioji kontrolierė				Aušrinė Metrikienė