VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems tiekėjams		           		                                        2026-04-21

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Valstybės įmonės Turto banko viešojo pirkimo komisija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama neskelbiamos apklausos pirkimą „VP-3600-1 Kondicionierių keitimo darbai Klaipėdos regione“ (pirkimo Nr. 730647), gavo tiekėjų klausimus (tekstas neredaguotas):

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti ar nepadaryti klaida Kvietinių g. 9A, Gargždai: 11.1.4 Kondicionierių įranga (vidinis blokas), patalpose 1-9 (ne mažesnis kaip 2,7 kW), ar neturėtų būti "ne mažesnis kaip 1,8 kW"? Nes TS numatomas intervalas yra 1,8-2,7 kW. | Pasiūlymo formoje ištaisyta 11.1.4 eilutėje techninė klaida – patikslinta, kad reikalaujama galia yra ne mažesnė kaip 1,8 kW. Pastaba. Perkančioji organizacija taip pat patikslino Pasiūlymo formos 1 lentelės eilučių 4.1.3; 5.1.3; 11.1.3–11.1.4; 11.1.6–11.1.7; 12.1.3 kondicionierių vidinių blokų šildymo galios parametrus. Atlikti patikslinimai dokumentuose pažymėti raudonai. |
| 2 | Ar nėra suklysta ir ar nėra perteklinių reikalavimų tiekėjams? Skelbimo dokumentuose nurodoma: Pirkimas: VP-3600-1 Kondicionierių keitimo darbai Klaipėdos regione (skelbiama apklausa), o specialiosiose sąlygose rašoma VP-3617 ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ VILNIAUS IR PANEVĖŽIO REGIONE ŠILUMOS PUNKTŲ IR KATILINIŲ KONTROLĖS VALDYMO ĮRENGINIŲ, VALDIKLIŲ KEITIMO DARBŲ pirkimas | Specialiosiose sąlygose buvo įsivėlusi techninė klaida. Dokumentai patikslinti – taikomas pirkimas VP-3600-1 Kondicionierių keitimo darbai Klaipėdos regione |
| 3 | Pažymėkite kiekvieno objekto planuojamas vidinių kondicionierių blokų montavimo vietas, nes kai kuriuose objektuose galimai neužteks varinio vamzdynų ilgio; | Perkančioji organizacija neturi galimybės pateikti tikslių vidinių blokų montavimo vietų. Konkrečios montavimo vietos turi būti parenkamos rangovo, įvertinus faktinę situaciją objekte ir parengus techninį sprendinį. Iš anksto nurodžius preliminarias vietas galėtų susidaryti situacija, kai jos neatitiktų optimalaus techninio sprendinio, dėl ko galėtų atsirasti papildomų darbų ar medžiagų poreikis. |
| 4 | Pažymėkite kiekvieno objekto planuojamas lauko kondicionierių blokų montavimo vietas, jei nėra galimybės nurodykite premilinarų ilgį nuo vidinio bloko iki laukinio | Perkančioji organizacija negali pateikti tikslių lauko blokų montavimo vietų, kadangi jų įrengimas gali būti susijęs su papildomų leidimų ar derinimų poreikiu (pvz., su Kultūros paveldo departamentu ar Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija). Reikalavimai ir sąlygos nurodyti techninėje specifikacijoje prie kiekvieno objekto. |
| 5 | Pažymėkite kiekvieno objekto elektros skydelį iš kurio būtų galima pasijungti el. įtampą blokams, nes kai kuriuose objektuose 6artimiausiuose skydeliuose nėra vietos arba neužtenka galingumo, vietiniai darbuotojai nieko nežino. | Objektų apžiūra organizuojama iš anksto suderinus laiką su VĮ Turto bankas atsakingu darbuotoju. Objektų lankymas nesuderinus su atsakingais asmenimis ir trukdant patalpų naudotojus nėra tikslingas, kadangi jie paprastai neturi techninės informacijos apie elektros tinklų pajėgumus. Perkančioji organizacija neturi duomenų, kad esamų elektros skydų galia būtų nepakankama kondicionavimo įrangos prijungimui. |
| 6 | Smiltelės g. 12A, Klaipėda nėra pridėta patalpų eksplikacijos kad matytųsi 4-2, 4-3 patalpos. Nurodykite pro kur planuojama tiesti magistralę nuo vidinio bloko iki lauko bloko, kuris bus montuojamas ant stogo, pro šachtą kurią radome galimai neužtenka vamzdynų ilgio | Vamzdynų ir kabelių pravedimas iki stogo galimas per esamą vėdinimo šachtą. Dėl objekto specifikos nėra galimybės tiksliai pažymėti trasos schemoje. Optimalus techninis sprendinys parenkamas įvertinus faktines sąlygas objekto apžiūros metu. Atkreipiame dėmesį, kad objektų apžiūra turi būti iš anksto suderinta su atsakingu VĮ Turto bankas darbuotoju. Perkančioji organizacija neturi duomenų, kad klausime nurodyta apžiūra buvo atlikta laikantis nustatytos derinimo tvarkos. |
| 7 | Patikslinkite ką reiškia punktai: „Taip pat, Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.“ Gal galite nurodyti iš karto koks sprendinys? | Reikalavimas numatytas dėl to, kad konkretiems objektams gali būti taikomi papildomi architektūriniai ar paveldosauginiai reikalavimai (ypač derinant sprendinius su Kultūros paveldo departamentu ar kitomis institucijomis), todėl konkretus apdailos sprendinys negali būti iš anksto nustatytas – jis turės būti parinktas ir suderintas su Užsakovu pagal konkretaus objekto situaciją ir taikomus reikalavimus. |

Pridedama:

- Specialiosios pirkimo sąlygos (aktuali. red.)

- Pasiūlymo forma (aktuali red.).

Pirkimų organizatorius