PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas - AB „Miesto gijos“ (toliau - Užsakovas) eksploatuojamų šilumos tinklų, kvartalinių katilinių, siurblinių, kolektorių, kamerų, statybinių ir kitų konstrukcijų bei kitų infrastruktūros objektų (toliau – Įrenginių) priežiūros ir palaikymo bei kitos su tuo susijusios paslaugos (toliau – Paslaugos), įskaitant kultūros paveldo teritorijų zonose esančiuose Įrenginiuose:

    - Įrenginių priežiūra ir/ar eksploatacija:

      - Įrenginių apžiūra;

      - Hidrauliniai bandymai;

      - Defektų vietų paieška ir nustatymas;

    - Įrenginių defektų, avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:

      - Įrenginių defektų/avarijų lokalizavimas;

      - Įrenginių defektų/avarijų likvidavimas;

      - Gerbūvio atstatymas.

    - Užsakovo veiklos tęstinumą palaikančios paslaugos:

      - Užsakovo Tinklo valdymo dispečerio nurodymų, susijusių su šilumos tiekimo tinklo (toliau – ŠTT) veiklos užtikrinimu, vykdymo paslaugos;

      - Užsakovo Tinklo priežiūros komandos atstovo nurodymų, susijusių su ŠTT veiklos užtikrinimu, vykdymo paslaugos;

      - Transportavimo paslaugos.

  - Paslaugų teikėjas – tiekėjas, su kuriuo sudaroma Paslaugų teikimo sutartis pagal šią Techninę specifikaciją (toliau – Paslaugų teikėjas).

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes šios Paslaugos yra tarpusavyje susijusios, turi būti vykdomos nuosekliai ir reikalauja vientisos atsakomybės bei greito reagavimo. Šios veiklos sudaro vientisą ciklą, kuriame nuolatinė priežiūra, defektų identifikavimas ir operatyvus jų šalinimas yra neatskiriamos. Jei priežiūrą atliktų vienas Paslaugų teikėjas, o avarijų likvidavimą – kitas, gali kilti mažiausia šios rizikos: atsakomybės paskirstymo, ilgėjantis reagavimo laikas, galimas informacijos praradimui tarp skirtingų teikėjų bei papildomoms Paslaugų derinimo procedūros. O tai ypač reikšminga kritinių gedimų atvejais, kurie turi būti šalinami nedelsiant. Papildomai priežiūros, gedimų diagnostikos ir šalinimo procesai yra techniškai tarpusavyje priklausomi, nes gedimų nustatymas ir jų likvidavimas remiasi: nuosekliai kauptais priežiūros duomenimis, Įrenginių būklės istorija, pastovia Įrenginių stebėsena, bandymais bei jų rezultatais. Šie procesai sudaro vientisą technologinę seką, todėl skaidymas pažeistų veiklos logiką ir mažintų efektyvumą. Neskaitant to svarbus ir administravimo sąnaudų ir rizikų suvaldymo aspektas, skaidymas sukeltų papildomų administravimo sąnaudų ir rizikų, atsirastų poreikis koordinuoti kelis Paslaugų teikėjus, išduoti papildomus leidimus, derinti grafikus, prižiūrėti skirtingų Paslaugų teikėjų ataskaitas. Tai apsunkintų Pirkimo sutarties administravimą ir pailgintų sprendimų priėmimo bei reagavimo į gedimus laiką. Be to, vieno Paslaugų teikėjo atsakomybė už visą paslaugų ciklą leidžia išvengti ginčų dėl defektų atsiradimo priežasčių, garantinių įsipareigojimų apimties ir atsakomybės ribų. Pabrėžtina, kad veiklos tęstinumo užtikrinimas negali būti vykdomas fragmentuotai, t.y. veiklos tęstinumo paslaugos iš esmės priklauso nuo to, kaip greitai ir kokybiškai atliekama priežiūra bei avarijų šalinimas. Papildomai pažymėtina, kad Įrenginiai sudaro vientisą miesto šilumos tiekimo infrastruktūros sistemą, kurios patikimas veikimas yra susijęs su viešojo intereso užtikrinimu. Šios infrastruktūros priežiūros, gedimų diagnostikos ir avarijų likvidavimo funkcijų išskaidymas tarp skirtingų Paslaugų teikėjų galėtų didinti sisteminių sutrikimų riziką, apsunkinti koordinavimą ir mažinti atsakomybės aiškumą. Vieno Paslaugų teikėjo pasirinkimas leidžia užtikrinti integruotą infrastruktūros būklės valdymą, vienodus techninius sprendimus, operatyvų reagavimą į incidentus ir efektyvesnį turimų techninių bei žmogiškųjų resursų panaudojimą.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Paslaugos reikalingos šilumos tiekimo patikimumui ir nepertraukiamumui didinti. Naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, sumažinti CO2 išmetamą kiekį. Taip pat, Paslaugos užtikrins siekį sumažinti šilumos gamybos sąnaudas, dar efektyviau naudoti Įrenginius, mažinant šilumos gamybos poveikį aplinkai.

  - Eksploatuojamų Įrenginių gedimai turi neigiamą poveikį Vilniaus miesto gyventojams, įstaigoms ir verslo subjektams, nes tiesiogiai veikia jų kasdienę veiklą, gyvenimo kokybę ir paslaugų teikimo tęstinumą. Įrenginių gedimų metu nutraukiamas arba sutrikdomas šildymo ir karšto vandens tiekimas, o tai ypač aktualu šaltuoju metų laiku, kai užtikrinamas ne tik komfortas, bet ir higienos bei sveikatos reikalavimai. Sutrikimai daro poveikį ir ugdymo, sveikatos priežiūros bei kitų viešųjų paslaugų teikimui. Be to, kilus rimtesniems Įrenginių pažeidimams, gali tekti atlikti skubius kasimo ir remonto darbus gyvenamųjų namų kiemuose, gatvėse ar kitose viešosiose erdvėse. Tai sukelia triukšmą, riboja susisiekimą, gali lemti laikinus eismo ribojimus ar kelio dangos pažeidimus, todėl neigiamas poveikis apima ir platesnę miesto infrastruktūrą.

- PASLAUGŲ APIMTYS

  - Įrenginių priežiūra ir/ar eksploatacija:

    - Įrenginių apžiūra vykdoma pagal Užsakovo sudarytus ir patvirtintus metinius priežiūros grafikus bei pateiktas hidraulinių bandymų programas. Metiniai priežiūros grafikai pateikiami Paslaugų teikėjui prieš 2 (dvi) savaites iki Paslaugų teikimo pradžios. Hidraulinių bandymų grafikai (toliau - HB) pateikiami iki einamųjų metų kovo mėn. 15 dienos. Hidraulinių bandymų programos pateikiamos prieš 2 savaites iki HB.

    - Įrenginių apžiūrų metu per 1 (vienerius) metus  Paslaugų teikėjas apžiūri:

      - Kameras – 7182 vnt. (iš jų 3 600 vnt. be kanalinio ŠTT kameras (nesudėtingos konstrukcijos), 3290 vnt. kanalinio ŠTT kameras, 192 vnt. kolektorines kameras);

      - Siurblines – 15 vnt.;

      - Boilerines – 72 vnt.;

      - Kolektorius – apie 100 km.

    - Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo metu šalina iš kanalų ir kamerų (žr. 3.1.2.1 p.) susikaupusį vandenį, nustato paviršinio ir gruntinio vandens patekimo vietas ir atlieka remontą, nustato vietas su pažeista izoliacija ir atlieka jų remontą.

    - Paslaugų teikėjas turi laiku pašalinti iš ŠTT vamzdynų orą aukščiausiuose jų taškuose ir šilumą naudojančiose sistemose.

    - Paslaugų teikėjas apžiūrų metu atlieka kompensatorių suveikimo matavimus, tikrina kompensatorius, atramas, armatūrą, drenavimo įtaisus, kontrolės ir matavimo prietaisus bei kitus ŠTT elementus bei laiku pašalina defektus ir/ar nesandarumus.

    - Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti švarą ir tvarką. Jei Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas nustatęs taršą (Įrenginių užteršimą skystomis medžiagomis, šiukšlėmis ir/ar kitomis medžiagomis), nepriklausomai nuo jos atsiradimo priežasties, privalo ją pašalinti.

    - Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas turi užtikrinti kamerose, siurblinėse, boilerinėse ir kolektoriuose esančių drenažinių sistemų funkcionavimą.

    - Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas turi kontroliuoti, kad sekcijinės sklendės ir uždaromoji armatūra, dirbant normaliu režimu, būtų visiškai atidarytos, arba visiškai uždarytos.

    - Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas turi kontroliuoti nejudamų atramų būklę, stebėti riebokšlinių kompensatorių darbą ir jų padėtis priklausomai nuo termofikacinio vandens temperatūrų, atlikti judamų dalių sutepimus.

    - Paslaugų teikėjas periodiškai turi apžiūrėti ŠTT automatikos ir technologinių apsaugų įrenginius.

    - Paslaugų teikėjas periodiškai turi apžiūrėti ŠTT manometrus, termometrus bei kitus kontrolės ir matavimo prietaisus. Manometrai visą laiką privalo būti patikimai atjungti ir sujungti su atmosfera, atidaromi tik esant poreikiui matyti slėgį. Jei atjungus manometrą jo rodyklė negrįžta į nulį (nulinę padėtį), toks manometras privalo būti pakeistas.

    - Paslaugų teikėjas periodiškai, pagal patvirtintus grafikus (TS 3.1.1 p.) turi atlikti korozijos indikatorių apžiūras bei keitimus, siekiant laiku pastebėti vidinės vamzdynų korozijos pradžią.

    - Paslaugų teikėjas periodiškai, pagal patvirtintus grafikus (TS 3.1.1 p.) turi atlikti statybinių konstrukcijų (perdangų, landų, kanalų) priežiūrą ir jų būklės kontrolę. Visa tai įvertinus, Paslaugų teikėjas turi laiku ir tinkamai atlikti statybinių konstrukcijų remontus.

    - Paslaugų teikėjas turi teikti informaciją apie kiekvieno objekto elementų apžiūrą ArcGIS sistemoje pagal sistemoje numatytus kriterijus. Atvykus į objektą Paslaugų teikėjas turi padaryti nuotrauką su koordinačių žyma ir prisegti prie konkretaus objekto apžiūros kortelėje.

    - Į Įrenginių priežiūros Paslaugų apimtį taip pat įeina ir smulkių defektų ir priežiūros metu nustatytų trūkumų šalinimas:

      - Manometrų ir jų ventilių pakeitimas;

      - Lokalus vamzdyno izoliacijos remontas (sklendžių, drenažų, kompensatorių, vamzdyno atkarpų kameros/kolektoriaus riboje) izoliavimas;

      - Kameros valymas, susikaupusio grunto/smėlio išvalymas iki 0,5 m3 bei išvežimas;

      - Riebokšlinių kompensatorių judamųjų dalių bei armatūros judančių dalių sutepimas;

      - Susikaupusio vandens siurbimas iš kamerų/kolektorių iki 10 m3.

    - Paslaugų teikėjas privalo atlikti HB:

      - HB Paslaugų teikėjo turi būti atliekami pagal Užsakovo sudarytus bei su Paslaugų teikėju suderintus ir patvirtintus grafikus (TS 3.1.1 p.), pasibaigus šildymo sezonui. Visas prižiūrimas tinklas padalintas į 33 bandymų zonas;

      - HB Paslaugų teikėjo turi būti atliekamas atjungiant bandomą tinklą nuo ŠTT ir jame sukeliamas slėgis pernešamo siurblio arba stacionaraus siurblio pagalba. Išlaikius bandomąjį slėgį 15 min., bandymas turi būti užbaigiamas ir pradedama ŠTT apžiūra, tikrinant jų sandarumą. Neišlaikius slėgio nurodytą laiką, bandymas skaitomas neįvykusiu ir jis turi būti atliktas pakartotinai po priežasties, dėl kurios jo nepavyko atlikti, pašalinimo;

      - Paslaugų teikėjas turi tikrinti ŠTT sandarumą ir surasti nesandarumą naudojant manometrus, žiūrėti ar nėra slėgio kritimo tikrinamoje atkarpoje, arba (esant poreikiui) sumontuojant pernešamą skaitiklį, kuriuo tikrinamas vandens suvartojimo kiekis;

      - Po HB, Paslaugų teikėjas turi apžiūrėti visas bandymo zonoje esančias šilumines kameras bei patikrinti kiekvienos atšakos sandarumą.

    - Atlikus HB Paslaugų teikėjas turi atlikti defektų vietų paiešką ir nustatymą (lokalizavimą):

      - Paslaugų teikėjui nustačius nesandarią ŠTT atkarpą, būtina sumontuoti pernešamą skaitiklį ir nustatyti ištekančio vandens kiekį, reikalinga nustatyti tikslią defekto vietą, tam atkarpa suskaidoma į mažesnes atkarpas, atliekant atjungimus artimiausiomis uždarymo sklendėmis;

      - Nustačius tikslią termofikato nutekėjimo vietą, Paslaugų teikėjas turi skubiai lokalizuoti defektą. Jei yra galimybė ir priėjimas prie vamzdyno, sumontuoti laikiną apkabą ir tinklas lieka pajungtas kol Paslaugų teikėjas vykdys pasiruošimo darbus defekto šalinimui. Jei nėra galimybės apkabos sumontuoti, Paslaugų teikėjas turi atjungti ruožą su artimiausiomis uždarymo sklendėmis;

      - Paslaugų teikėjas informaciją apie aptiktus defektus/pastabas turi pateikti į ArcGIS sistemą pagal sistemoje numatytus kriterijus.

  - Įrenginių defektų, avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:

    - Defektai pagal jų atsiradimo pobūdį skirstomi į defektus atsiradusius: eksploatacijos metu arba HB metu. Pagal tai Užsakovas planuoja jų tolimesnį šalinimą.

    - Eksploatacijos metu defektai papildomai skirstomi į 3 kategorijas: Kritinis, Vidutinis, Žemo prioriteto. Nuo defekto kategorijos priklauso Paslaugų teikėjo reakcijos laikas į defekto šalinimą. Kritiniai defektai Paslaugų teikėjo turi būti pradedami šalinti kaip nurodyta TS 3.2.5 p. ir pašalinami per trumpiausią galimą laiką, nurodytą Paslaugų užsakyme (toliau - DUŽ), vidutinio ir žemo prioriteto defektai turi būti stebimi nuolat (2 kartus per savaitę) ir Paslaugų teikėjo šalinami pagal tvarką, nurodytą Techninės specifikacijos (toliau - TS) priede Nr. 5.

    - HB metu (ne šildymo sezono metu) aptiktus defektus, kurie lemia vartotojų atjungimą, Paslaugų teikėjas turi pašalinti iki einamosios savaitės penktadienio darbo dienos pabaigos (t.y. iki 16:00 valandos).

    - Eksploatacijos metu atsiradę ir šilumos tiekimo veiklai turintys įtakos defektai, Paslaugų teikėjo turi būti šalinami skubos tvarka, darbus organizuojant pamainomis nepertraukiamai.

    - Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti nuolatinį, nepertraukiamą (24 val. per parą, 7 dienas per savaitę) avarinių situacijų registravimo ir reagavimo funkcijos vykdymą. Avarinė tarnyba turi būti pasiekiama visą sutarties galiojimo laikotarpį ir pajėgi užtikrinti defektų šalinimo reakcijos laikus:

      - Per 1 val. nuo Užsakovo informacijos pateikimo momento, Paslaugų teikėjo avarinė tarnyba privalo atvykti į Užsakovo nurodytą vietą ir lokalizuoti avariją (užsukti sklendes ir atlikti perjungimą).

      - Per 2 val. nuo Užsakovo užsakymo pateikimo momento, Paslaugų teikėjas privalo atvykti į Užsakovo nurodytą vietą ir priimti darbų zoną avarijos likvidavimui;

      - Per 4 val. nuo Užsakovo užsakymo pateikimo momento, Paslaugų teikėjas privalo pradėti žemės kasimo darbus arba kitus pasirengimo darbus, jei kasimo darbai nereikalingi.

    - Defektų šalinimo metu Teikėjo Paslaugos turi būti teikiamos tokiais etapais:

      - Jei defekto vieta pasiekiama be žemės darbų atlikimo, montuojama laikina remontinė mova;

      - Kai defekto vieta nepasiekiama be žemės darbų – defekto vietos atkasimas (kasimo leidimo gavimas, žemės darbai, kanalų ardymas);

      - Defekto šalinimas (izoliacijos nuėmimas, pažeistos vietos defektavimas ir minimaliai keičiamo ruožo nustatymas, vamzdyno suvirinimas);

      - Defekto vietos atstatymas (vamzdyno izoliacijos ir gelžbetoninių konstrukcijų elementų atstatymas, hidroizoliacija, iškasos užkasimas, teritorijos atkūrimas (sutvarkymas));

      - Remonto dokumentacijos parengimas ir kasimo leidimo užbaigimo procedūrų atlikimas.

    - Paslaugų teikėjas turi tiekti visas medžiagas, reikalingas defektų/avarijų šalinimo/likvidavimo paslaugoms teikti.

  - Užsakovo veiklos tęstinumą palaikančios paslaugos:

    - Paslaugų teikėjas privalo vykdyti šiuos Užsakovo Tinklo valdymo dispečerio / Tinklo priežiūros komandos atstovų duotus nurodymus:

      - Paslaugų teikėjas privalo teikti neplanines sandarumo patikras (kai ŠTT pamaitinimas staigiai padidėja arba didėja ŠTT vandens kietumas);

      - Paslaugų teikėjas privalo atlikti perjungimus ŠTT;

      - Paslaugų teikėjas turi įvesti  fluoresceiną į tinklą (vandens nudažymas, kad vanduo būtų lengvai identifikuojamas);

      - Paslaugų teikėjas turi atstovauti kasimo procese kai jį vykdo tretieji asmenys (kai atliekami kasimo ar statybos darbai šilumos tinklų apsaugos zonoje);

      - Paslaugų teikėjas privalo atlikti mobilių katilinių patikrinimus jų darbo metu.

    - Paslaugų teikėjas privalo teikti kasimo teritorijos atkūrimo (sutvarkymo) paslaugas.

    - Paslaugų teikėjas privalo teikti įgriovų vietų atkasimo, jų atsiradimų priežasčių šalinimo paslaugas.

    - Paslaugų teikėjas privalo teikti planinių šurfų vietų atkasimo, o po kasimo ir teritorijos atkūrimo/sutvarkymo paslaugas.

    - Transportavimo paslaugos:

      - Paslaugų teikėjas turi transportuoti kurą į mobiliųjų katilinių generatorius, atvežti mobilios katilinės papildymui reikalingą termofikatą ir kitas medžiagas;

      - Paslaugų teikėjas privalo teikti mobilių katilinių į numatytą vietą Vilniaus mieste transportavimo paslaugas, laikinam šildymo paslaugos teikimui;

      - Paslaugų teikėjas privalo teikti medžiagų (gelžbetonio gaminiai, vamzdynai, gruntai ir kt.) pervežimo iš Užsakovo sandėlio, esančio adresu Elektrinės g. 2, Vilnius, Lietuva į Užsakovo nurodytą vietą paslaugas Vilniaus mieste.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Paslaugų teikėjo teikiamos Paslaugos turi būti suteikiamos laikantis visų Europos Sąjungos, Europos Ekonominės erdvės valstybių bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, standartų, normatyvų ir taisyklių.

  - Paslaugų teikėjo Paslaugų teikimo metu naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos pagal Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės erdvės valstybių bei Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus.

  - Paslaugų tinkamą ir saugų atlikimą reglamentuojantys dokumentai (žemiau šiame punkte pateikiamas sąrašas kaip pagrindinių dokumentų pavyzdys ir nenustato visų Paslaugų teikimui taikomų teisės aktų. Paslaugų teikėjas privalo laikytis visų jam taikomų teisės aktų, normų ir standartų, kurie aktualūs teikiamų Paslaugų pobūdžiui, net jei jie šiame sąraše nėra nurodyti):

    - Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;

    - Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;

    - Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229;

    - Energetikos objektų ir įrenginių avarijų ar darbo sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio  ministro 1998 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 269;

    - Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64;

    - Suvirinimo darbai atliekamai vadovaujantis galiojančia Užsakovo „Suvirinimo darbų vykdymo AB Miesto gijos objektuose instrukcija” (skelbiamas viešai: https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/).

  - Paslaugų teikėjas teikia Paslaugas pagal apimtis ir Paslaugų atlikimo terminus, nurodytus DUŽ.

  - Remonto ir defektų šalinimo paslaugos turi būti teikiamos pagal  DUŽ, pateiktus elektroniniu paštu arba telefonu (per 1 (vieną) d.d. patvirtinant DUŽ el. paštu) ir apibrėžtais Paslaugų reagavimo terminais.

  - Vamzdžių tikrinimai atliekami pagal standartus LST EN 13480-4 ir LST EN 13480-5 arba lygiavertį standartą.

  - Suvirinimo siūlės turi atitikti „B“ kokybės lygmenį pagal LST EN ISO 5817 arba lygiavertį standartą.

  - Paslaugų teikėjo naudojamos medžiagos Paslaugų teikimui turi būti iš anksto suderintos su Užsakovu bei atitikti šios TS reikalavimus.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKĖJO TECHNINĖMS PRIEMONĖMS SUTARTIES VYKDYMO METU

  - Transporto priemonės turi būti pritaikytos darbuotojų ir įrangos pervežimui.

  - Įranga ir savaeigė vakuuminė technika turi būti skirta kamerų išsiurbimui, vamzdynų šlifavimui, ženklinimui, vandens/kuro transportavimui, o saugos priemonės pritaikytos ir darbams uždarose ertmėse.

  - Ryšio priemonės turi būti skirtos operatyviam bendravimui su dispečerine.

  - Įranga turi būti skirta interaktyvių internetinių žemėlapių kūrimo ir publikavimo platformos ArcGIS palaikymui.

  - Paslaugų atlikimui šilumos įrenginiuose Paslaugos teikėjas privalo vadovautis aktualiais teisės aktais bei pateikti visą reikalingą informaciją (raštiški nurodymai, instrukcijos ir kt.), savo personalui.

  - Įranga turi būti skirta saugiam darbui uždarose ertmėse.

  - Visa įranga ir įrankiai, reikalingi tinkamam Paslaugų suteikimui turi būti pateikiami paties Paslaugų teikėjo.

- ĮRENGINIŲ DEFEKTŲ, AVARIJŲ LOKALIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Įrenginių defektų, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo bei kitos Paslaugos Paslaugų teikėjo turi būti suteikiamos pagal Užsakovo Paslaugų teikėjui pateiktą DUŽ formą (TS priedas Nr. 3), kurioje Užsakovas nurodo numatomų Paslaugų pavadinimus, Paslaugų apimtis, medžiagas, Paslaugų teikimo pradžią ir pabaigą.

  - Terminas, per kurį turi būti suteiktos Paslaugų teikėjo teikiamos Paslaugos pagal atskirus DUŽ – ne vėliau kaip numatyta Užsakovo pateiktame DUŽ Paslaugų teikėjui.

  - DUŽ bus nustatomas ne ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Paslaugų suteikimo terminas nuo DUŽ pateikimo dienos Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjui pateikus įrodymus, kad DUŽ nurodytais terminais pagrįstai negali suteikti DUŽ nurodytų Paslaugų, gali būti nustatomas kitas, su Užsakovu raštu sutartas Paslaugų suteikimo terminas.

  - Paslaugų teikėjas pagal gautus DUŽ, jeigu užsakomoms Paslaugoms reikalingas pagrindinių (nepagalbinių) medžiagų tiekimas ir/ar TS priede Nr. 2 nenumatytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų suteikimas, turi paruošti sąmatas ir el. paštu Užsakovo atsakingam asmeniui pateikti jas derinti.

  - Terminas, per kurį Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui sąmatą derinimui - ne vėliau kaip 10 (dešimt) darbo dienų po DUŽ Paslaugų teikėjui pateikimo dienos, jeigu suteikiamoms Paslaugoms reikalingas medžiagų tiekimas ir/ar TS priede Nr. 2 nenumatytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Paslaugų suteikimas.

  - Paslaugų teikėjas prieš patirdamas faktines išlaidas, kurios pagal Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą būtų apmokamos Užsakovo, privalo jas raštu suderinti su Užsakovu.

  - Suderintas sąmatas Užsakovo atsakingas asmuo pasirašo ir pateikia Paslaugų teikėjui elektroniniu būdu.

  - Paslaugų teikėjas naudojamoms medžiagoms turi pateikti sertifikatus, kokybės pažymėjimus, kurie patvirtina standartų reikalavimų atitikimą. Prieš naudojant medžiagas, Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui identifikacijai bei įvadinei kontrolei.

  - Į Paslaugų kainą Paslaugų teikėjas turi būti įsiskaičiavęs reikalingų pagalbinių (ne pagrindinių) medžiagų kainą.

  - Paraiškas Įrenginių atjungimui Užsakovo Tinklo komandos dispečerinei teikia pats Užsakovas.

  - Atliekant Paslaugas, kurių metu reikalingas elektros ir automatikos įrangos atjungimas ir pajungimas, nurodytus darbus atlieka Užsakovas.

  - Paslaugų teikėjas atsako už visų būtinų leidimų kasimo darbams gavimą (aptverti/kasti, augmenijos šalinimo), taip pat, esant poreikiui, už judėjimo (eismo) schemų parengimą, derinimą ir patvirtinimą atsakingose institucijose.

  - Užsakovas, Sutarties vykdymo metu, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti teikiamų Paslaugų kokybę, taip pat Paslaugų teikėjo naudojamų medžiagų kokybę.

  - Terminas, per kurį Paslaugos teikėjas turi pateikti dokumentaciją Užsakovui suteikęs Paslaugas – 5 (penkios) darbo dienos.

  - Terminas, per kurį Užsakovas turi pilnai priimti Paslaugų teikėjo suteiktas Paslaugas, arba raštu informuoti Paslaugos teikėją apie Paslaugų ir/ar dokumentacijos trūkumus po dokumentacijos gavimo – 3 (trys) darbo dienos.

  - Terminas, per kurį Paslaugų teikėjas turi ištaisyti Paslaugų priėmimo metu nustatytus Paslaugų ir/ar dokumentacijos trūkumus – 5 (penkios) darbo dienos.

  - Suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo tvarka:

    - Sutartyje numatytų Paslaugų priėmimą atlieka Užsakovo įgalioti asmenys, dalyvaujant Paslaugų teikėjo atsakingam asmeniui. Suteiktos Paslaugos priimamos iš Paslaugų teikėjo pasirašant mėnesinį ir/ar vienkartinį Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą (TS priedas Nr. 4), šį aktą paruošia Paslaugų teikėjas;

    - Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas, jeigu Paslaugos (pagal DUŽ) suteiktos pilna apimtimi, nėra pastebėta Paslaugų trūkumų ir pateikta visa dokumentacija, nurodyta šios TS 8 punkte;

    - Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas, jeigu Paslaugos pagal mėnesinio mokesčio (TS 3.1 ir 3.3 punktus) atliktos pilna apimtimi. Mėnesio plano paslaugų dalis nėra daloma;

    - Paslaugų teikėjas iki Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pateikimo Užsakovui:

      - Jeigu Paslaugos pagal DUŽ - esant Užsakovo poreikiui Paslaugų teikėjas turi pateikti nuotraukas iš atliktų patikrų vietų, jas patalpinant ArcGIS sistemoje;

      - Jeigu Paslaugos pagal mėnesinio mokesčio (TS 3.1 ir 3.3 punktus) - privalo ArcGIS sistemoje patalpinti nuotraukas už ataskaitinį mėnesį suteiktas Paslaugų (atliktų patikrų).

    - Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas, pasirašytas Paslaugų teikėjo atsakingo asmens el. parašu arba pasirašytas ir skenuotas, Paslaugų teikėjo pateikiamas el. paštu sutartyje nurodytam Užsakovo kontaktiniam asmeniui;

    - Laiku neatlikus Paslaugų pagal pateiktus DUŽ ar mėnesinius planus Užsakovas taiko 0,1% (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius nuo DUŽ ar einamojo mėnesio Paslaugų vertės neįskaitant PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki pažeidimo pašalinimo.

- GARANTIJOS

  - Garantinis laikotarpis Paslaugų teikėjo suteiktoms Paslaugoms – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, pateiktoms medžiagoms – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių. Transportavimo paslaugoms, nurodytoms TS 1.1.3.3. ir 3.3.5. punktuose, garantinis terminas netaikomas. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo suteiktų Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Paslaugų teikėjas, gavęs raštišką Užsakovo pretenziją dėl defekto, privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas atvykti į vietą defekto apimčių nustatymui ir defekto šalinimo terminų suderinimui su Užsakovu. Transportavimo paslaugų, nurodytų TS 1.1.3.3. ir 3.3.5. punktuose, defektai šalinami nedelsiant.

  - Garantinis laikotarpis dėl Paslaugų teikėjo suteiktų Paslaugų, kuriose garantinio laikotarpio metu atsirado nepašalintų defektų, pratęsiamas laikotarpiui, reikalingam šių defektų pašalinimui.

- SUTARTIES METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų teikėjas po suteiktų Paslaugų privalo Užsakovui pateikti šią techninę dokumentaciją:

    - Įmonės atestatai;

    - Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas pagal kiekvieną DUŽ;

    - Užsakovui pareikalavus, Paslaugų teikėjo turėtas išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus;

    - Suvirinimo darbų dokumentacija;

    - Paslėptų darbų patikrinimo aktai;

    - Remonto formuliaras. Formuliare, turi būti grafiškai pavaizduotas įrenginio fragmentas, jame paryškinti remontuoti mazgai, nurodyti matmenys, pažymėtos ir sunumeruotos suvirinimo siūlės.

    - Detalių gamybos kokybės pažymėjimai;

    - Panaudotų medžiagų ir atsarginių dalių gamintojų kokybės sertifikatai ar kokybės atitikties deklaracijos;

    - Remonto paslaugas vykdžiusių asmenų pažymėjimai, liudijimai, leidimai, sertifikatai, patvirtinantys jų kompetenciją teikti sutartyje numatytas Paslaugas.

  - Paslaugų teikėjo pateikta techninė dokumentacija, nurodyta šios TS 8.1 p. turi būti sunumeruota, sukomplektuota, su parengtu turiniu, pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, iš anksto suderinus su Užsakovu, gali būti pateikta kita kalba). Paslaugų teikėjas turi pateikti elektroniniu būdu el. paštu sutartyje nurodytam Užsakovo kontaktiniam asmeniui techninę dokumentaciją. Nesant galimybei dokumentacijos pateikti elektroniniu būdu, Užsakovui teikiami dokumentų originalai.

- APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

  - Paslaugų metu susidariusias atliekas Paslaugų teikėjas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (aktualiomis redakcijomis).

  - Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis:

    - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aktualia redakcija);

    - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija);

    - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (aktualia redakcija).

  - Statybvietėje susidarančių atliekų apskaita vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS), pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą. Atliekų apskaitos ataskaitos teikiamos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių bei Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta tvarka.

  - Paslaugų teikėjas privalo vadovautis AB „Miesto gijos“ Paslaugų teikėjų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo sub-proceso aprašu (skelbiamas viešai: https://miestogijos.lt/tiekejams-ir-rangovams/) ir pateikti šiame apraše reikalaujamus dokumentus.

  - Paslaugų  teikimo metu susidariusias statybines ar kitas pavojingas / nepavojingas atliekas Paslaugų teikėjas kaupia savo paženklintuose konteineriuose, pastatytuose su Užsakovu suderintose vietose ir atitinkančiuose atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Paslaugų teikėjas atliekas turi rūšiuoti ir pagal galimybę pateikti antriniam panaudojimui.

  - Po Paslaugų suteikimo Paslaugų teikėjas visas susidariusias atliekas perduoda licencijuotoms atliekų tvarkymo įmonėms (registruotoms Atliekų tvarkytojų valstybės registre) savo transportu arba iškviečia tokią veiklą turinčią teisę atlikti įmonę išvežti atliekas ir pateikti atliekų sutvarkymo dokumentą. Paslaugų teikėjas Užsakovui el. priemonėmis pateikia atliekų perdavimą atliekų sutvarkymui įrodančius dokumentus (pasirašytas atliekų vežimo lydraščių kopijas arba laisvos formos dokumentus apie perduotas atliekas atliekų tvarkytojams), pasirašytus Paslaugų teikėjo ir atliekų tvarkymo įmonės, priėmusios atliekas.

  - Jeigu Paslaugų teikimo metu atliekų nesusidarė, Paslaugų teikėjas el. priemonėmis pateikia pasirašytą deklaraciją.

  - Statybvietėje susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos, laikomos ir laikinai saugomos taip, kad neturėtų ir nesukeltų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

  - Pavojingų atliekų susidarymo, surinkimo, saugojimo, vežimo, rūšiavimo metu negalima šių atliekų skiesti ir maišyti su jokiomis kitomis atliekomis ar medžiagomis.

  - Atliekų saugojimo priemonės, įrenginiai ir vietos, atsižvelgiant į juose saugomų atliekų savybes, turi atitikti teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

  - Saugomos, laikomos bei transportuojamos pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

  - Planuojamos naudoti cheminės medžiagos bei mišiniai turi būti saugiai laikomi bei saugomi, kad neišsilietų, t. y. laikomos / saugomos ant padėklų, iš kurių išsiliejusi cheminė medžiaga nepatektų į aplinką.

  - Pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

  - Pakuočių, konteinerių medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

  - Pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, saugojimo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų ir neatsidarytų, ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

  - Visi saugomų, laikomų bei vežamų pavojingų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti, o ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari bet kokiam aplinkos poveikiui.

  - Paslaugų teikimo metu visas susidariusias atliekas Paslaugų teikėjas šalina iš Paslaugų teikimo vietos savo jėgomis ir lėšomis, kiekvienos darbo pamainos pabaigoje privalo sutvarkyti darbo vietą.

  - Suteikus Paslaugas, ne metalo atliekas Paslaugų teikėjas sutvarko savo sąskaita.

  - Metalo atliekas Paslaugų teikėjas sandėliuoja objekte pakeltas nuo žemės ir pridengtas nuo kritulių poveikio, kad išvengti teršalų patekimo į gamtą.

  - Metalo atliekų sutvarkymu pasirūpina Užsakovas.

  - Metalo laužas tvarkymui (apdorojimui) turi būti priduotas pagal Užsakovo nustatytą tvarką. Tvarkos aprašas bus patiektas Paslaugų teikėjui pareikalavus.

  - Įrenginių, įrankių, įrangos skleidžiamas triukšmas dienos ir nakties metu neturi viršyti miestuose galiojančių norminių dokumentų reikalavimų bei Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reikalavimų.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI DARBUI SU ŽELDINIAIS

  - Medžiai ir kiti želdiniai, kurie gali būti iškelti, privalo būti perkelti ir persodinti į kitą su Vilniaus miesto savivaldybe suderintą vietą.

  - Jeigu Paslaugų teikimo zonoje yra brandžių medžių, jų pomedis, kuris yra tapatus lajai, privalo būti saugomas. Tai reiškia, šioje zonoje negali būti sandėliuojamos jokios medžiagos, sunkioji technika, įrankiai ar pan. Pomedžio zonas, jeigu leidžia Paslaugų teikimo aplinkybės, būtina aptverti apsauginėmis tvorelėmis.

  - Visų Paslaugų teikimo ar šalia jos esančių medžių kamienai privalo būti apsaugoti juos apdengiant medinėmis lentomis ar kitu apsaugos būdu taip medžių kamienus apsaugant nuo galimo sužalojimo Paslaugų teikimo metu.

  - Kasimo darbai 2 metrų atstumu nuo medžio kamieno privalo būti atliekami rankiniu būdu, kad nebūtų pažeistos šaknys.

  - Atvėrus medžio šaknis, jos turi būti uždengiamos sudrėkintu audeklu iki tol, kol bus vėl užpiltos žemėmis.

  - Visi šalintini medžiai privalo būti bandomi išsaugoti. Jeigu to padaryti nepavyksta, Paslaugų teikėjas per 2 val. po atvykimo į nurodytą vietą avarijos likvidavimui, privalo apie tai informuoti Užsakovą ir derinti šalinimo laiką. Esant poreikiui, ornitologo pažyma rūpinasi Paslaugų teikėjas.

  - Visos su želdiniais susietos Paslaugos turi būti vykdomos vadovaujantis (aktualios redakcijos):

    - Lietuvos Respublikos želdinių įstatymu;

    - Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr.1 – ŠTT operavimo paslaugai numatomų paslaugų aprašai įkainiams pateikti.

  - Priedas Nr.2 – Pagrindinių medžiagų sąrašas defektų šalinimui ir remontui.

  - Priedas Nr.3 – Paslaugų užsakymo (DUŽ) forma.

  - Priedas Nr.4 – Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas.

  - Priedas Nr.5 – ŠTT defektų duomenų įvedimo ir jų šalinimo metodika.

_______________