VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems tiekėjams		           		                                        2026-04-21

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS IR PRETENZIJOS GAVIMO

Valstybės įmonės Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama skelbiamos apklausos pirkimą „VP-3585 LED šviestuvų keitimo darbai Vilniaus regione“ (pirkimo Nr. 7306411), gavo tiekėjų klausimus (tekstas neredaguotas):

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dėl pasiūlymų pateikimo termino pratęsimo • Prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą bent 5 darbo dienomis. • Šis pirkimas apima net 8 skirtingus objektus Vilniaus mieste ir apskrityje • Rangovui privaloma parengti ir pateikti detalią lokalinę sąmatą pagal VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro normatyvus • Objektų apžiūrų metu nustatyta itin daug kardinalių neatitikimų tarp techninėje specifikacijoje pateiktų apimčių ir faktinės situacijos objektuose, todėl dabartinis pasiūlymų pateikimo terminas (iki 2026-04-17) yra per trumpas. Neįmanoma korektiškai įvertinti darbų apimties bei tikslios kainos, kol Perkančioji organizacija nepatikslins pirkimo dokumentų. | Atsižvelgdama į tiekėjų pateiktus klausimus ir tikslinamus pirkimo dokumentus, Perkančioji organizacija pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. balandžio 30 d. 14:00 val. |
| 2. | Dėl esminių neatitikimų objekte Laisvės pr. 28, Vilnius • Po objekto apžiūros nustatėme, kad konkurso projekte pateikti sprendiniai bei šviestuvų kiekiai visiškai neatitinka faktinės situacijos objekte: • Demontuojamų šviestuvų kiekis projekte nurodytas 284 vnt. Tačiau visi naujai montuojami šviestuvai numatyti esamų šviestuvų vietose, todėl demontuojamų kiekis negali būti mažesnis už montuojamų kiekį. Kadangi tambūre mažinamas šviestuvų kiekis, demontuojamų šviestuvų kiekis papildomai padidėja 18 vnt. Faktiškai reikės demontuoti apie 570 vnt. • Projekte nurodytas įleidžiamų LED panelių (600x600) kiekis yra 443 vnt. Objekto apžiūros metu nustatyta, kad faktiškai tokių šviestuvų objekte yra tik 17 vnt. • Laiptinėse apvalių LED šviestuvų su judesio davikliu kiekis projekte nurodytas 106 vnt. Faktiškai laiptinėse reikia pakeisti 131 vnt. • Apvalių LED šviestuvų be judesio daviklio kiekis projekte išvis nenurodytas. Pagal faktinę situaciją jų reikia sumontuoti net 396 vnt. • Apžiūros metu iš Užsakovo atstovo gautas prašymas esamų prožektorinių šviestuvų nedemontuoti, o juos pakeisti analogiškais LED prožektoriniais šviestuvais (viso 8 vnt.). Klausimas: Atsižvelgiant į tai, kad pateikta techninė informacija yra netiksli, prašome patikslinti techninę specifikaciją. Kuriais kiekiais (nurodytais pirminiame dokumente ar nustatytais pagal faktą) privalome vadovautis rengdami pasiūlymą ir lokalinę sąmatą? Ir pateikti paaiškinimą kodėl faktinė situacija neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų kiekių, lempų modelių ir t. t. Kuo rėmėsi Perkančioji sudarydama Pirkimo sąlygas. | Atsižvelgdama į tiekėjo pastabas, Perkančioji organizacija patikslino techninės specifikacijos 1 priedo 5 lentelėje nurodytus reikalavimus ir šviestuvų kiekius. |
| 3. | Dėl neatitikimų objekte Vilniaus g. 86, Širvintos Po apžiūros perskaičiavome kabinetuose Nr. 1-61, 1-66, 1-67, 1-68, 1-69 ir 1-70 esančių šviestuvų kiekius ir nustatėme, kad faktiškai juose yra 15 vnt. šviestuvų. Projekte nurodytas mažesnis kiekis – 12 vnt. Klausimas: Prašome patikslinti, ar šių šviestuvų kiekis turėtų būti didinamas iki 15 vnt., ar vis dėlto viename iš nurodytų kabinetų nauji šviestuvai nebus montuojami? Projekte nurodytas naujų apvalių šviestuvų matmuo yra D30 mm Klausimas: Prašytume patvirtinti, ar tikrai numatyti būtent tokio dydžio (3 cm) šviestuvai, kadangi objekte esami seni šviestuvai yra D300 mm (30 cm) skersmens? Ar tai techninė klaida? | Atsižvelgdama į tiekėjo pastabas, Perkančioji organizacija patikslino techninės specifikacijos 1 priedo 4 lentelėje nurodytus reikalavimus ir šviestuvų kiekius. |
| 4. | Dėl objekto Gedimino pr. 40, Vilnius Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad jeigu naujas šviestuvas neuždengia esamo šviestuvo vietos, turi būti atliekamas kosmetinis lubų ir sienų remontas (glaistymas, dažymas). Klausimas: Ar reikalingi specialūs leidimai norint atlikti minėtus kosmetinio dažymo darbus šiame konkrečiame pastate (paveldas)? | Po šviestuvų keitimo gali prireikti atnaujinti buvusių šviestuvų vietas dėl galimų paviršiaus spalvos ar būklės skirtumų. Tokiems kosmetinio remonto darbams specialūs leidimai nereikalingi. |
| 5. | Pirkimo dokumentų 1.9 punkte nurodyta, kad sudarius sutartį per 5 d. d. Rangovas turi pateikti „patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus... pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą“. Klausimas: VPĮ įtvirtina griežtą pasiūlymo nekeičiamumo principą. Prašome patvirtinti, kad teikiant šią „patikslintą“ sąmatą po sutarties pasirašymo, griežtai negalės būti keičiama nei bendra pasiūlymo kaina, nei jokios pradiniame komerciniame pasiūlyme pateiktos pozicijos bei jų vienetiniai įkainiai. Jei įkainiai ir sumos negali keistis, prašome paaiškinti šio reikalavimo tikslą ir „patikslinimo“ apimtį, kadangi galutiniai ir nekeičiami įkainiai privalo būti užfiksuojami dar pasiūlymų pateikimo metu. | Patikslinta lokalinė sąmata teikiama siekiant detalizuoti pasiūlyme nurodytų darbų kainos struktūrą pagal normatyvinius statybos darbų sąnaudų rinkinius (pvz., UAB „Sistela“ ar lygiaverčius). Pateikiant patikslintą lokalinę sąmatą negali būti keičiama bendra pasiūlymo kaina. |
| 6. | Vilniaus g 96. Širvintos. Projekte nurodyta; Po objekto apžiūros. Šviestuvų demontavimas; 17; 20. LED panelių 600x600; 12; 15. Apvalus D300 šviestuvai; 5; 5. Laisvės pr. 28. Projekte nurodyta; Po objekto apžiūros. Šviestuvų demontavimas; 284; 570. LED panelių 600x600; 443; 17. Apvalus LED šviestuvai su judesio davikliu; 106; 131. Apvalus LED šviestuvai be judesio daviklio; 396. Prozektoriniai šviestuvai; 8. | Atsižvelgdama į tiekėjo pastabas, Perkančioji organizacija patikslino techninės specifikacijos 1 priedo 4 ir 5 lentelėse nurodytus reikalavimus ir šviestuvų kiekius. Rengiant pasiūlymą reikia vadovautis patikslinta techninės specifikacijos ir pasiūlymo 1 priedo redakcija. |
| 7. | Prašome patvirtinti, kad su pirminiu pasiūlymu nereikia pateikti siūlomų šviestuvų technines savybes bei atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams įrodančių dokumentų (gamintojų techninių lapų, atitikties deklaracijų, sertifikatų ir pan.) ir kad šie dokumentai bus teikiami bei derinami su Užsakovu tik laimėjus konkursą sutarties vykdymo metu. Jeigu šiuos dokumentus pateikti su pirminiu pasiūlymu visgi yra privaloma, prašome aiškiai nurodyti, kokius konkrečiai dokumentus privalome įkelti į CVP IS sistemą. | Patvirtiname, kad kartu su pasiūlymu nereikia pateikti siūlomų šviestuvų techninių savybių ir atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančių dokumentų (pvz., gamintojo techninių duomenų lapų, atitikties deklaracijų, sertifikatų). Šie dokumentai turės būti pateikti ir suderinti su Užsakovu tik laimėjus pirkimą, sutarties vykdymo metu. |
| 8. | Susipažinę su pirkimo dokumentų technine specifikacija, pastebėjome technologinių prieštaravimų tarp reikalaujamo judesio jutiklio tipo ir jam keliamų techninių parametrų. Specifikacijos 2.2 punkto pavadinime nurodyta: „Reikalavimai IR [infraraudonųjų spindulių] judesio jutikliams“. Tačiau žemiau pateiktose techninėse charakteristikose nurodyti parametrai, kurie yra būdingi išskirtinai mikrobanginiams (aukšto dažnio / HF / radar) jutikliams: 2.2.3 papunktis: Reikalaujamas „Jutiklio dažnis: 5.8 GHz“. 2.2.4 papunktis: Reikalaujama „Siųstuvo galia: mazesne 0.2mW“. Atkreipiame dėmesį, kad infraraudonųjų spindulių (IR / PIR) jutikliai yra pasyvūs prietaisai, reaguojantys į šilumos bangų pokyčius. Jie nespinduliuoja jokių radijo bangų, todėl technologiškai neturi ir negali turėti tokių parametrų kaip 5.8 GHz darbinis dažnis ar siųstuvo galia (mažesnė nei 0.2mW). Šie reikalavimai yra taikomi tik aukšto dažnio mikrobanginiams davikliams. Siekdami pateikti tikslų ir Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą, prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti: Kokio tipo judesio jutikliai yra iš tiesų reikalingi šiame pirkime? Ar infraraudonųjų spindulių (IR), ar mikrobanginiai (aukšto dažnio / HF)? Jeigu reikalaujama pasiūlyti IR (infraraudonųjų spindulių) jutiklius, prašome iš techninės specifikacijos pašalinti šiai technologijai nebūdingus ir neįgyvendinamus reikalavimus: „Jutiklio dažnis: 5.8 GHz“ bei „Siųstuvo galia: mažesnesnė 0.2mW“. Jeigu pageidaujama įrengti mikrobanginius (aukšto dažnio / HF) jutiklius, prašome atitinkamai patikslinti specifikacijos 2.2 punkto pavadinimą ir kitas susijusias sąlygas. II. 2.1 Pasiūlymo formos priedas Nr 1 nurodyta, kad bus perkamos "Potinkinės LED panelės, 600 × 600 mm, kurios galia ne mažesnė kaip 36 W ir ne didesnė kaip 45 W įsigijimas ir įrengimas.". Techninėje specifikacijoje, nėra nurodytos ir /ar aprašomos potinkinės panelės reikalavimai. Prašome patikslinti. | Atsižvelgdama į tiekėjo pastabas, Perkančioji organizacija patikslino pirkimo dokumentus. Nustatyta, kad šiame pirkime numatyta įrengti infraraudonųjų spindulių (PIR) judesio jutiklius, kurie fiksuoja šilumos pokyčius. Atsižvelgiant į tai, iš techninės specifikacijos 2.2 punkto pašalinti PIR technologijai nebūdingi reikalavimai: 2.2.3 papunktyje išbraukta: „Jutiklio dažnis: 5.8 GHz“; 2.2.4 papunktyje išbraukta: „Siųstuvo galia: <0.2 mW“. Kiti 2.2 punkte nustatyti reikalavimai nesikeičia. Taip pat patikslinta LED panelių formuluotė, suvienodinant terminiją tarp techninės specifikacijos ir pasiūlymo formos. Pasiūlymo formos 1 priedo 3 eilutė patikslinta ir išdėstyta taip: „Ne mažiau kaip 36 W ir ne daugiau kaip 45 W, 600x600 mm LED panelių, kurios įsileidžia į pakabinamas lubas, įsigijimas ir įrengimas.“ |

Informuojame, kad Perkančioji organizacija taip pat gavo pretenziją dėl techninės specifikacijos nuostatos „pagaminta ES“. Išnagrinėjus pretenziją, nuspręsta ją tenkinti – visose techninės specifikacijos lentelėse panaikinta formuluotė „Pagaminta ES“.

Atsižvelgiant į atliktus pakeitimus, tiekėjai prašomi pasiūlymus rengti pagal aktualią (patikslintą) pirkimo dokumentų redakciją. Pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2026 m. balandžio 30 d. 14:00 val.

Pridedama:

- 1 priedas Techninė specifikacija (akt.red.);

- Pasiūlymo formos priedas Nr. 1 (akt.red.).

Pirkimų organizatorius

Lina Bukavickienė, tel. Nr. +37066930835, el. p. lina.bukavickiene@turtas.lt