## Pirkimo sąlygų 6 priedas

## Techninė specifikacija

## PĖSČIŲJŲ TAKO IKI KRYŽIŲ KALNO IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ESAMO APŠVIETIMO REMONTO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Numatoma atlikti pėsčiųjų tako iki Kryžių kalno ir automobilių stovėjimo aikštelės esamo apšvietimo tinklo remonto darbus.

Darbai bus atliekami:

Sklype kurio unikalus Nr. 4400-2362-7005, Šv. Jono Paulius II g. 18, Domantų k., Meškuičių sen., Šiaulių r. sav., Nr. 9134-0011-0051, Šv. Jono Paulius II g. 24, Domantų k., Meškuičių sen., Šiaulių r. sav. Kuriems taikomi specialieji reikalavimai (Kryžių kalno koplyčia (kodas 36136)).

Preliminarūs darbai, kuriuos reikės atlikti:

Elektros kabelių linijų keitimas. Remontuojamų tinklų ilgis ne mažiau kaip 620 m.

Atlikti visų lauko apšvietimo tinklų keitimą. Suremontuoti defektuotus elektros įrenginius.

Keičiamas esamas tako apšvietimo kabelis į ne mažesnio nei Cu5x6 mm2 skerspjūvio. Keičiami kabelių apsaugos vamzdžiai, kabelinės linijos galuose montuojamos galinės kabelinės movos, kabelių gyslos sujungiamos SV-15 jungtimis. Sužymėti kabelines linijas ir įrenginius. Įvertinus sudėtingas montavimo galimybes gali būti naudojamas esamas kabelių apsaugos vamzdis. Baigus darbus atlikti visų objekto įrenginių  matavimus ir derinimus.

Šviestuvų keitimas. Įrengiamas naujas pamatas tako šviestuvams 34 vnt. Keičiami: tako šviestuvai (34 vnt.), šviestuvai sumontuoti atraminėje sienoje (16 vnt.). Šviestuvai parenkami vizualiai panašus į esamus šviestuvus, kurių atsparumo klasė yra IP65 arba didesnis, šviestuvai turi būti atsparūs vandalizmui, mechaniniam poveikiui IK08 arba didesnis, apšvietimo srautas į taką, šviesa neturi akinti praeivio. Šviestuvai su energija taupančiu LED apšvietimu. Pakeisti PS-2. PS-2 sumontuoti vienfazius linijinius išjungėjus. Įrengti jutiklius energijos taupymui, atnaujinti esamus jutiklius ir apšvietimo valdymą per astro laikrodį Astroclock-2 ir foto relę Night Matic-2000. Parinktų šviestuvų pavyzdį suderinti su Kultūros paveldo departamento atstovu.

Dangos atstatymas. Numatyti esamos betono trinkelių dangos išardymą, ir atstatymą prie atraminės sienelės. Įmontavus sieninius šviestuvus atstatyti sienos dekorą iš skaldyto akmens (skalūnas). Atstatyti dangas prie įrengtų šviestuvų pamatų, užsėti žolę.

Bendrosios nuostatos. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir į statybvietę pristatyti su atitikties dokumentais. Pateikti įrangos patikros aktus.

Statybinių atliekų išvežimas. Išmontuoti šviestuvai utilizuojami. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susidariusį statybinį laužą išvežti į nepavojingų statybinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelę. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Rangovas, išvežęs atliekas, privalo pateikti Užsakovui pažymą, patvirtinančią atliekų priėmimą.

Tiekėjas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas remonto darbus pagal Užsakovo užsakymą, apsilankė  objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendimus, visas galimas remonto įgyvendinimo rizikas bei aplinkybes, susijusias su sėkmingu projekto įgyvendinimu.

Pagal norminių dokumentų reikalavimus paruošti eksploatavimo schemas ir dokumentaciją.