DARBO GRUPĖ TECHNINEI UŽDUOČIAI PARENGTI, SUDARYTA

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS

2025 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMU NR. V-190

TVIRTINU

Infrastruktūros valdymo agentūros direktorius

Giedrius Vanagas

## TECHNINĖ  UŽDUOTIS IT PERSONALUI SKIRTOS INFRASTRUKTŪROS

## Rūdninkų karinio poligono teritorijoje

## statybos PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

2026 m. sausio       d. Nr. 21VL-

Vilnius

- Projekto pavadinimas: IT personalui skirtos infrastruktūros Rūdninkų karinio poligono teritorijoje statybos projektas.

- Statinių bendrasis plotas:

  - Tvarkomos teritorijos plotas apie 1,5 ha. Tvarkomoje teritorijoje projektuojami statiniai:

    - Specialiosios paskirties statinys O-01 (administracinis pastatas) – bendras orientacinis statinio plotas, neįskaitant techninių patalpų, sanitarinių mazgų, koridorių, laiptinių apie 900,0 m2, tikslus statinio plotas bus nustatytas, projektinių pasiūlymų rengimo metu;

    - Specialiosios paskirties statinys O-02 (transporto priemonių garažas) – bendras orientacinis statinio plotas, neįskaitant techninių patalpų, sanitarinių mazgų apie 600,0 m², tikslus statinio plotas, bus nustatytas, projektinių pasiūlymų rengimo metu;

    - Perimetro tvora, su įvažiavimo/išvažiavimo į/iš teritoriją vartais, įėjimo/išėjimo kontrolės turniketu – bendras orientacinis tvoros ilgis apie – 400,0 m, tikslus tvoros ilgis, bus nustatytas projektinių pasiūlymų rengimo metu;

    - Privažiavimo kelias – bendras orientacinis kelio ilgis apie 200,0 m tikslus ilgis bus nustatytas projektinių pasiūlymų rengimo metu;

    - Kietų dangų aikštelė – bendras orientacinis aikštelės plotas apie 1400,0 m², tikslus plotas bus nustatytas projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Objekto teisinis registravimas:

  - Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypai ir teisės į juos pažymėjimai:

    - NT registre Nr. 44/1268437 įregistruotas žemės sklypas (žr.1 pav.), unikalus Nr. 4400-1806-4105, sklypo plotas – 452.7302 ha.

  - Sklypo ribų nustatymo dokumentai:

    - žemės sklypo Nr.4400-1806-4105 ribų nustatymo dokumentai, planai, NT registro išrašai bus pateikti konkursą laimėjusiai įmonei po sutarties pasirašymo.

  - Valstybinės žemės valdymo forma: Rūdninkų karinio poligono teritorijoje esantys valstybinės žemės sklypai (nurodyti 2.1.1, 2.1.2 p.) valdomi Krašto apsaugos ministerijos patikėjimo teise, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymo (Reg. Nr.: XIVP-1483(2), 2022-04-07) 7 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 12 d.  nutarimo Nr. 545 „Dėl Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų“ 2¹ p.

1 pav. Numatoma statinių statybos vieta

  - Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: Projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo įvertinti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų galiojimą projektuojamų statinių statybos zonoje (tvarkomoje teritorijoje), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono įstatymo (Reg. Nr.: XIVP-1483(2), 2022-04-07) 7 ir 8 straipsnių nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais;

  - Gamtos ar kultūros paveldo objektai: nėra.

- Techninės užduoties pagrindas:

  - KAS 2023-2032 m. planavimo vadovas;

  - Vokietijos federacinės respublikos dokumentai infrastruktūrai.

- Darbuotojų kuriems reikalinga darbo vieta, skaičius – 24.

- Didžiausias žmonių skaičius pastatuose – 24, iš jų:

  - Vyrų - 18;

  - moterų - 6.

- Reikalavimai infrastruktūros plėtrai:

  - Projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė, privalo vykdyti projektavimo ir statybos paslaugas, remiantis šios TU ir priedų reikalavimais;

  - projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo parengti statinių (nurodytų TU 2 p.) optimalaus ir saugaus išdėstymo žemės sklype sprendinius;

  - suprojektuoti ir įgyvendinti teritorijos sutvarkymo (kelmų rovimo, frezavimo ir kt.) ir pilno paruošimo statinių statybai sprendinius;

  - suprojektuoti ir pastatyti visus inžinerinių tinklų: t.y. vandens tiekimo, nuotekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo, lietaus vandens surinkimo, nuvedimo ir tvarkymo, dujų, šilumos gamybos ir tiekimo, elektros tiekimo, ryšių tinklų ir kitų būtinų statiniams funkcionuoti tinklų sprendinius TU bendrosios dalies 2.p. nurodytiems statiniams;

  - suprojektuoti ir pastatyti susisiekimo komunikacijų sprendinius.

- Inžinerinių statinių įrengimo reikalavimai:

  - Elektros tinklai:

    - projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė įsipareigoja užsakovui pateikti projektuojamos infrastruktūros (žr. TU 2 p.) planuojamus elektros energijos poreikius, reikalingus ESO sąlygų užsakymo vykdymui;

    - projektavimo metu elektrotechniniai sprendiniai turi būti suderinti su rengiamu atskiru ESO tinklų projektu,  remiantis naujai išduotomis ESO sąlygomis;

    - teritorijoje suprojektuoti ir įrengti požeminius elektros skirstymo tinklus (su elektros paskirstymo lauko spintomis, modulinėmis transformatorinėmis ir pan.), užtikrinančius pakankamos galios elektros tiekimą į visus projektuojamus statinius, projektuojamus šioje teritorijoje;

    - Suprojektuoti ir įrengti alternatyvius nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinius - dyzelinius generatorius su automatiniu rezerviniu įvadu ir automatinio perjungimo ARĮ spintomis, nepertraukiamo elektros tiekimo šaltinių (UPS) įrengimo ir valdymo sprendinius. Suprojektuoti ir įrengti tinklus ir įrangą, užtikrinančią statinių, statomų šioje teritorijoje, aprūpinimą elektra ne mažiau kaip 24 val. nepapildant kuro tiekimo sistemos kuru. Generatorių techninės charakteristikos ir sprendiniai (statinių grupės, ar kiekvieno statinio individualiai) su užsakovu derinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

  - Žaibosaugos sistema:

    - Suprojektuoti ir įrengti teritorijoje projektuojamų statinių žaibosaugos sistemą su žaibo kirčio skaitikliais, pagal projektuojamų statinių paskirtį;

  - Teritorijos vidaus apšvietimo sistema:

    - teritorijoje suprojektuoti ir įrengti apšvietimo sistemą, naudojant energiją tausojančias LED sistemas. Apšvietimo sistema turi būti zonuojama (atskirai apšviečiant perimetro tvorą, privažiavimo kelią, aikštelę, vartus bei kitus teritorijoje projektuojamus statinius). Tamsiu paros metu turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 20 lx apšvietimas žemės paviršiuje.

    - teritorijos apšvietimo valdymą suprojektuoti ir įrengti trijų padėčių jungikliu pasirenkant:

      - 1 padėtis: automatiniu režimu per šviesos ir judesio jutiklius;

      - 2 padėtis: rankiniu būdu išjungiant apšvietimą kiekvienoje zonoje atskirai:

      - 3 padėtis: nuotoliniu būdu iš pastato B-00 budėtojų patalpos, panaudojant pastatų valdymo sistemos sprendinius;

    - suprojektuoti ir įrengti LED tipo, reguliuojamos padėties, šviestuvus;

    - suprojektuoti ir pastatyti apšvietimo atramas (kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu), ne žemesnes kaip 6 m aukščio:

      - turi būti  galimybė stulpo vidumi pratempti apšvietimo ir ryšių kabelius,;

      - šviestuvų stulpai privalo atlaikyti vėjo apkrovas, būti saugūs naudoti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais;

      - į kiekvieną apšvietimo atramą suprojektuoti ir pastatyti ryšių kanalizacijos (Ø 50) trasą nuo artimiausio projektuojamo ryšių šulinio.

  - Ryšių tinklai:

    - suprojektuoti optinio ryšių kabelio trasos įrengimo ir optinio kabelio įrengimo iki tvarkomos teritorijos ribos sprendinius (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - perimetro tvoros zonoje suprojektuoti požemines ryšių trasų kanalus (be kabelių) su tarpiniais rakinamais ryšių RKŠ-2-3 tipo šuliniais, žr. TU 5 priedą;

    - suprojektuoti ir įrengti ryšių įvadus į projektuojamus statinius (iki juose numatytos ryšių/EAS patalpos), įvertinus kad:

      - tvarkomoje teritorijoje projektuojamos ir statomos naujos ryšių magistralinės trasos (su tarpiniais rakinamais RKŠ-2-3 tipo šuliniais, išdėstomais kas 50 m, tarpusavyje jungiamais  vamzdžių (2x Ø 100 mm) trasomis;

      - įvadus į projektuojamus statinius suprojektuoti ir įrengti nuo magistralinės trasos artimiausio RKŠ-2-3 tipo šulinio iki ryšių ir EAS patalpos, įvertinus kad visi signalai, perduodami kabeliais, komutuojami administracinio pastato (žr. TU 1 priedą) ryšių ir EAS patalpoje;

    - optinių ryšio kabelių technines charakteristikas parenka projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė, derindama su Užsakovu. Įrengtų kabelių skaidulų skaičius turi užtikrinti signalų (ryšio signalų iš kompiuterizuotų darbo vietų, gaisro aptikimo signalų iš kiekvienos patalpos statiniuose ir kt. perdavimą) į projektuojamą administracinio pastato (žr. TU 1 priedą) ryšių ir EAS patalpą;

    - papildomai turi būti suprojektuoti ir įrengti ryšių trasos sprendiniai leidžiantys signalus perduoti iš teritorijoje projektuojamo ir statomo administracinio pastato į atskirus projektu statomą sargybinės pastato B-00 budėtojų patalpą (preliminarus atstumas iki pastato – 500,0 m).

  - Lietaus nuotekų tinklai.

    - suprojektuoti ir pastatyti lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemas nuo projektuojamų statinių bei teritorijos aplink juos;

    - lietaus nuotekos kompleksiškai turi būti surinktos, esant poreikiui išvalytos, nuvestos į artimiausius vandens telkinius, panaudotos gaisrų gesinimo rezervuarų/telkinių papildymui arba infiltruojamos į gruntą (sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu atsižvelgus į grunto savybes);

    - lietaus nuotekos tvarkomoje teritorijoje negali būti surenkamos ir nuvedamos panaudojant kitais projektais įrengtą infrastruktūrą;

    - užbaigus statybos darbus tvarkoma teritorija negali būti apsemta.

  - Drenažo tinklai.

    - tvarkomoje teritorijoje suprojektuoti ir pastatyti drenažo sprendinius, užtikrinančius gruntinio vandens surinkimą ir nuvedimą tvarkomoje teritorijoje;

    - suprojektuoti ir pastatyti sprendinius, kurie turi užtikrinti gruntinio vandens lygio pažeminimą (esant poreikiui):

      - ties ryšių trasomis ir jų RKŠ-2-3 tipo šuliniais;

      - ties pastatų pamatais ar rūsiais;

      - po vidaus keliais ir kitomis susisiekimo komunikacijomis.

  - Vandens grežinys/-iai.

    - Projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo apskaičiuoti ir įvertinti planuojamą vandens suvartojimą, atsižvelgiant į projektuojamų statinių paskirtį (žr. TU 2 p.), numatomą žmonių skaičių bei eksploatacines sąlygas;

    - įvertinęs planuojamos infrastruktūros vandens poreikius, projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo pateikti prašymą centralizuotų vandens tiekimo tinklų valdytojui dėl galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų. Jeigu prisijungimas prie centralizuotų tinklų nėra įmanomas dėl techninių ar kitų sąlygų, projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo suprojektuoti ir įrengti alternatyvius vandens tiekimo sprendinius planuojamai teritorijai bei parengti visus reikalingus projektinius sprendinius vandens gręžiniui (-ams) įrengti:

      - suprojektuoti ir įrengti tinkamą vandens gręžinio pajėgumą, kad jis aprūpintų teritorijoje esančius vartotojus vandeniu, pagal statybos techninių dokumentų reikalavimus atsižvelgiant į funkcinių zonų (vartotojų), kurie bus prijungti prie vandentiekio sistemos kiekį, funkcinę paskirtį, vandens poreikį. Projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo įsivertinti priešgaisrinio rezervuaro užpildymo sprendinius (šaltinį ir kiekius);

      - suprojektuoti ir įrengti nugeliažinimo filtrų ir kitos papildomos įrangos, reikalingos užtikrinti tinkamą tiekiamo vandens kokybę, pagal galiojančius teisės aktus reglamentuojančius projektavimą ir statybą;

      - suprojektuoti ir įrengti rezervinę gręžinio vandens tiekimo įrangą (giluminį siurblį, hidroforą ir pan.), kad sugedus pagrindinei įrangai, būtų galimybė rankiniu būdu perjungti ir naudotis rezervine vandens tiekimo įranga;

      - suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš naujai projektuojamo įvadinio elektros paskirstymo skydo į gręžinio elektros sistemos skydą (tiksli elektros įvado vieta bus nustatyta projektinių pasiūlymų rengimo metu);

      - suprojektuoti ir pastatyti požemines vandentiekio trasas, su visa funkcionavimui reikalinga tiekimo ir uždaromąja armatūra, nuo gręžinio iki tvarkomoje teritorijoje įrengiamo vandens tiekimo įvado ar įvadų (tiksli įvado ar įvadų vieta bus nustatyta projektinių pasiūlymų rengimo metu);

      - suprojektuoti projektuojamo vandens gręžinio prieigų apšvietimą tamsiu paros metu, ne mažiau kaip 20 lx. Apšvietimo valdymas – judesio, šviesos davikliais;

      - suprojektuoti ir įrengti gręžinio žaibosaugos ir įžeminimo sistemas;

      - iki gręžinio suprojektuoti ir pastatyti privažiavimo kelią aptarnaujančiam transportui.

    - Suprojektuoti ir pastatyti vandentiekio tinklus teritorijoje:

      - suprojektuoti ir pastatyti naujus požeminius vandens tiekimo tinklus (vamzdynus, armatūrą) ir įvadus į projektuojamus statinius;

      - vamzdžių ir kitos funkcionavimui reikalingos tiekimo, uždaromosios armatūros tipus parinkti atsižvelgiant į vartotojų kiekį ir vandens suvartojimo poreikius;

      - projektuojant vandentiekio tinklus vadovautis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ aktualia redakcija ir kitomis aktualiomis teisės aktų ir normatyvinių dokumentų redakcijomis;

      - vandens kokybė turi atitikti ES Geriamojo vandens direktyvos 2020/2184 reikalavimus ir įgyvendinti Europos Sąjungos tarybos direktyvos 2013/51 Euratomas reikalavimus.

  - Reikalavimai gaisro gesinimui skirtų hidrantų įrengimui:

      - „sutapimo“ faktorius – 0,5;

      - debitas – ne mažiau kaip 800,0 l/min;

      - srauto slėgis ne mažesnis kaip 1,5 bar, optimalus nuo 3 iki 4 bar;

      - projektuojami ir įrengiami  ne arčiau kaip 3,0 m nuo eismo zonų;

      - požeminiai hidrantai turi atitikti DIN EN 14339 ir DIN EN 1074-6 standartų reikalavimus;

      - gaisro gesinimo sistemų sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

  - Buitinių nuotekų tinklai:

    - projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo apskaičiuoti ir įvertinti perspektyvinius nuotekų kiekius, atsižvelgiant į projektuojamų statinių paskirtį (žr. TU 2 p.), numatomą žmonių skaičių bei eksploatacines sąlygas teritorijoje;

    - įvertinus planuojamos infrastruktūros buitinių nuotekų poreikius, projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo pateikti prašymą centralizuotų buitinių nuotekų tinklų valdytojui dėl galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Jei prisijungimas prie centralizuotų tinklų nėra įmanomas dėl techninių ar kitų sąlygų, projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo suprojektuoti visus įrengimo sprendinius vietinių buitinių nuotekų valymo įrenginiams:

      - gamybinis nuotekų valymo įrenginių pajėgumas – turi užtikrinti teritorijoje esančių vartotojų poreikius, pagal statybos techninių dokumentų reikalavimus, valomų nuotekų kiekį;

      - suprojektuoti ir įrengti nuotekų valymo įrenginių teritorijos apšvietimą tamsiu paros metu, aptvėrimą ir privažiavimo kelią aptarnaujančiam transportui;

      - suprojektuoti ir įrengti vietinių valymo įrengimų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų perspektyvinius sprendinius (centralizuotų nuotekų tinklai bus įgyvendinami atskiru projektu);

    - suprojektuoti ir įrengti tinkamo diametro ir medžiagiškumo nuotekų tinklų vamzdynus ir kitus jų funkcionavimui reikalingus elementus..

  - Dujotiekio tinklai:

    - projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo įsivertinti dujų poreikį pagal teritorijoje projektuojamus statinius (žr. TU 2 p.) ir gauti ESO išduotas technines prisijungimo sąlygas prisijungimui prie magistralinio dujotiekio bei dujų įvado (-ų) su apskaitos mazgu (-ais) įrengimui teritorijoje;

    - suprojektuoti ir įrengti lauko skirstomuosius dujotiekio tinklus teritorijoje;

    - suprojektuoti ir įrengti dujotiekio antžeminius įvadus į pastatus, kuriuose projektuojamas šildymas ar vandens ruošimas dujomis (sprendinys tikslinamas projektiniu pasiūlymų rengimo metu).

  - Tvarkomos teritorijos kiti inžineriniai statiniai:

    - Suprojektuoti ir pastatyti buitinių atliekų tvarkymo aikšteles, vieną aikštelę teritorijos viduje ir vieną aikštelę už teritorijos ties privažiavimo keliu, vadovaujantis teisės aktų numatytais reikalavimais. Kiekiai ir išdėstymas teritorijoje derinami projektinių pasiūlymų metu;

    - Suprojektuoti ir pastatyti privalomus priešgaisrinius statinius, įrangą ir priemones teritorijoje ir statiniuose, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais;

    - Suprojektuoti ir pastatyti požeminius ar antžeminius priešgaisrinius rezervuarus ir (ar) žiedinius gaisrinio vandentiekio tinklus su hidrantais, įvertinus teritorijos plotą ir statinių kiekį, vadovaujantis priešgaisriniais reikalavimais. Visi projektuojamų statinių priešgaisrinių reikalavimų sprendiniai (statinių rūšis, jų tūriai ir kiekiai, išdėstymas, tinklai) turi būti suderinti su užsakovu projektinių pasiūlymų rengimo metu. Įvertinti lietaus vandens panaudojimo galimybę rezervuarų užpildymui (su persipylimu ir nuvedimu į artimiausius vandens telkinius, melioracijos statinius);

    - suprojektuoti statinių, patalpų ir įrenginių privalomus gaisro apsaugos ženklus, evakuacijos susirinkimo vietas ir pan. Vadovautis galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

  - Įspėjimo apie evakuaciją garsinė sistema:

    - teritorijoje suprojektuoti ir įrengti garsiakalbius, sirenas ir kitą įrangą bei požemines kabelių trasas sistemos funkcionavimui;

    - pavojaus paskelbimo mygtukus suprojektuoti ir įrengti gerai matomose, pažymėtose vietose. Tikslus  mygtukų išdėstymas derinamas projektinių pasiūlymų metu.

  - Kiti teritorijos sutvarkymo sprendiniai:

    - suprojektuoti ir pastatyti ir kitus nenurodytus, tačiau privalomus inžinerinius statinius, būtinus statinių kompleksą saugiai naudoti pagal paskirtį;

    - Suprojektuoti ir pastatyti inžinerinių tinklų trasų, išvadų/įvadų į/iš pastatų, vidaus inžinerinių sistemų  TU bendrosios dalies 2.p. nurodytų statinių funkcionavimui, sprendinius;

    - parengti žemės sklypo sutvarkymo, teritorijos racionalaus užstatymo variantus (ne mažiau kaip 3 iteracijas, atsižvelgiant į TU bendrosios dalies 11 p. reikalavimus), teikti užsakovui suderinti ir tvirtinti projektinių pasiūlymų rengimo metu. Preliminari statinių išdėstymo schema pateikta 2 pav.;

- pav. Preliminari statinių išdėstymo schema

    - suprojektuoti ir parengti tvarkomos teritorijos susisiekimo komunikacijų, eismo saugumo, eismo organizavimo, pėsčiųjų judėjimo, schemas;

    - suprojektuoti sniego (žiemos metu) sandėliavimo vietų sprendinius;

    - parengti aplinkos sutvarkymo sprendinius numatant teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio ir rūkymo zonų vietas, mažosios architektūros įrengimą (vėliavų stulpai, karinės atributikos ir simbolikos elementai ir kt.) vertikalių ženklų įrengimą (kelio rodyklės, ženklai ir kt.);

    - atsižvelgiant į galiojančius gaisrinės saugos reikalavimus, privaloma suprojektuoti ir pastatyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo kelius, užtikrinti privažiavimą prie projektuojamų statinių, suprojektuoti ir pastatyti apsisukimo aikšteles bei kitus teritorijos sutvarkymo sprendinius, būtinus saugumui garantuoti;

    - statinių, nurodytų TU bendrosios dalies 2.p. projektų bylas (SA, SK ir kt., išskyrus BD) komplektuoti kiekvienam statiniui atskirai;

    - projektuojant elektros energijos tiekimo, apšvietimo, karšto vandens ruošimo, šilumos gamybos ir tiekimo sistemas įvertinti ir ekonomiškai pagrindus pasiūlyti atsinaujinančių energijos išteklių (pvz. saulės energija, geoterminiai ištekliai ir pan.) sistemų įrengimo ir panaudojimo sprendinius;

    - parengti pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalį (sprendinius) numatant susidarysiančių įvairių rūšių statybinių atliekų orientacinį kiekį (svorio vienetais), jų tvarkymo būdus, panaudojimo statybvietėje sąlygas;

    - teritorijoje planuojami pėsčiųjų judėjimo takai ir kitos dangos turi būti suprojektuotos ir įrengtos atitrauktos nuo išorinių pastato sienų, siekiant užtikrinti pastatų fasadų ir jų išorinių elementų apsaugą nuo netyčinio pažeidimo ar sugadinimo;

    - suprojektuoti tvarkomos teritorijos reljefo planiravimo/formavimo sprendinius;

    - suprojektuoti tvarkomos teritorijos želdinių įrengimo sprendinius.

- Statinių specifiniai reikalavimai:

  - Reikalavimai statinių konstrukcinei daliai:

    - suprojektuoti statinių konstrukcinius sprendinius (pvz. naudojant gelžbetonio, mūro konstrukcijas ir jų elementus), atitinkančius norminius, šilumos, garso, atsparumo įsilaužimui ir priešgaisrinius reikalavimus remiantis ekonominiais skaičiavimais bei statybos darbų atlikimo terminais.

    - Išorinės statinių sienos:

      - išorinės statinių (administracinio pastato, garažo) sienos (trisluoksnio gelžbetonio) (įskaitant vidines vestibiulio sienas administraciniame pastate) – turi atitikti atsparumo įsilaužimui ne žemesnius kaip RC3 klasės reikalavimus pagal DIN EN 1627/LST EN 1627 reikalavimus;

      - apsauga nuo triukšmo:

        - administracinio pastato sienos, lubos, grindys turi užtikrinti minimalią triukšmo lygio vertę - 47 dB;

        - langai turi užtikrinti minimalią triukšmo lygio vertę – 40 dB;

        - durys turi užtikrinti minimalią triukšmo lygio vertę – 40 dB.

    - Vidinės statinių sienos:

      - vidinės administracinio pastato patalpų sienos (gelžbetonio, mūro) (konferencijų salių, ginklų saugojimo patalpos) - turi atitikti atsparumo įsilaužimui ne žemesnius kaip RC2 klasės reikalavimus pagal DIN EN 1627/LST EN 1627 reikalavimus;

      - apsauga nuo triukšmo išskyrus patalpas nurodytas TU bendrosios dalies 1 priedo 1 pav. (žymėjimas plane Nr.4, Nr.16, Nr.31, Nr.114):

        - administracinio pastato sienos, lubos, grindys turi užtikrinti minimalią triukšmo lygio vertę - 47 dB;

        - langai turi užtikrinti minimalią triukšmo lygio vertę – 40 dB;

        - durys turi užtikrinti minimalią triukšmo lygio vertę – 40 dB;

      - apsauga nuo triukšmo patalpoms nurodytoms TU bendrosios dalies 1 priedo 1 pav. (žymėjimas plane Nr.4, Nr.16, Nr.31, Nr.114):

        - sienos, lubos, grindys turi užtikrinti minimalią triukšmo lygio vertę - 52 dB;

        - langai turi užtikrinti minimalią triukšmo lygio vertę – 45 dB;

        - durys turi užtikrinti minimalią triukšmo lygio vertę – 45 dB.

    - Kiti reikalavimai:

      - statinių pamatų sprendiniai po laikančiomis konstrukcijomis turi būti suprojektuoti ir pastatyti atsižvelgiant į apkrovas, apkrovų padidėjimo pobūdį ir pamatų pagrindo savybes. Galutinis sprendimas dėl pamatų tipo turi būti pagrįstas inžinerinių geologinių tyrimų rezultatais ir skirtingų pamatų tipų kainų palyginimu. Suprojektuoti ir pastatyti pamatai turi būti apsaugoti nuo šalčio, vandens prasiskverbimo į konstrukciją (renkantis atitinkamą betono klasę, pasirūpinant papildoma šilumos, hidroizoliacijos medžiaga ir pan., kaip tai numatoma galiojančių teisės aktų reikalavimuose);

      - suprojektuoti ir įrengti statinių fasadų apdailą, atsižvelgiant į statinių paskirtį, vientisą teritorijos architektūrinį vaizdą, eksploatacijos ilgaamžiškumą. Fasadų apdaila turi būti lengvai eksploatuojama, nekeisti spalvos, medžiagų savybės turi eliminuoti augalinio sluoksnio (samanos, kerpės ir pan.)  susidarymo ant fasado riziką;

      - šildomų pastatų fasadų ir denginių apšiltinimo konstrukcinių elementų (išorinių termoizoliacinių sistemų) sprendiniai turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ ir kitų galiojančių teisių aktų reikalavimus;

      - projektuojamų statinių stogai turi būti atsparūs galimam eksploatacijos ir atmosferos poveikiui, šilumos izoliacija ir ilgaamžiškumas turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus;

      - projektuojant eksploatuojamus stogus – suprojektuoti ir įrengti techninės įrangos priežiūros takus ir platformas;

      - esant poreikiui suprojektuoti ir įrengti inžinerinės įrangos aptarnavimo tiltelius, gaisrinio aptvėrimo ir gaisrinių kopėčių sprendinius;

      - stogo konstrukcija turi būti suprojektuota tokia, kad ties karnizais ir vandens latakuose nesusiformuotų ledo varvekliai, nuo stogų nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu vykdyti stogo priežiūros bei remonto darbus;

      - vanduo nuo pastatų stogų turi būti surenkamas (šildomi latakai, šildomos įlajos ir pan.) ir nuvedamas taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams;

      - papildomi specifiniai reikalavimai kiekvienam projektuojamam statiniui pateikiami TU prieduose;

      - tvarkomos teritorijos, planuojamos statyti infrastruktūros sprendiniai turi būti suderinti su atskirais projektais įgyvendinamais infrastruktūros projektais

  - Patalpų įrengimo reikalavimai:

    - parenkant konstrukcijų sprendinius serverinių ir kitoms ryšių patalpoms, būtina vadovautis šioms patalpoms taikomais fizinės apsaugos reikalavimais, nurodytais teisės akte TU bendrosios dalies 12.3.; 12.4. p.;

    - statiniuose, kuriuose projektuojamos kompiuterizuotos darbo vietos suprojektuoti ir įrengti ryšių komutacines patalpas, kurių kiekvienos plotas ne mažesnis kaip 6 m² (išdėstymo sprendiniai bus patikslinti projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - projektuojant kompiuterizuotas darbo vietas, vadovautis higienos normų ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais;

    - projektuojamų lauko durų ir langų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis už teisės aktuose numatytas vertes;

    - patalpose kuriose numatyta, turi būti užtikrinamas šviežio oro patekimas per langus. Visi langai, ten kur projektuojami varstomi, turi būti atveriami trim lygiais: ribotai atidaromi patalpoms išvėdinti ir plačiai atidaromi, kad būtų galima išvalyti stiklą;

    - siekiant užtikrinti savaiminį išorinių, vidinių durų užsidarymą, visos durys projektuojamos ir įrengiamos su pritraukėjais, taip pat turi būti pritaikytos skaitmeninei įeigos kontrolei;

    - vidinės durys, priklausomai nuo paskirties, saugumo ir varstymo ciklų skaičiaus gali būti metalinės, ar medinės (faneruotos). Furnitūra turi būti pritaikyta pagal patalpų paskirtį. Patekimui į atskiras zonas – durys pagal poreikį projektuojamos su elektromagnetinėmis sklendėmis ir pasikalbėjimo įrenginiais;

    - patalpų durų varčių išmatavimai turi atitikti patalpose sandėliuojamo inventoriaus ir aptarnaujamos įrangos matmenis, jeigu prieduose nėra nurodyta kitaip;

    - patalpose su didele skysčių kaupimosi galimybe (pvz. dušinės, sandėliavimo patalpos, transporto priemonių saugojimo patalpos), suprojektuoti ir suformuoti grindų konstrukcijos nuolydžius, skysčių savaiminiam surinkimui į nuotekų sistemas;

    - grindų konstrukcijos ir dangos turi atitikti naudojimo paskirtį pagal patalpų ar erdvių kuriose jos įrengiamos naudojimo pobūdį;

    - sanitarinių patalpų/erdvių/zonų grindys turi būti neslidžios, nelaidžios vandeniui, lengvai valomos, atsparios valikliams ir dezinfekavimo priemonėms, jose turi būti suformuoti nuolydžiai vandens nutekėjimo kanalų angų link savaiminiam surinkimui į nuotekų sistemas;

    - grindų ir laiptų paviršiai turi būti neslidūs, lengvai valomi, bei atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekavimui naudojamoms cheminėms medžiagoms.

  - Reikalavimai statinių (vidaus) inžinerinėms sistemoms:

    - kiekvienam projektuojamam statiniui suprojektuoti ir įrengti visas būtinas statiniui funkcionuoti ir saugiai eksploatuoti ekonomiškai (skaičiavimais) pagrįstas statinių inžinerines sistemas (vandentiekio, nuotekų, ryšių, telekomunikacijų, elektros energijos tiekimo, apšvietimo, šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir kt.), atsižvelgiant į statinio paskirtį, saugos reikalavimus, veiklą ir teisės aktų reikalavimus;

    - projektuojant ryšių ir telekomunikacijų tinklus, serverinių įrengimą, vadovautis teisės akto nurodyto TU bendrosios dalies 12.3., 12.4. p. reikalavimais ;

    - visuose kanaluose, šachtose, vamzdžiuose, loveliuose ir t.t. ryšio, jėgos kabelių užpildymas ne didesnis nei 50%. Kabelinės trasos turi būti įrengiamos taip, kad jose nesikauptų drėgmė, jos nebūtų pažeidžiamos dirbant kitus statybos darbus ir būtų lengvai prižiūrimos;

    - vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo, vėsinimo sistemų vidaus tinklus,  suprojektuoti ir įrengti lengvai prieinamose pastato vietose, sistemų priežiūros ar remonto atveju nereikalaujančiose patalpų apdailos ardymo (pvz., horizontaliose plokštumose - virš pakabinamų lubų, vertikaliose plokštumose - grupuojant stovus į grupes sieninėse spintose su prieiga iš koridorių ar pan.);

    - suprojektuoti ir įrengti po konstrukcijomis esančių inžinerinių tinklų linijų, trasų ir armatūros vietų ženklinimo ant apdailos (pvz. lipdukų) sprendinius;

    - suprojektuoti ir įrengti vėdinimo, vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemas statiniuose (patalpose) pagal jų paskirtį, kad eksploatuojant patalpas, visose veiklos zonose, optimaliai naudojant energetinius išteklius būtų galima palaikyti norminius mikroklimato bei oro kokybės parametrus Papildomi reikalavimai (jei yra) teikiami TU prieduose kiekvienam statiniui atskirai;

    - vėsinimo sistemos sudedamosios dalys turi būti projektuojamos ir įrengiamos su antikondensaciniu, izoliaciniu sluoksniu;

    - vėsinimo sistemos skirstytuvai (kasetės, kondicionavimo vamzdžių įranga, laikikliai ir pan.) turi būti laisvai prieinamose ir pasiekiamose vietose, turi turėti reguliavimo ir užtvarinius vožtuvus, kitus armatūros elementus, leidžiančius eksploatuoti ir kontroliuoti sistemą;

    - statinių patalpose pagal jų paskirtį suprojektuoti ir įrengti oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemų valdymo sprendinius: pulteliu darbo kabinetuose, poilsio patalpose, kitose funkcinėse zonose - centrinio valdymo funkcija;

    - vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų našumas ir jų schemos turi būti tokios, kad mikroklimato parametrai tokie, kaip oro, patalpos atitvarų ir jaučiamoji temperatūros, oro santykinė drėgmė, oro greitis ir teršalų koncentracija ore, veiklos zonoje būtų atitinkamų higienos normų nustatytose ribose;

    - mikroklimatas ir oro kokybė kiekvienoje patalpoje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus sveikatai ir nesusidarytų nepalankios sanitarinės ir higienos sąlygos, gaisro ir sprogimo pavojus. Neturi būti nemalonaus kvapo, kenksmingų ir pavojingų dujų ar kitų, minėtomis savybėmis pasižyminčių medžiagų. Šių medžiagų sklidimas pačioje patalpoje ar į gretimas patalpas turi būti apribotas. Oras turi tekėti tik iš mažiau užterštos patalpos į labiau užterštą, o ne priešingai;

    - išmetamų į aplinką nemalonaus kvapo arba kenksmingų medžiagų koncentracija, skaičiuojant kartu su fonine koncentracija, neturi viršyti didžiausios atmosferoje leidžiamos kenksmingų medžiagų koncentracijos;

    - įrenginių sukeliamas triukšmas ir virpesiai veiklos zonoje ir pastato išorėje neturi viršyti higienos normų leidžiamų verčių;

    - vėdinimo sistema turi būti montuojama su šilumogrąžos įrenginiais;

    - projektuojant elektros energijos tiekimo tinklus, ir įvadus į pastatus projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo:

    - įvertinti ir užsakovui pateikti bendrą visų statinių, statomų tvarkomoje teritorijoje, elektros poreikį (leistinai naudoti galiai nustatyti);

    - parengti, su užsakovu suderinti ir savo lėšomis ESO pateikti prisijungimo prie ESO tinklų paraišką techninėms prisijungimo sąlygoms gauti;

    - suprojektuoti ir įrengti tvarkomoje teritorijoje elektros tiekimo (požeminius) tinklus, įvadus į statinius vadovaujantis techninėmis prisijungimo prie ESO tinklų sąlygomis ir kitais galiojančių teisės aktų reikalavimais;

    - suprojektuoti ir įrengti uždaros(skirta naudoti tik projektuojamuose statiniuose) pastatų valdymo sistemos (BMS) sprendinius, leidžiančius stebėti, kontroliuoti pagrindinius inžinerinių sistemų parametrus:

      - sistema turi turėti įdiegtą programinę įrangą, leidžiančią valdyti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vėsinimo, elektros, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujų (tuo atveju jeigu projektuojama ir įrengiama dujų tiekimo sistema) sistemas;

      - sistema turi turėti įdiegtą programinę įrangą, leidžiančią rinkti, analizuoti bei apdoroti vandens, šilumos, elektros energijos skaitiklių duomenis;

      - pilnas objekto inžinerinių sistemų integravimas į vieningą sistemą atliekamas kiekviename korpuse/pastate įrengiant po centrinį valdiklį ir jį integruojant į to korpuso/pastato inžinerines sistemas;

    - projektuojant kompiuterinių tinklų sprendinius, vadovautis teisės akto reikalavimais nurodytais TU bendrosios dalies 12.2. p. ir kitais tokių tinklų projektavimą ir įrengimą reglamentuojančiais teisės aktais;

    - suprojektuoti ir įrengti elektros maitinimo ir ryšio – kompiuterinių tinklų apsaugos nuo žaibo iškrovų ir kitų viršįtampinių įrenginių priemones.

  - Reikalavimai elektroninių apsaugos sistemų (toliau – EAS) įrengimui.

9.4.1 EAS aktyvinė įranga neprojektuojama, įrengiama atskiru užsakovo projektu (išskyrus statybinę dalį: vamzdynus teritorijoje, o pastatuose angas ir kopėtėles vidaus kabeliams žr. TU 9.4.1.1 ir 9.4.1.2 p.). Suprojektuoti ir pastatyti:

      - teritorijoje: vamzdynus – požemines ryšių trasas su optiniais kabeliais (kiekvieno statinio EAS patalpoje suprojektuoti ir įrengti ne mažesnį nei 10 m ilgio optinio kabelio rezervą su komutavimo ir jungimo panelėmis (ODF). Sprendiniai suderinus su užsakovu tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu:

        - šalia kelių su įvadais į kiekvieną statinį;

        - nuo kiekvieno teritorijoje projektuojamo statinio iki administracinio pastato patalpos Nr.104;

      - pastatuose – numatomi įvadai į pastatus ir angos tarp patalpų: Ø50 angas palei lubas į visas patalpas ir Ø100 angą palei lubas į EAS patalpą, bei ryšių kopėtėles kabeliams tiesti ar analogiškus sprendinius.

  - EAS patalpų įrengimo reikalavimai: EAS patalpas suprojektuoti ir įrengti be langų, visi jos elementai (sienos, perdangos ir kiti) turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus:

    - sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;

    - durų plokštelinis užraktas, kurio korpusų testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 12209 (toliau –– 12209 standartas) ir jis atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 1627 (toliau – 1627 standartas) ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus, ar analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų;

    - patalpoje suprojektuoti ir įrengti atskirą elektros skydelį (230V/50Hz 3kW) (sprendiniai derinami ir tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - EAS patalpose suprojektuoti ir įrengti atskirą automatizuotąkondicionavimo sistemą. Visose EAS patalpose turi būti palaikoma pastovi 18÷22 °C temperatūra, ne didesnis kaip 60 proc. santykinis oro drėgnumas).

  - Komutacinių, serverinių patalpų įrengimo reikalavimai: patalpas suprojektuoti ir įrengti be langų, visi jos elementai (sienos, perdangos ir kiti) turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus:

    - sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;

      - durų plokštelinis užraktas, kurio korpusų testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 12209 (toliau –– 12209 standartas) ir jis atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 1627 (toliau – 1627 standartas) ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus, ar analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų, duryse turi būti sumontuotos įeigos kontrolei pritaikytos elektromechaninės spynos turinčios avarinio atidarymo galimybes raktu (sprendiniai derinami ir tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

;

      - patalpoje suprojektuoti ir įrengti atskirą elektros skydelį (230V/50Hz 3kW) (sprendiniai derinami ir tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - statinyje projektuojamose ir įrengiamose komutacinėse ir serverinių patalpose suprojektuoti ir įrengti atskirą automatizuotą, dubliuotą kondicionavimo sistemą. Vienas įrenginys darbinis, kitas – rezervinis. Rezervinis įrenginys turi įsijungti automatiškai, jeigu patalpoje padidėja temperatūra arba sugenda pagrindinis įrenginys. Visose komutacinėse ir serverinių patalpose turi būti palaikoma pastovi 18÷22 °C temperatūra, ne didesnis kaip 60 proc. santykinis oro drėgnumas).

  - Atsarginis/-iai elektros energijos tiekimo šaltinis/-iai:

    - suprojektuoti ir TU priede Nr.2 nurodytame transporto priemonių garaže suprojektuoti ir įrengti atsarginio nepertraukiamo elektros tiekimo maitinimo šaltinio (UPS), įskaitant ir generatorių/-ius, elektros skirstymo modulio/-ių su automatiniu rezervo įjungimu (ARĮ), kuro tiekimo modulio/-ių sprendinius, užtikrinančius administracinio pastato, transporto priemonių garažo ir kitų teritorijoje projektuojamų ir statomų statinių aprūpinimą elektros energija netrumpiau nei 24 val.

  - Požeminiai elektros tinklai funkcinėse zonose:

    - suprojektuoti ir įrengti požeminės elektros linijos kartu su jėgos kabeliu/-iais sprendinius pagal projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusiai įmonei ESO išduotas technines prisijungimo sąlygas;

    - suprojektuoti ir įrengti įvadinio elektros paskirstymo skydo ar skydų su paskirstymo šynomis, komutavimo, apskaitos ir kita įranga reikalinga užtikrinti funkcionalumą sprendinius (tiksli statybos vieta ar vietos bus nustatyta ir su užsakovu suderinta projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - elektros linijos turi būti suprojektuotos ir įrengtos bent 0,30 m atstumu nuo kitų inžinerinių tinklų linijų;

    - elektros energijos tiekimo/skirstomasis tinklas turi užtikrinti visos teritorijos elektros įrenginių darbą vienu metu (24/7).

  - Apšvietimo tinklai:

    - suprojektuoti ir įrengti tvarkomos teritorijos ir statinių kontūro apšvietimo sprendinius;

    - suprojektuoti ir įrengti  apšvietimo sistemą;

    - suprojektuoti ir įrengti LED tipo, reguliuojamos padėties, šviestuvus (atsparius atmosferinių kritulių poveikiui), kurių tarnavimo laikas – ne mažesnis kaip 50 000 valandų, spalvų perteikimo indeksas CRI – ne mažiau kaip 80, galios faktorius – ne mažesnis kaip 0.95);

    - apšvietimo sistema tamsiu paros metu turi užtikrinti teritorijos apšvietimą (apšviestumas – ne mažiau kaip 20 Lx) žemės paviršiaus lygyje;

    - suprojektuoti ir pastatyti  apšvietimo stulpus, ne žemesnius kaip 6 m aukščio, reikiamą kiekį. Turi būti numatyta galimybė stulpo vidumi pratempti apšvietimo ir ryšių kabelius, šviestuvų stulpai privalo atlaikyti vėjo apkrovas, būti saugūs naudoti;

    - vidinės teritorijos apšvietimo sistema, reguliuojama reostatu iki visiško išjungimo;

    - išorinės teritorijos apšvietimo sistema, reguliuojama, leidžianti intensyvinti apšvietimą (esant poreikiui, įjungti specialius galingus šviestuvus, kurie apšviestų priartėjimo kelią/kelius).

  - Silpnų srovių (ryšių) požeminės trasos.

    - suprojektuoti ir pastatyti požemines ryšių trasas (vidiniame tvoros perimetre)  2 x 100 Ø mm su tarpiniais ryšių šuliniais (RKŠ 2-3 tipo su rakinamu vidiniu dangčiu, šulinius įrengiant trasos tiesiose atkarpose kas ~ 50 m ir posūkių vietose, schema pateikta priede Nr.5) sprendinius;

    - suprojektuoti ir pastatyti  2 x 100 Ø mm trasą su RKŠ 2-3 tipo šuliniu nuo artimiausio/-ių RKŠ 2-3  tipo šulinio įrengiamo vidiniame tvoros perimetre iki administracinio pastato patalpos Nr.104;

    - suprojektuoti ir pastatyti požeminės ryšių trasos 2 x 100 Ø mm (bendras ilgis bus nustatytas projektinių pasiūlymų rengimo metu) paklojimą nuo patalpos Nr.104 iki artimiausio šulinio įrengiamo šalia pastato su tarpiniais šuliniais (RKŠ 2-3 tipo, žr. Priedas Nr.5) rakinamu vidiniu dangčiu iki RKŠ 2-3 tipo šulinių įrengiamų šalia įvažiavimo į tvarkomą teritoriją vartų;

    - suprojektuoti ir pastatyti  požeminės ryšių trasos 2 x 100 Ø mm(bendras ilgis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu) paklojimą su tarpiniais šuliniais (RKŠ 2-3 tipo, žr. Priedas Nr.5) rakinamu vidiniu dangčiu) paklojimą nuo įvažiavimo į teritoriją vartų iki atskiru projektu įgyvendinamos B-00 pastato budėtojų patalpos. Preliminarus atstumas – 500,0 m ;

    - suprojektuoti ir pastatyti požeminės ryšių trasos 1 x Ø 50 mm nuo kiekvieno TU 9.10.5.p. nurodyto stulpo iki artimiausio rakinamo ryšių RKŠ-2-3 tipo šulinio (projektuojamoje  magistralinėje ryšių trasoje).

  - Interneto ryšys.

    - iki tvarkomos teritorijos turi būti suprojektuota ir įrengta optinio ryšio įvado (skirta interneto ryšio tiekimui) kartu su optiniu kabeliu trasa skirta interneto ryšiui (tikslinama projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - tvarkomoje teritorijoje turi būti suprojektuotas ir įrengtas požeminis optinio ryšio paskirstymo tinklas, kartu su optinio kabelio trasomis, įrengiamomis nuo įvado iki statomo administracinio pastato, garažo;

    - vienai kompiuterizuotai darbo vietai turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 100 Mbps spartos interneto ryšys (kompiuterizuotų darbo vietų skaičius tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu);

    - sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Inžinerinių geologinių, geotechninių ir kt. tyrimų atlikimo poreikis:

  - atlikti visus privalomus teritorijos numatytos statinių statybai geologinius ir geotechninius tyrimus vadovaujantis:

  - STR 1.04.02:2011 ,,Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“;

  - STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“;

  - projektuojant susisiekimo komunikacijas - R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijos“;

  - ir kitais tokius tyrimus reglamentuojančiais teisės aktais;

  - rengiant projektinius pasiūlymus atsižvelgti į tyrimų rezultatus ir išvadas ;

  - inžinerinių geologinių – geotechninių tyrimų ataskaita turi būti registruota Lietuvos geologijos tarnybos registre.

- Rengiamų dokumentų sudėtis:

  - I etapas:

    - Statinio projektinių pasiūlymų parengimas lietuvių – anglų kalbomis:

      - statinio projektinių pasiūlymų derinimas su užsakovu;

      - statinio projektinių pasiūlymų tvirtinimas;

      - projektavimo (techninės) užduoties parengimas;

      - statybą leidžiančio dokumento gavimas (esant poreikiui);

  - II etapas:

    - Techninio - darbo projekto parengimas lietuvių – anglų kalbomis:

      - techninio darbo projekto derinimas su užsakovu;

      - architektūros kūrinio autoriaus dalyvavimas rengiant statinio projektą.

      - techninio darbo projekto ekspertizė;

      - techninio darbo projekto tvirtinimas;

    - statybos darbai.

    - projekto vykdymo priežiūra;

  - atliekant projektavimo paslaugas ir (arba) statybos rangos darbus turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – BIM). Reikalavimai BIM pateikti:

    - I, II etapams (TU 11.1., 11.2.p.) - atliekant projektavimo paslaugas (projektinių pasiūlymų ir (ar) techninio projekto rengimo) ir (ar) statybos rangos darbus turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – BIM). Reikalavimai nurodyti – techninės užduoties priede Nr.6 „Užsakovo informacijos reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui“;

  - projektinių pasiūlymų sudėtis (vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualia redakcija):

    - projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi atitikti šios  užduoties reikalavimus ir pakankamas Statytojo (užsakovo) sumanymui suprasti;

    - projektiniai pasiūlymai turi būti parengti lietuvių ir anglų kalbomis;

    - projektinius pasiūlymus teikti ant galiojančio topografinio pagrindo (topografinės nuotraukos, parengtos projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusios įmonės), įvertinus projektavimo ir statybos apimtis;

      - atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus vadovautis GKTR 1:01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašu“, GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašu“, GKTR 3.01:2023 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ reikalavimais, kt. galiojančiais teisės aktais;

      - topografinis planas parengiamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys objektai;

      - topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaida leidžiama pagal GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašo“, 8 punkto lentelę;

      - užsakovui pateikiami suderinti topografiniai planai vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73  patvirtinto „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo“ nuostatomis;

      - tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai, diametrai, aukščiai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai bei kita informacija, kaip nurodyta GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos apraše“;

      - topografiniuose planuose turi būti pažymėtos griovių dugno altitudės, pralaidų diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės, nurodytos medžių rūšys, jų diametrai.

    - reglamentuojančių dokumentų sąrašas: Lietuvos Respublikos teisės aktai, normatyviniai statybos dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai, galiojanti topografinė geodezinė nuotrauka;

    - projektinių sprendinių atitiktis galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, kultūros paveldo, saugomų teritorijų reikalavimams, specialiosioms žemės ir miško naudojimo sąlygoms, Lietuvos Respublikos teisės aktams, normatyviniams statybos dokumentams;

    - teritorijų planavimo dokumento registracijos numeris ir data arba nuoroda į teritorijų planavimo dokumentą TPDRIS. Jei teritorijų planavimo dokumentas neregistruotas minėtose sistemose, pateikiamas teritorijų planavimo dokumento aiškinamasis raštas; teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys arba ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento pagrindinio brėžinio su pažymėta statybos vieta; teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo dokumentai (kai reikia);

    - prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai (projekto vadovo parašu patvirtintos dokumento nuorašas be asmens duomenų) ar registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data arba nuoroda į prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, paskelbtus IS „Infostatyba“;

    - bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, specifiniai reikalavimai kultūros paveldo statinių projektui, gaminių, medžiagų ir spalvų parinkimui;

    - dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką ir nustatytus specialiuosius reikalavimus;

    - pateikiami projekto dokumentų sudėties žiniaraščiai (bylų pavadinimai, žymenys);

    - nurodomi bendrieji statinio rodikliai;

    - kai nerengiama gaisrinės saugos dalis, turi būti pateikti duomenys apie:

      - statinio atsparumo ugniai laipsnį, gaisro apkrovos kategoriją (kai ją nustatyti būtina), patalpų gaisro apkrovą;

      - statinio konstrukcijų atsparumą ugniai, statinio gaisrinių skyrių plotus, statinio suskirstymą priešgaisrinėmis užtvaromis;

      - evakuacijos iš statinio kelių ilgių, pločių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimus;

    - nurodomi bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms):

      - gruntui, pagrindų ir dangų medžiagoms, apsauginei plėvelei, kelio bortams, tvoroms, dangoms, vartams, kelio ženklams, aplinkos tvarkymo elementams, kitiems gaminiams, medžiagoms, želdiniams ir jų priežiūrai;

      - komplektiniams įrenginiams, talpykloms, slėginiams indams, prietaisams, uždaromajai armatūrai, vamzdžiams, hidroizoliacinėms ir antikorozinio padengimo medžiagoms ir t. t.;

      - transformavimo, paskirstymo, apšvietimo, apsaugos nuo žaibo, apskaitos, kontrolės prietaisams, kabeliams, laidams, vamzdžiams ir kt.;

      - aparatūrai, įrangai, kabeliams, laidams, vamzdžiams, izoliacinėms ir apsauginėms medžiagoms ir kt.

    - produkcijos gamybos (paslaugų teikimo, kitos planuojamos ūkinės veiklos vykdymo) technologinio proceso schema su pagrindiniais įrenginiais, jų pagrindinėmis charakteristikomis ir kitais duomenimis;

    - nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybė ir sąlygos keisti analogiškais;

    - reikalavimai statybos produktams pateikiami su nuoroda į tiems produktams reikalavimus keliančius normatyvinius dokumentus;

    - projektuotojas projekte turi suprojektuoti sprendinius, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;

    - sklypo planas (pateikti ne mažiau kaip 2 (du) skirtingus variantus):

    - aprašomoji dalis, projektinių pasiūlymų etape turi būti pateikti optimaliausio užstatymo ne mažiau kaip 2 (du) variantai su 3D vizualizacija;

    - bendrasis aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai t. y. projektuojamo statinio statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija;

    - trumpas statybos sklypo aprašymas (sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai, esamų želdinių inventorizacija (augančių teritorijoje ir už jos ribų, jei projektuojant statinius ir pastatus, planuojama kietoji danga priartėja mažesniu kaip 5 m atstumu iki želdinių) geologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas, sklype esantys kultūros paveldo statiniai ir objektai, į sklypą patenkančios kultūros paveldo vietovių ir kultūros paveldo objektų teritorijos (jų dalys) ir apsaugos zonos (jų dalys), sklype esančios kultūros paveldo objektų teritorijos vertingosios savybės ir kt.);

    - projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos, paskirtis, planuojama ūkinė veikla;

    - sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, kurie reikalingi sklypo techniniams rodikliams nustatyti ir projektiniams sprendiniams pagrįsti. Skaičiavimų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose;

    - brėžiniai (schemos):

      - situacijos planas (M 1:1000–1:20 000), kuriame nurodoma: sklypo aplinka, gretimybės, sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos zonos, pagrindiniai keliai, vietovės norminė „vėjų rožė“ ir kiti duomenys;

      - sklypo planas, (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas nurodant statybos rūšį) (M 1:500 –1:1000) ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio  ir inžinerinio plano (duomenys pasiekiami per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą), kuriame įrašoma sklypo ribos, šiaurės krypties rodyklė, projektuojami, rekonstruojami, griaunami ir esami pastatai, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų vietų (trasų), charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo gretimų žemės sklypų ribų ir statinių, projektuojamų, rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų ir (ar) tvarkomų kultūros paveldo statinių sąrašas, transporto eismo sklype schema, vidaus keliai, stovėjimo aikštelės, tvoros, bendrieji statinių rodikliai, atstumai tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, projektuojamų statinių charakteringų taškų koordinatės, sutartiniai ženklai, kiti duomenys;

      - sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas) (M 1:200–1:1000), kuriame pažymima statinių ir sklypo reljefo nulinis lygis (taškiniu ar horizontaliu metodu), trečiųjų šalių interesams darantys poveikį projektuojami šlaitai, atraminės sienelės, vartai, laiptai, pandusai, keliai, privažiavimai, takai, universalaus dizaino ir asmenų su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai, charakteringi reljefo taškai, kiti planavimo elementai, jų projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, sutartiniai ženklai;

      - sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas, kuriame nustatoma projektuojamo objekto / veiklos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, dydis ir plotas, sklype esantiems ir (ar) kitoms žinyboms priklausantiems ar projektuojamiems inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms, servitutų ar veiklos apribojimais nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas;

      - esamos, tikslinamos, naikinamos ir (ar) naujai nustatomos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (jų dydis, jose taikomi ribojimai), nurodomi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijų plotai kiekvieno sklypo (teritorijos) atžvilgiu (didėjimai, mažėjimai ir kt.), nurodomos jau įregistruotų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, unikalūs numeriai;

      - sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos, želdinimo) planas (M 1:200–1:500), kuriame nurodoma keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios architektūros elementų vietos ir jų rūšys, projektuojamų naujų želdinių (medžių, krūmų) ir vejų, gėlynų projekto sprendiniais saugomų / šalinamų / persodinamų želdinių ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti duomenys;

      - suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas, kuriame nurodoma: inžinerinių tinklų trasos, charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo statinių, tarp atskirų tinklų, arba sudėtingomis sąlygomis – skersiniai profiliai su tinklų išdėstymo schema, sutartiniai ženklai, kiti duomenys;

    - gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimo į sklypą, privažiavimo prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės;

    - gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas;

    - lietaus vandens sklype tvarkymo principiniai sprendiniai;

    - kiti specifiniai sklypo rodikliai;

    - projektuojamo statinio ir jo gretimybių bei sąlygų aprašymas:

      - statinio statybos vieta, reljefas, statybos rūšis, statinio paskirtis, statinio kategorija, kiti reikalingi duomenys;

      - statinio ašys ir atstumai tarp jų;

      - projektuojamų patalpų išdėstymas vadovaujantis paskirties, technologiniais, funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais;

      - rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems pastatams – išsaugomos, nugriaunamos, atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai;

      - formuojamų atskirų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių ir patalpų) skaičius, jų paskirtis, plotai pagrindiniai ir antraeiliai daiktai (pagrindiniai daiktai ar priklausiniai);

      - pjūvių vietos:

      - architektūriniai pjūviai (M 1:100–1:200) – statinio visumai įvertinti būtini statinio pjūviai. Brėžiniuose pateikiami tik architektūriniai pjūviai nedetalizuojant atskirų konstrukcijų;

    - kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti).

    - statinio (patalpų) suplanavimo funkciniu (technologiniu) požiūriu sprendimų aprašymas ir pastato aukštų (patalpų) planai (schemos) su baldų išdėstymo sprendiniais su 3D vizualizacija. Pateikti ne mažiau kaip 2 (du) skirtingo patalpų planavimo variantus;

    - energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai (pateikti ne mažiau kaip 2 (du) skirtingus variantus):

    - informacija apie statinyje numatomas šildymo, karšto vandens gamybos, vėdinimo, oro kondicionavimo (vėsinimo) sistemas ir jų schemos;

    - statinyje numatomų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendinių aprašymas ir schemos;

    - trumpas statinyje numatomų elektrotechnikos, elektroninių ryšių aprašymas ir schemos;

    - statinyje numatomų inžinerinių sistemų sprendinių aprašymas ir schemos;

    - vandens, nuotekų ir energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų vietų (trasų) apibūdinimas;

    - atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo apibūdinimas;

    - susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai. Pateikti ne mažiau kaip 2 (du) skirtingus variantus;

    - projektuojamo statinio (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais) architektūriniai sprendiniai:

    - statinio techniniai ir paskirties rodikliai, žmonių skaičius pastate ar patalpoje;

    - saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodyti saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; teritorijose, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos; projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas;

    - trumpas universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia projektinių sprendinių aprašymas;

    - statybos sklype esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas;

    - duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą (kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą atliekamas poveikio aplinkai vertinimas), planuojamus naudoti gamtos išteklius ir galimą taršą (įvertinami aplinkos komponentai (vanduo, oras, dirvožemis, žemės gelmės, biologinė įvairovė, kraštovaizdis), kuriems darys poveikį planuojama ūkinė veikla statinio statybos, rekonstravimo ir naudojimo etapais), paaiškinama, kodėl nevertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams; informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius:

      - cheminę, fizikinę, biologinę ar kitų reglamentuojamų veiksnių taršą (pateikiami skaičiavimo duomenys), planuojamą atliekų susidarymą;

      - aprūpinimą vandeniu ir nuotekų tvarkymą;

      - planuojamo įrengti kurą deginančio įrenginio našumą megavatais (MW), kuro rūšį;

      - aplinkos oro taršą (numatomų išmesti teršalų pavadinimus, orientacinį jų kiekį per metus), teršalų sklaidos skaičiavimo duomenis);

    - esant poreikiui pateikti informaciją, ar atliktas planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas (jei atliktas, – pateikti išvadą);

    - informacija, ar Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatyta tvarka atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo arba poveikio aplinkai vertinimas ir (ar) yra galiojanti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – išvada) arba galiojantis sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai (toliau – sprendimas), pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai (jeigu atlikta, – pateikti išvadą arba sprendimą);

    - statinio pagrindinių sprendinių, (be sprendinius pagrindžiančių schemų ir skaičiavimų), atitikties visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams aprašymas, išskyrus reglamentuojamus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ar projektuojamų statinių paskirtis atitinka Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 53 straipsnio nuostatas, ar teisės aktuose nustatyta tvarka atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, ar dėl statytojo planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos nustatyta sanitarinės apsaugos zona. Statinių, kurių projektinius pasiūlymus privalo patikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgaliota institucija ar įstaiga, sąrašą pagal jų naudojimo paskirtį nustato aplinkos ministras;

    - baldų, įrangos ir technologinių įrenginių aprašymai ir principinės schemos ir kiekių žiniaraščiai;

    - orientacinė statinių statybos kaina pagrįsta UAB „Sistela“ statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos leidinio naujausia redakcija;

    - kompiuterinių programų, kuriomis parengtas statinio projektas, sąrašas.

- Teisės aktai, nustatantys specifinius statinio įrengimo KAS reikalavimus:

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-08-11 įsakymas Nr. V-568 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“.

  - Krašto apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 809 „Dėl ryšių ir kompiuterių tinklų įrengimo reikalavimų patvirtinimo ir Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministro 2001 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-237 ,,Dėl ryšių ir kompiuterinių tinklų įrengimo reikalavimų“ pripažinimo netekusiu galios“.

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. Nutarimas Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ ;

Pastabos:

- Tvarkomos teritorijos, infrastruktūros statybos sprendinius derinti su kitais poligono plėtros sprendiniais.

PRIDEDAMA:

- priedas Specialiosios paskirties pastatas (administracinis pastatas), 17 lapų;

- priedas Specialiosios paskirties pastatas (garažas), 10 lapų;

- priedas Kitos paskirties inžinerinis statinys – tvora, 5 lapai;

- priedas Susisiekimo komunikacijos, 3 lapai;

- priedas RKŠ-2-3 Ryšių kabelinis šulinys (įdėtinės dalys, ketinis liukas) schema, 1 lapas;

- priedas Užsakovo reikalavimai informacijos keitimuisi statinio modelio (BIM) rengimui (EIR), 20 lapų.

__________________________

Darbo grupės vadovas                                    		Aurimas Vyšniauskas

Projekto pavadinimą projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą.

Projektinius pasiūlymus teikti ant galiojančio topografinio pagrindo (topografinės nuotraukos), įvertinus projektavimo apimtis. Topografinės nuotraukos rengimą savo lėšomis atlieka projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė. Papildomai projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė privalo įsivertinti ir kitas projektavimo apimtis (pvz. inžinerinių tinklų iki sklypo atvedimą, ESO transformatorinės pastatymo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, valymo įrenginių ir kitų inž.tinklų apimtis).

Projektavimo ir statybos darbų konkursą laimėjusi įmonė savo lėšomis privalo gauti (išimti) prisijungimo prie visų inžinerinių tinklų technines sąlygas, gauti visus leidimus ir institucijų suderinimus, reikalingus šio projekto įgyvendinimui. Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti atsižvelgiant į Užsakovo ir inžinerines komunikacijas eksploatuojančių institucijų išduotas technines prisijungimo sąlygas.