## TECHNINĖS UŽDUOTIES,

## IT PERSONALUI SKIRTOS INFRASTRUKTŪROS

## RŪDNINKŲ KARINIO POLIGONO TERITORIJOJE

## STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

## 1 priedas

## REIKALAVIMAI SPECIALIOSIOS PASKIRTIES STATINIO O - 01 (ADMINISTRACINIO PASTATO) STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

- Projekto pavadinimas: specialiosios paskirties statinio O - 01 (administracinio pastato) Rūdninkų karinio poligono teritorijoje statybos projektas.

- Statinio charakteristika:

  - naujai projektuojamas 2 aukštų statinys (preliminari statinio aukštų patalpų eksplikacija žr.1 pav.) – 1 vnt., bendras statinio orientacinis plotas neįskaitant techninių patalpų, sanitarinių mazgų, koridorių, laiptinių – apie 900,0 m2, tikslus statinio plotas, bus nustatytas, projektinių pasiūlymų rengimo metu. Statinys padalintas į du korpusus su atskirais įėjimais iš lauko pusės ir atskiromis vidaus inžinerinėmis sistemomis:

    - I korpusas – bendras orientacinis plotas neįskaitant techninių patalpų, sanitarinių mazgų, koridorių, laiptinių apie – 600,0 m²;

    - II korpusas – bendras orientacinis plotas  neįskaitant techninių patalpų, sanitarinių mazgų, koridorių, laiptinių apie – 300,0 m².

1 pav. Preliminari statinio aukštų patalpų eksplikacijos schema

- Objekto teisinis registravimas:

  - Nekilnojamojo turto registre įregistruoto statinio ir teisės į jį pažymėjimas – nėra.

- Darbuotojų, kuriems reikalinga kompiuterizuotos darbo vietos, skaičius – 24 (kompiuterizuotų darbo vietų skaičius tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu).

- Didžiausias žmonių skaičius pastate – 24 iš jų:

  - vyrų – 18;

  - moterų – 6;

- Darbo paskirties patalpos. Statinyje suprojektuoti ir įrengti.

  - I korpuso pirmame aukšte:

    - darbo kabinetą (žymėjimas Nr. 5, 6 žr. 1 pav.) – 2 vnt., kiekviename iš jų – 2 kompiuterizuotos darbo vietos, bendras kiekvieno kabineto plotas ne mažiau kaip 15,0 m². Kiekviename kabinete reikalingas inventorius:

      - kompiuterinis stalas 160 x 80 x 68-76 cm – 2 vnt.;

      - stalčių blokas – 2 vnt.;

      - biuro kėdė su porankiais – 2 vnt.;

      - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 2 vnt.

    - darbo kabinetą – susirinkimų patalpą (žymėjimas Nr. 12 žr. 1 pav.)  – 1 vnt.,  kabinete – 1 kompiuterizuota darbo vieta, bendras kabineto plotas ne mažiau kaip 15,0 m². Kabinete reikalingas inventorius:

      - kompiuterinis stalas 160 x 80 x 68-76 cm – 1 vnt.;

      - stalčių blokas – 1 vnt.;

      - biuro kėdė su porankiais – 1 vnt.;

      - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 1 vnt..

    - darbo kabinetą (žymėjimas Nr. 11 žr. 1 pav.) – 1 vnt., kabinete – 3 kompiuterizuotos darbo vietos, bendras kabineto plotas ne mažiau kaip 18,0 m². Kabinete reikalingas inventorius:

      - kompiuterinis stalas 160 x 80 x 68-76 cm – 3 vnt.;

      - stalčių blokas – 3 vnt.;

      - biuro kėdė su porankiais – 3 vnt.;

      - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 3 vnt.

    - susirinkimų patalpą  (žymėjimas Nr. 4 žr. 1 pav.) – 1 vnt., patalpoje – 4 kompiuterizuotos darbo vietos, bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 30,0 m². Planuojama kad patalpoje bus iki 16 žmonių. Patalpoje reikalingas inventorius:

      - pasitarimų patalpai skirti stalai (2 vnt.) ne mažesni kaip 2100 x 1100 x 750 mm, su ertmėmis stale ir grindinėmis rozetėmis (IT ir el. tiekimui)  skirtomis prijungti kompiuterinę įrangą;

      - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 2 vnt.;

      - minkštos kėdės, uždengtos audiniu, sudedamos viena ant kitos – 16 vnt.;

      - ekranas projektoriui 3,00 x 2,00 m – 1 vnt.;

      - projektoriaus lubinis laikiklis su HDMI kabeliu (nuo stalo iki projektoriaus laikiklio) – 1 vnt.;

      - dvipusė vartoma lenta - 1 vnt.

  - II korpuso pirmame aukšte:

    - darbo kabinetą (žymėjimas Nr. 105 žr. 1 pav.)  – 1 vnt., kabinete – 3 kompiuterizuotos darbo vietos, bendras kabineto plotas ne mažiau kaip 24,0 m². Kabinete reikalingas inventorius:

      - kompiuterinis stalas 160 x 80 x 68-76 cm – 3 vnt. ;

      - stalčių blokas – 3 vnt.;

      - biuro kėdė su porankiais – 3 vnt.;

      - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 2 vnt.;

      - patekimas į kabinetą projektuojamas iš II korpuso koridoriaus ir lauko.

  - I korpuso antrame aukšte:

    - darbo kabinetą (žymėjimas Nr. 19, 20, 21 žr. 1 pav.)  – 3 vnt., kiekviename iš jų – 2 kompiuterizuotos darbo vietos, bendras kiekvieno kabineto plotas ne mažiau kaip 15,0 m². Kabinete reikalingas inventorius:

      - kompiuterinis stalas 160 x 80 x 68-76 cm – 2 vnt.;

      - stalčių blokas – 2 vnt.;

      - biuro kėdė su porankiais – 2 vnt.;

      - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 2 vnt..

  - II korpuso antrame aukšte:

    - darbo kabinetą  (žymėjimas Nr. 108, 109 žr. 1 pav.)  – 2 vnt., kiekviename iš jų – 2 kompiuterizuotos darbo vietos, bendras kiekvieno kabineto plotas ne mažiau kaip 15,0 m². Kabinete reikalingas inventorius:

      - kompiuterinis stalas 160 x 80 x 68-76 cm – 2 vnt.;

      - stalčių blokas – 2 vnt.;

      - biuro kėdė su porankiais – 2 vnt.;

      - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 2 vnt..

- Padidinto saugumo patalpos. Statinyje suprojektuoti ir įrengti:

  - Susirinkimų patalpą (žymėjimas Nr. 16 žr. 1 pav.)  (projektuojama I korpuso pirmame aukšte, pastato viduryje) – 1 vnt., bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 30,0 m². Planuojama kad patalpoje bus 16 žmonių. Patalpoje reikalingas inventorius:

    - pasitarimų patalpai skirti stalai (2 vnt.) ne mažesni kaip 2100 x 1100 x 750 mm, su ertmėmis stale ir grindinėmis rozetėmis (IT ir el. tiekimui) skirtomis prijungti kompiuterinę įrangą – 4 naudotojams;

    - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 2 vnt.;

    - minkštos kėdės, uždengtos audiniu, sudedamos viena ant kitos – 16 vnt.;

    - ekranas projektoriui 3,00 x 2,00 m – 1 vnt.;

    - projektoriaus lubinis laikiklis – 1 vnt. su HDMI kabeliu (nuo stalo iki projektoriaus laikiklio);

    - dvipusė vartoma lenta - 1 vnt.

  - Susirinkimų patalpą  (žymėjimas Nr. 31 žr. 1 pav.)   (projektuojama I korpuso antrame aukšte, pastato viduryje) – 1 vnt., bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 15,0 m². Planuojama kad patalpoje bus 8 asmenys. Patalpoje reikalingas inventorius:

    - pasitarimų patalpai skirtas stalas ne mažesnis kaip 2750 x 1100 x 750 mm, su ertmėmis stale ir grindinėmis rozetėmis (IT ir el. tiekimui)  skirtomis prijungti kompiuterinę įrangą – 2 naudotojams;

    - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 1 vnt.;

    - minkštos kėdės, uždengtos audiniu, sudedamos viena ant kitos – 8 vnt.;

    - dvipusė vartoma lenta - 1 vnt.

  - darbo kabinetą (žymėjimas Nr. 28 žr. 1 pav.)   (projektuojama I korpuso antrame aukšte, pastato viduryje) – 1 vnt., kiekviename iš jų – 2 kompiuterizuotos darbo vietos, bendras kiekvieno kabineto plotas ne mažiau kaip 15,0 m². Kabinete reikalingas inventorius:

    - kompiuterinis stalas 160 x 80 x 68-76 cm – 2 vnt.;

    - biuro kėdė su porankiais – 2 vnt.;

    - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 2 vnt.

  - Video konferencijų patalpą (žymėjimas Nr. 114 žr. 1 pav.)    (projektuojama II korpuso antrame aukšte, pastato viduryje) – 1 vnt., bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 24,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

    - pasitarimų patalpai skirtas stalas ne mažesnis kaip 2750 x 1100 x 750 mm, su ertmėmis stale ir grindinėmis rozetėmis (IT ir el. tiekimui)  skirtomis prijungti kompiuterinę įrangą – 2 naudotojams;

    - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 1 vnt.;

    - minkštos kėdės, uždengtos audiniu, sudedamos viena ant kitos – 5 vnt.;

    - dvipusė vartoma lenta - 1 vnt.;

    - multifunkcinis ekranas – 1 vnt.

- Specializuotos paskirties patalpos. Statinyje suprojektuoti ir įrengti:

  - Ginklų saugojimo patalpą (žymėjimas Nr. 30 žr. 1 pav.)     (projektuojama I korpuso antrame aukšte) – 1 vnt., bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 15,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

    - stelažai (1500 mm x 2000 mm x 500 mm) su 4 lentynomis (minimali vienos lentynos apkrova: 250 kg) – 5 vnt.

  - Patalpa (žymėjimas Nr. 10 žr. 1 pav.)  (projektuojama I korpuso pirmame aukšte) -  skirta biuro įrangos prijungimui su dokumentų spausdinimo, naikinimo ir įrišimo bei laminavimo įrenginiais – 1 vnt., patalpoje – 1 kompiuterizuota darbo vieta bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 7,5 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

    - kompiuterinis stalas 160 x 80 x 68-76 cm – 1 vnt.;

    - biuro kėdė su porankiais – 2 vnt.;

    - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 1 vnt.

  - patalpa (žymėjimas Nr. 110 žr. 1 pav.)     (projektuojama II korpuso antrame aukšte) -  skirta biuro įrangos prijungimui su dokumentų spausdinimo, naikinimo ir įrišimo bei laminavimo įrenginiais – 1 vnt., patalpoje – 1 kompiuterizuota darbo vieta bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 7,5 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

    - kompiuterinis stalas 160 x 80 x 68-76 cm – 1 vnt.;

    - biuro kėdė su porankiais – 2 vnt.;

    - dokumentų spintelė 128 x 40 cm – 1 vnt.

- Buities, sanitarines ir higienos patalpas. Statinyje suprojektuoti ir įrengti:

  - valytojos patalpą (žymėjimas Nr. 2 žr. 1 pav.)     (projektuojama I korpuso pirmame pastato aukšte), bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 6,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

    - valymo reikmenų spinta dvivėrė (600 x 450 x 1700 mm) - 1 vnt.;

    - lentyna (1000 x 2000 x 800 mm) – 1 vnt.;

    - kėdė be audeklo – 1 vnt.;

    - drabužių kabykla (plokštė su kabliukais min. 6 kabliukai) – 1 vnt.;

    - elektrinis gyvatukas apie 200 W – 1 vnt.

  - valytojos patalpą (žymėjimas Nr. 23, 113 žr. 1 pav.),projektuojama po vieną patalpą I ir II korpuso antrame pastato aukšte, bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 6,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

    - valymo reikmenų spinta dvivėrė (600 x 450 x 1700 mm) - 1 vnt.;

    - lentyna (1000 x 2000 x 800 mm) – 1 vnt.;

    - kėdė be audeklo – 1 vnt.;

    - drabužių kabykla (plokštė su kabliukais min. 6 kabliukai) – 1 vnt.;

    - elektrinis gyvatukas apie 200 W – 1 vnt.

  - san. mazgus (žymėjimas Nr. 3, 8, 27, 102, 106 žr. 1 pav.) (vyrams ir moterims atskirai) kartotiniai sprendiniai įrengiami I korpuso I ir II aukštuose, II korpuso  pirmame aukšte:

    - san. mazgų patalpose turi būti suprojektuotas ir įrengtas bent vienas klozetas ir bent vienas rankų praustuvas (vyrų san. mazge - bent vienas pisuaras);

    - prie moterims skirtų klozetų turi būti suprojektuoti ir įrengti bidė dušeliai;

    - san. mazgų skaičius nustatomas pagal 1 (intensyvaus naudojimosi vienu metu)  lentelę:

- lentelė Intensyvaus naudojimosi vienu metu san. prietaisų skaičius

    - preliminarus san. mazgų įrengimo skaičiavimo pavyzdys:

      - San. patalpų išdėstymo 33 asmenims pavyzdys (žr. 2 pav.):  tualetai (33 x asmenys/100%)*15% = 5 x karės moterys. 2 x klozetai, 1 x rankų praustuvas.

2 pav. principinė planinė schema

      - san. patalpų išdėstymo pavyzdys 33 asmenims (žr. 3 pav.) – 5 moterims karėms = 28 kariams vyrams. 6 x klozetai/ pisuarai, 2 x rankų praustuvai;

9.3.4.3. trijų dalių (san. prietaisų įrengimo) taisyklė: 6 x * 1/3 = 2 x  klozetai, 4 x pisuarai, 2 x rankų praustuvai.

3 pav. principinė planinė schema

    - dušines (žymėjimas Nr. 22 žr. 1 pav.) (vyrams ir moterims bendrai, projektuojamos I korpuso antrame aukšte) Patalpos plotas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu. Patalpoje reikalingas inventorius:

      - dušinių skaičius nustatomas pagal 1 (intensyvaus naudojimosi vienu metu) lentelę;

      - dviems dušo vietoms, vienas suoliukas drabužiams pasidėti;

      - virš suoliuko kiekvienai dušo (vietai) kabinai turi būti suprojektuoti ir įrengti mažiausiai 4 kabliukai - drabužiams pasikabinti;

      - šiukšliadėžė  su dangčiu, plaukų džiovintuvai (kas antram praustuvui), skysto muilo dozatoriai, veidrodžiai ir pan.;

9.3.5.5. dušo kabinos;

9.3.5.6. praustuvai;

9.3.5.7. preliminarus dušinių įrengimo skaičiavimo pavyzdys:

9.3.5.7.1. dušinės, skirtos moterims, principinė planinė schema (žr. 4 pav.) intensyviam naudojimui vienu metu: 44 asmenims, iš kurių 15% moterys karės: 2 x rankų praustuvai, 2 x dušinės:

4 pav. Principinė planinė schema

        - dušinės, skirtos vyrams, principinė planinė schema (žr. 5 pav.) intensyviam naudojimui vienu metu:  44 asmenims - 7 moterys karės = 37 kariai vyrai: 7 x rankų praustuvai, 4 x dušinės:

5 pav. Principinė planinė schema

    - batų valymo patalpą (žymėjimas Nr. 7 žr. 1 pav.) (įrengiama I korpuso pirmame aukšte šalia įėjimo į pastatą), bendras patalpos plotas apie 15,0 m². Patalpos preliminaraus išdėstymo schema (žr. 6 pav.). Batus besiplaunantys kariai neturi užstoti ar kitaip riboti patekimo į/iš pastatą.

6 pav. principinė planinė schema

    - persirengimo patalpos (žymėjimas Nr. 18, 24, 25 žr. 1 pav.)

– 3 vnt., projektuojama I korpuso antrame aukšte kiekvienos patalpos plotas ne mažiau kaip 27,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

9.3.7.1. spintelė (2000 x 600 x 600 mm) – 16 vnt., vienam darbuotojui skirtos 4 spintelės;

9.3.7.2. viršutinė spintelė (1200 x 450 x 600 mm) – 8 vnt., vienam darbuotojui skirtos 2 spintelės;

9.3.7.3. kėdė – 4 vnt.;

9.3.7.4. laiptelis – 1 vnt.;

9.3.7.5. stalas (1200 x 800 x 680-760 mm) – 2 vnt.;

9.3.7.6. šiukšliadežė  12,0 l – 1 vnt.

    - persirengimo patalpa (žymėjimas Nr. 26 žr. 1 pav.) – 1 vnt., projektuojama I korpuso antrame aukšte kiekvienos patalpos plotas ne mažiau kaip 15,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

      - spintelė (2000 x 600 x 600 mm) – 10 vnt., vienam darbuotojui skirtos 4 spintelės;

      - viršutinė spintelė (1200 x 450 x 600 mm) – 5 vnt., vienam darbuotojui skirtos 2 spintelės;

      - kėdė – 3 vnt.;

      - laiptelis – 1 vnt.;

      - stalas (1200 x 800 x 680-760 mm) – 2 vnt.;

      - šiukšliadežė  12,0 l – 1 vnt.

    - persirengimo patalpa  (žymėjimas Nr. 112 žr. 1 pav.) – 1 vnt., projektuojama II korpuso antrame aukšte patalpos plotas ne mažiau kaip 24,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

      - spintelė (2000 x 600 x 600 mm) – 16 vnt., vienam darbuotojui skirtos 4 spintelės;

      - viršutinė spintelė (1200 x 450 x 600 mm) – 8 vnt., vienam darbuotojui skirtos 2 spintelės;

      - kėdė – 4 vnt.;

      - laiptelis – 1 vnt.;

      - stalas (1200 x 800 x 680-760 mm) – 2 vnt.;

      - šiukšliadežė  12,0 l – 1 vnt.

    - virtuvėlė su poilsio patalpa projektuojama I ir II korpusų pirmame aukšte (žymėjimas Nr. 9, 103) žr. 1 pav.)  – 1 vnt., patalpos plotas ne mažiau kaip 15,0 m².  Preliminarus poilsio patalpos skaičiavimo pavyzdys 1,2 m2 + 0,5 m2 (praėjimui) vienam asmeniui, mažiausiai 10,0 m² ploto 5 ir daugiau asmenims. Preliminari patalpos planinė schema (žr. 7 pav.). Patalpoje reikalingas inventorius:

      - 2 vnt. stalų (10 sėdimų vietų);

      - 10 kėdžių;

      - plautuvė su karšto, šalto vandens tiekimo, nuotekų šalinimo taškais – 1 vnt.;

      - įmontuotas šaldytuvas (tūris 145 l) – 1 vnt.;

      - indaplovė;

      - virtuvės baldų blokas (1 vnt.): ilgis (integruoto šaldytuvo plotis nėra įskaičiuotas) apie 2000 mm, gylis apie 600 mm atsižvelgiant į patalpos konfiguraciją: virtuvinė plautuvė su virtuviniu maišytuvu (1 vnt.), įmontuojamas šaldytuvas (1 vnt.) – tūris apie 145 litrai, maža indaplovė (1 vnt.), apatinės spintelės (1 kompl.), viršutinės spintelės (1 kompl.);

      - mikrobangų krosnelė (1 vnt.);

      - el. virdulys 1200 W;

      - šiukšlių dėžės 4 vnt. (buitinėms, popieriaus-plastiko-metalo, stiklo, maisto atliekų);

      - popierinių rankšluosčių dozatorius (1 vnt.);

      - muilo dozatorius (1 vnt.);

      - baro tipo stalas x 1 su 4 baro tipo kėdėmis.

7 pav. principinė planinė schema

- Ryšių ir elektroninių apsaugos sistemų patalpos.

  - Komutacinė  (žymėjimas Nr. 15 žr. 1 pav.)    (IT patalpa, projektuojama I korpuso pirmame pastato aukšte, poreikis įrengti kituose aukštuose tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu ) – bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 15 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

    - 19“ komutacinė spinta – 1 vnt. Spintos dydis:

      - ne mažesnė kaip 42U;

      - spintos gylis - ne mažiau kaip 800 mm;

      - spintos plotis - ne mažiau kaip 800 mm;

      - statinė rėmo apkrova - ne mažiau kaip 200 kg;

      - spinta privalo būti išardoma;

      - tvirtinimo bėgiai reguliuojami;

      - rakinamos raktu priekinės ir galinės durys;

      - nuimamos šoninės sienelės;

      - priekinės durys - perforuotos;

      - su sumontuotu dugnu;

      - su aštuoniais kabelių rūšiavimo skydeliais (19", 1U);

      - su dviem vertikalaus kabelių rūšiavimo skydeliais;

      - privalo būti du 19" rėmai (dvipusiam montavimui);

      - privalo būti gnybtinė įžeminimo kaladėlė;

      - privalo būti anga kabeliams rėmo viršuje arba apačioje;

      - įrangos tvirtinimo varžtų (ne mažiau kaip 50 vnt.) komplektas;

      - su vienu maitinimo skydeliu, kurio apsauga nuo viršįtampio 230 V, ne mažiau kaip 6 lizdai CEE 7/4 tipo, ne mažiau kaip 16 A);

      - komplektuojama su 3 kW rezerviniu maitinimo šaltiniu, stebėsenos ir kontrolės (angl. monitoring) įrenginiu ir aplinkos jutikliais - 1 vnt.;

      - reikiamais pagal projektą komutavimo blokais ir perjungimo laidais (pagal bendrą komutavimo panelių lizdų skaičių).

  - Serverinė (žymėjimas Nr. 29 žr. 1 pav.)     – 1 vnt., (patalpa projektuojama I korpuso antrame aukšte) patalpoje – 2 kompiuterizuotos darbo vietos, bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 15,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

    - 19“ komutacinė spinta – 1 vnt. Spintos dydis:

      - ne mažesnė kaip 42U;

      - spintos gylis - ne mažiau kaip 800 mm;

      - spintos plotis - ne mažiau kaip 800 mm;

      - statinė rėmo apkrova - ne mažiau kaip 200 kg;

      - spinta privalo būti išardoma;

      - tvirtinimo bėgiai reguliuojami;

      - rakinamos raktu priekinės ir galinės durys;

      - nuimamos šoninės sienelės;

      - priekinės durys - perforuotos;

      - su sumontuotu dugnu;

      - su aštuoniais kabelių rūšiavimo skydeliais (19", 1U);

      - su dviem vertikalaus kabelių rūšiavimo skydeliais;

      - privalo būti du 19" rėmai (dvipusiam montavimui);

      - privalo būti gnybtinė įžeminimo kaladėlė;

      - privalo būti anga kabeliams rėmo viršuje arba apačioje;

      - įrangos tvirtinimo varžtų (ne mažiau kaip 50 vnt.) komplektas;

      - su vienu maitinimo skydeliu, kurio apsauga nuo viršįtampio 230 V, ne mažiau kaip 6 lizdai CEE 7/4 tipo, ne mažiau kaip 16 A);

      - komplektuojama su 3 kW rezerviniu maitinimo šaltiniu, stebėsenos ir kontrolės (angl. monitoring) įrenginiu ir aplinkos jutikliais - 1 vnt.

reikiamais pagal projektą komutavimo blokais ir perjungimo laidais (pagal bendrą komutavimo panelių lizdų skaičių);

  - Komutacinė – žymėjimas Nr.115, 116 ( žr. 1 pav.) - EAS patalpa, projektuojama po vieną patalpą I ir II korpusų pirmame pastato aukšte su atskiru įėjimu iš lauko pusės, įrengimo vieta ir poreikis įrengti kituose aukštuose tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu – bendras kiekvienos patalpos plotas ne mažiau kaip 6,0 m².

  - Komutacinė  (žymėjimas Nr. 104, 111 žr. 1 pav.)  (IT patalpa, projektuojama po vieną patalpą I ir II korpuso pirmame pastato aukšte, vieną patalpą II korpuso antrame aukšte. Įrengimo vietos ir poreikis papildomam įrengimui tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu – bendras kiekvienos patalpos plotas ne mažiau kaip 6,0 m². Kiekvienoje patalpoje reikalingas inventorius:

    - Komutacinė patalpa Nr.104 skirta įvadams iš lauko įvesti ir paskirstyti į kitas komutacines, EAS, serverinės patalpas. Patalpoje reikalingos įrangos tipas ir kiekiai suderinus su užsakovu tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

      - Komutacinė patalpa Nr.104 – šachtomis, kanalais, vamzdžiais, loveliai ir pan. turi būti sujungta su patalpomis Nr.13, Nr.29, Nr.111;

    - Komutacinėje patalpoje Nr.111 projektuoti 19“ komutacinę spintą – 1 vnt. Spintos dydis:

      - ne mažesnė kaip 42U;

      - spintos gylis - ne mažiau kaip 800 mm;

      - spintos plotis - ne mažiau kaip 800 mm;

      - statinė rėmo apkrova - ne mažiau kaip 200 kg;

      - spinta privalo būti išardoma;

      - tvirtinimo bėgiai reguliuojami;

      - rakinamos raktu priekinės ir galinės durys;

      - nuimamos šoninės sienelės;

      - priekinės durys - perforuotos;

      - su sumontuotu dugnu;

      - su aštuoniais kabelių rūšiavimo skydeliais (19", 1U);

      - su dviem vertikalaus kabelių rūšiavimo skydeliais;

      - privalo būti du 19" rėmai (dvipusiam montavimui);

      - privalo būti gnybtinė įžeminimo kaladėlė;

      - privalo būti anga kabeliams rėmo viršuje arba apačioje;

      - įrangos tvirtinimo varžtų (ne mažiau kaip 50 vnt.) komplektas;

      - su vienu maitinimo skydeliu, kurio apsauga nuo viršįtampio 230 V, ne mažiau kaip 6 lizdai CEE 7/4 tipo, ne mažiau kaip 16 A);

      - komplektuojama su 3 kW rezerviniu maitinimo šaltiniu, stebėsenos ir kontrolės (angl. monitoring) įrenginiu ir aplinkos jutikliais - 1 vnt.

      - reikiamais pagal projektą komutavimo blokais ir perjungimo laidais (pagal bendrą komutavimo panelių lizdų skaičių).

  - Komutacinė  (žymėjimas Nr. 13 žr. 1 pav.) - IT patalpa, projektuojama I korpuso pirmame pastato aukšte – patalpos plotas ne mažiau kaip 12,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

    - Komutacinėje patalpose projektuoti 19“ komutacinę spintą – 1 vnt. Spintos dydis:

      - ne mažesnė kaip 42U;

      - spintos gylis - ne mažiau kaip 800 mm;

      - spintos plotis - ne mažiau kaip 800 mm;

      - statinė rėmo apkrova - ne mažiau kaip 200 kg;

      - spinta privalo būti išardoma;

      - tvirtinimo bėgiai reguliuojami;

      - rakinamos raktu priekinės ir galinės durys;

      - nuimamos šoninės sienelės;

      - priekinės durys - perforuotos;

      - su sumontuotu dugnu;

      - su aštuoniais kabelių rūšiavimo skydeliais (19", 1U);

      - su dviem vertikalaus kabelių rūšiavimo skydeliais;

      - privalo būti du 19" rėmai (dvipusiam montavimui);

      - privalo būti gnybtinė įžeminimo kaladėlė;

      - privalo būti anga kabeliams rėmo viršuje arba apačioje;

      - įrangos tvirtinimo varžtų (ne mažiau kaip 50 vnt.) komplektas;

      - su vienu maitinimo skydeliu, kurio apsauga nuo viršįtampio 230 V, ne mažiau kaip 6 lizdai CEE 7/4 tipo, ne mažiau kaip 16 A);

      - komplektuojama su 3 kW rezerviniu maitinimo šaltiniu, stebėsenos ir kontrolės (angl. monitoring) įrenginiu ir aplinkos jutikliais - 1 vnt.

      - reikiamais pagal projektą komutavimo blokais ir perjungimo laidais (pagal bendrą komutavimo panelių lizdų skaičių).

- Pastato inžinerinių sistemų patalpos:

  - techninės patalpos (inžinerinių tinklų  įvadų, statinio inžinerinių sistemų  ir kt., patalpų plotas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu) – kiekvienam korpusui atskiros:

    - šilumos punktas Patekimas į patalpą projektuojamas iš lauko pusės;

    - el. įvado patalpa. Patekimas į patalpą  projektuojamas  iš lauko pusės;

    - vandens įvado patalpa. Patekimas į patalpą projektuojamas iš lauko pusės;

    - kitos inžinerinių tinklų įvadams, statinio inžinerinėms sistemos įrengti reikalingos patalpos. Patekimas į patalpas, esant galimybei projektuojamas iš lauko pusės;

11.2. techninės patalpos projektuojamos:

11.2.1. I korpuso I ir II aukštuose, išdėstant taip kad patalpos būtų viena virš kitos;

11.2.2. II korpuso I aukšte.

  - Kitos patalpos:

    - koridoriai (ne siauresni kaip 2,0 m)  patekimui į darbo, poilsio ir kitas patalpas, perėjimui (atskirtas durimis) iš I į II korpusą. Koridorių plotai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

    - laiptinės patekimui į/iš visus pastato aukštus (jeigu numatomas tam tikrų patalpų išdėstymas per kelis aukštus). Laiptinės projektuojamos pagal galiojančius statybos techninių reglamentų ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

- Saugomos vertybės:

  - organizacinė technika, baldai, materialinės vertybės.

- Šalia pastato projektuojami statiniai.

  - Šalia pastato suprojektuoti ir pastatyti apie 180,0 m² kietos (betono armuoto polipropileno fibros užpildu) dangos automobilių stovėjimo aikštelę, pritaikytą atlaikyti sukeliamas statines ir dinamines apkrovas technikai sukantis ar stovint vietoje, ne mažesnes kaip 12,0 t į ašį apkrovas sukeliamas ratinių transporto. Aikštelėje suprojektuoti ir įrengti:

    - 9 parkavimo vietas (3,5 x 5 m) – kiekvienos vietos bendras plotas  17,5 m²;

    - stoginę dviračiams – bendras plotas apie 18,0 m². Stoginės konstrukcija – metalo konstrukcijų su trimis dengtomis sienomis. Stoginėje reikalingas inventorius:

      - 3 dviračių stovai preliminarūs stovo matmenys ne mažesni negu – 1320 x 330 x 260 mm, kiekvienas iš jų skirtas talpinti po ne mažiau kaip 5 dviračius;

    - priešais automobilių stovėjimo aikštelę (žr. TU bendrosios dalies 2 pav.) suprojektuoti ir įrengti apie 40 m ilgio ne žemesnę  kaip 2550 mm aukščio žaliuzių tipo sienelę (sienelės išdėstymo sprendinys tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu).

- Patalpų įrengimo reikalavimai.

  - Darbo paskirties patalpos, pasitarimų, koridorių ir laiptinių patalpos:

    - švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 2,7 m;

    - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos (glaistytos – dažytos);

    - lubos – pakabinamos, segmentinės (laiptinėse neprivaloma);

    - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios (pvz. PVC grindų danga ar linoleumas);

    - langai (atsparumas įsilaužimams RC 3) – varstomi trimis kryptimis, su rakinamomis 2 saugumo klasės langų rankenomis pagal DIN 13126-3. Turi būti suprojektuota  - išorinės žaliuzės nuo saulės, vidinės žaliuzės, tinklelis nuo vabzdžių. Langų paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 10% patalpos ploto:

      - langai iki 3 m virš žemės lygio – su smūgiams atspariais P6B stiklais pagal LST EN (DIN EN) 356;

      - langai iki 6 m virš žemės lygio – su smūgiams atspariu P5A stiklu pagal LST EN (DIN EN) 356;

    - durys – 2100 x 1000 mm, visos durys turi būti rakinamos. Durų atsparumas įsilaužimams RC 3 durys pagal LST EN (DIN EN) 1627, su įrengtu 5 apsaugos klasės atsparumo užraktu, su pritaikymu įeigos kontrolės sistemai;

    - patalpų temperatūra – Projektuojama vėdinimo ir vėsinimo sistema, patalpų temperatūra +21° C su galimybe reguliuoti rankiniu būdu. Šiltuoju metų laiku ne didesnė kaip +26° C;

    - apšvietimas – minimalus apšvietimas 500 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

    - kištukiniai lizdai – žr. TU 1 priedo 18 p.

  - Sanitarinės, higienos patalpos.

    - švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 2,7 m;

    - lubos – pakabinamos, segmentinės pritaikytos tokio tipo patalpoms;

    - sienos – plytelės, įrengiamos iki pat lubų -  neutralios, pastelinės, šviesios spalvos, lengvai valomos;

    - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios kai šlapios;

    - langai (atsparumas įsilaužimams RC 3) – varstomi trimis kryptimis, su rakinamomis 2 saugumo klasės langų rankenomis pagal DIN 13126-3. Turi būti suprojektuota  - išorinės žaliuzės nuo saulės, vidinės žaliuzės, tinklelis nuo vabzdžių. Langų paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 10% patalpos ploto:

      - langai iki 3 m virš žemės lygio – su smūgiams atspariais P6B stiklais pagal LST EN (DIN EN) 356;

      - langai iki 6 m virš žemės lygio – su smūgiams atspariu P5A stiklu pagal LST EN (DIN EN) 356;

    - durys – 2100 x 1000 mm, visos durys turi būti rakinamos. Ženklai ant durų - turi būti aiškiai nurodytos, kur yra sanitarinės patalpos. Ženklai ant durų, nurodantys vyr./mot. WC ir pan.

    - patalpų temperatūra – Projektuojama vėdinimo sistema, patalpų minimali temperatūra +21° C su galimybe reguliuoti rankiniu būdu. Turi būti suprojektuota taip, kad būtų pasiektas 11 m³/h/m² išmetamo oro srautas. Pašalintas oras negali patekti į kitas patalpas. Sanitarinių patalpų vėdinimas turi būti įrengtas taip, kad nesusidarytų skersvėjis;

    - apšvietimas – minimalus apšvietimas 200 lx, ties veidrodžiais minimalus 500 lx naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

    - sanitariniai prietaisai turi turėti bendrus bruožus (pageidautina vieno gamintojo), be aštrių kampų, su lygiu gerai valomu paviršiumi;

    - papildomai prausyklos patalpoje turi būti suprojektuotos vietos plaukų džiovintuvams, kartu su el. tiekimo lizdais;

    - projektuojant vandentiekio ir nuotekų stovus ir vamzdynus, vėdinimo, kondicionavimo ir kitas inžinerines sistemas (įrengiamus/-as po apdaila) suprojektuoti ir įrengti sprendinius (remonto ir priežiūros tikslais)  užtikrinančius priėjimą prie stovų ir vamzdynų neardant apdailos. Suprojektuoti po konstrukcijomis esančių linijų, trasų ir armatūros vietų ženklinimo ant apdailos (pvz. lipdukų) sprendinius;

    - prietaisų, įrangos, apdailos ir dangų savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laiką turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, būti saugios naudoti pagal paskirtį.

  - Virtuvėlė su poilsio patalpa.

    - švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 2,7 m;

    - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos, lengvai valomos;

    - lubos – pakabinamos, segmentinės;

    - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios kai šlapios;

    - langai (atsparumas įsilaužimams RC 3) – varstomi trimis kryptimis, su rakinamomis 2 saugumo klasės langų rankenomis pagal DIN 13126-3. Turi būti suprojektuota  - išorinės žaliuzės nuo saulės, vidinės žaliuzės, tinklelis nuo vabzdžių. Langų paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 10% patalpos ploto:

      - langai iki 3 m virš žemės lygio – su smūgiams atspariais P6B stiklais pagal LST EN (DIN EN) 356;

      - langai iki 6 m virš žemės lygio – su smūgiams atspariu P5A stiklu pagal LST EN (DIN EN) 356;

    - durys – 2100 x 1000 mm, durys turi būti rakinamos, be slenksčio.

    - patalpų temperatūra – Projektuojama vėdinimo/vėsinimo sistema, patalpų minimali temperatūra +21° C su galimybe reguliuoti rankiniu būdu.;

    - apšvietimas – minimalus apšvietimas 200 lx naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

    - prietaisų, įrangos, apdailos ir dangų savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laiką turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus.

  - Valytojos patalpa.

    - švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 2,7 m;

    - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos, lengvai valomos;

    - lubos – pakabinamos, segmentinės;

    - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios (pvz. PVC grindų danga ar linoleumas), su grindjuostėmis iš tos pačios medžiagos, užleistomis ant sienų apie 100 mm;

    - langai (atsparumas įsilaužimams RC 3) – varstomi trimis kryptimis, su rakinamomis 2 saugumo klasės langų rankenomis pagal DIN 13126-3. Turi būti suprojektuota  - išorinės žaliuzės nuo saulės, vidinės žaliuzės, tinklelis nuo vabzdžių. Langų paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 10% patalpos ploto:

      - langai iki 3 m virš žemės lygio – su smūgiams atspariais P6B stiklais pagal LST EN (DIN EN) 356;

      - langai iki 6 m virš žemės lygio – su smūgiams atspariu P5A stiklu pagal LST EN (DIN EN) 356;

    - durys – 2100 x 1000 mm, visos durys turi būti rakinamos;

    - patalpų temperatūra – Projektuojama vėdinimo sistema, patalpų minimali temperatūra +18° C su galimybe reguliuoti rankiniu būdu;

    - apšvietimas – minimalus apšvietimas 200 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

    - kištukiniai lizdai - F tipo elektros lizdai (CEE 7/3 – dviejų polių lizdai su įžeminimo kontaktu, AC, 16 A, 230 V, 50 Hz). 1 x dvigubas elektros lizdas šalia durų bendram kambario elektros tiekimui, 1x elektros lizdas gyvatukui;

    - papildomai patalpoje reikalinga suprojektuoti ir įrengti - nerūdijančio plieno plautuvę su grotelėmis, su čiaupu, su šalto ir karšto vandens privedimu, nuotekų šalinimu, grindų trapu.

  - Elektroninių apsaugos sistemų (EAS), komutacinės patalpos.

    - Elektroninių apsaugos sistemų patalpos - švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 3,0 m;

      - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos, lengvai valomos;

      - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios;

      - patalpas suprojektuoti ir įrengti be langų, visi jos elementai (sienos, perdangos ir kiti) turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus:

        - sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;

      - durys – 2100 x 1000 mm, rakinamos. Durų plokštelinis užraktas, kurio korpusų testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 12209 (toliau –– 12209 standartas) ir jis atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 1627 (toliau – 1627 standartas) ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus, ar analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų;

      - durys turi būti pritaikytos įeigos kontrolės sistemai (durų gamybos metu sumontuota elektromechaninė spyna) ir numatytas avarinis durų atidarymas raktu;

      - patalpoje suprojektuoti ir įrengti atskirą elektros skydelį (230V/50Hz 3kW) (sprendiniai derinami ir tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

      - patalpų temperatūra - statinyje projektuojamoje EAS patalpoje suprojektuoti ir įrengti atskirą automatizuotą, kondicionavimo sistemą (vidinis kondicionavimo sistemos blokas įrengiamas virš įėjimo į patalpą durų). EAS patalpoje turi būti palaikoma pastovi 18÷22 °C temperatūra, ne didesnis kaip 60 proc. santykinis oro drėgnumas).

      - apšvietimas – minimalus apšvietimas 500 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9.

    - Komutacinės patalpos -  švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 3,0 m;

      - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos, lengvai valomos;

      - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios;

      - patalpas suprojektuoti ir įrengti be langų, visi jos elementai (sienos, perdangos ir kiti) turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus:

        - sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;

      - durys – 2100 x 1000 mm, rakinamos. Durų plokštelinis užraktas, kurio korpusų testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 12209 (toliau –– 12209 standartas) ir jis atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 1627 (toliau – 1627 standartas) ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus, ar analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų;

      - durys turi būti pritaikytos įeigos kontrolės sistemai (durų gamybos metu sumontuota elektromechaninė spyna) ir numatytas avarinis durų atidarymas raktu;

      - kištukiniai lizdai – 4 x 230 V/16A/AC dvigubas kištukinis lizdas, 4 x RJ 45 tinklo lizdas su dviem jungtimis;

      - patalpų temperatūra - Nuo +10°C iki +35°C. Turi būti įrengtas oro kondicionavimas naudojant tikslios klimato kontrolės sistemą. Santykinė drėgmė: ≤ 80%; Absoliuti drėgmė: ≤ 20g/m³.

      - apšvietimas – minimalus apšvietimas 500 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

      - elektros įvadas serverinei spintai turi turėti automatinį jungiklį, kad reikalui esant būtų galima atjungti elektros tiekimą. Turi būti sukurta sistema, užtikrinanti nepertraukiamą serverio maitinimą 8 val..

    - Serverinės patalpos -  švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 3,0 m;

      - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos, lengvai valomos;

      - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios;

      - patalpas suprojektuoti ir įrengti be langų, visi jos elementai (sienos, perdangos ir kiti) turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus:

        - sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;

      - durys – 2100 x 1000 mm, rakinamos. Durų plokštelinis užraktas, kurio korpusų testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 12209 (toliau –– 12209 standartas) ir jis atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 1627 (toliau – 1627 standartas) ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus, ar analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų;

      - durys turi būti pritaikytos įeigos kontrolės sistemai (durų gamybos metu sumontuota elektromechaninė spyna) ir numatytas avarinis durų atidarymas raktu;

      - kištukiniai lizdai – 4 x 230 V/16A/AC dvigubas kištukinis lizdas, 4 x RJ 45 tinklo lizdas su dviem jungtimis;

      - patalpų temperatūra - Nuo +10°C iki +35°C. Turi būti įrengtas oro kondicionavimas naudojant tikslios klimato kontrolės sistemą. Santykinė drėgmė: ≤ 80%; Absoliuti drėgmė: ≤ 20g/m³.

      - apšvietimas – minimalus apšvietimas 500 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

      - elektros įvadas serverinei spintai turi turėti automatinį jungiklį, kad reikalui esant būtų galima atjungti elektros tiekimą. Turi būti sukurta sistema, užtikrinanti nepertraukiamą serverio maitinimą 8 val.

14.6.	 Persirengimo patalpos.

14.6.1.	švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 2,7 m;

14.6.2.	sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos (glaistytos –dažytos);

14.6.3.	lubos – pakabinamos, segmentinės (laiptinėse neprivaloma);

14.6.4.	grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Vidutiniškai šviesios. Atsparios trinčiai, tinkamos plovimui (pvz., PVC grindų danga ar linoleumas, šviesiai pilkas, marmurinis/struktūrinis). Visas paviršius klijuojamas, Charakteristikos pagal DIN EN ISO 10874 33 klasę. Antistatinės. B1 ugnies klasės atsparumo (B1 fire classification “flame retardant”). Suvirintos siūlės. Grindjuostės įrengiamos užleidžiant grindų dangą ant sienų min 10 cm. Grindų apkrova 2 kN /m².;

14.6.5.	langai (atsparumas įsilaužimams RC 3) – varstomi trimis kryptimis, su rakinamomis 2 saugumo klasės langų rankenomis pagal DIN 13126-3. Turi būti suprojektuota  - išorinės žaliuzės nuo saulės, vidinės žaliuzės, tinklelis nuo vabzdžių. Langų paviršiaus plotas turi būti ne mažesnis kaip 10% patalpos ploto:

14.6.5.1.	langai iki 3 m virš žemės lygio – su smūgiams atspariais P6B stiklais pagal LST EN (DIN EN) 356;

14.6.5.2.	langai iki 6 m virš žemės lygio – su smūgiams atspariu P5A stiklu pagal LST EN (DIN EN) 356;

14.6.6.	durys – 2100 x 1000 mm, visos durys turi būti rakinamos. Durų atsparumas įsilaužimams RC 3 durys pagal LST EN (DIN EN) 1627, su įrengtu 5 apsaugos klasės atsparumo užraktu, su pritaikymu įeigos kontrolės sistemai;

14.6.7.	patalpų temperatūra – Projektuojama vėdinimo ir vėsinimo sistema, patalpų temperatūra +21° C su galimybe reguliuoti rankiniu būdu. Šiltuoju metų laiku ne didesnė kaip +26° C;

14.6.8.	apšvietimas – minimalus apšvietimas 200 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, su apsauginiu korpusu (atsparumas smūgiams IK08);

14.6.9.	kištukiniai lizdai – žr. TU 1 priedo 18 p.

- Apsaugos sistemų įrengimas (EAS):

  - elektroninės apsaugos sistemų (EAS) įrengimas neprojektuojamas – bus įgyvendinamas atskiru projektu;

  - suprojektuoti ir įrengti įvado (tiesiamo/įrengiamo trumpiausiu keliu) nuo artimiausio ryšių šulinio iki komutacinės/EAS patalpos (11.4.p.) sprendinius, suderintus su statytoju (pvz. teritorijoje suprojektuoti ir įrengti požeminės ryšių trasos (2 x ø 100 mm) su tarpiniais šuliniais (RKŠ 2-3 tipo, žr. priedas Nr.5), rakinamu vidiniu dangčiu, kas 50 m ir posūkiuose paklojimą. Esant poreikiui suprojektuoti ir įrengti trūkstamas požemines ryšių trasos atkarpas;

  - pastate suprojektuoti ir įrengti – Ø50 mm angas palei lubas į visas patalpas ir Ø100 mm angą palei lubas į EAS patalpą/-as, sprendiniai bus tikslinami ir derinami projektinių pasiūlymų metu;

  - suprojektuoti ir įrengti gaisro aptikimo, perspėjimo signalizaciją visose pastato patalpose.

- Radijo ir televizijos įrengimas – nėra poreikio.

- Ryšio priemonės - suprojektuoti ir įrengti IP telefoniją (pasyviosios dalies sprendinius) TU 6., 7. p nurodytose patalpose.

- Darbo vietų kompiuterizavimas.

  - patalpose kuriose numatomos kompiuterizuotos darbo vietos suprojektuoti ir įrengti tik pasyviąją kompiuterinių (duomenų perdavimo) tinklų dalį.  CAT 6a kabelius, su komutavimo jungtimis kabelių galuose nuo komutacinėse patalpose projektuojamų spintų iki kompiuterizuotų darbo vietų. Sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

  - duomenų perdavimo tinklo kabelių montavimas atliekamas pagal TAI/EIA-568-B standartą (atitinka ISO klasės E 11801:2002 specifikacijas) – CAT6a kategorijos neekranuotais kabeliais;

  - kiekvienai kompiuterizuotai darbo vietai suprojektuoti ir įrengti – elektros tiekimo ir interneto linijų kištukinius lizdus;

    - kiekvienai viengubai darbo vietai (žr. 8 pav.) turi būti suprojektuoti ir įrengti  3 atskiri tinklo ir elektros tiekimo kištukinių lizdų blokai, išdėstomi 8 pav. nurodytais atstumais:

      - 1 blokas – 4 x RJ 45 tinklo lizdas, kiekvienas iš jų su dviem jungtimis, 2 x 230 V/16A/AC dvigubas lizdas IT įrangos maitinimui;

      - 2 blokas – 3 x RJ 45 tinklo lizdas, kiekvienas iš jų su dviem jungtimis, 1 x 230 V/16A/AC dvigubas lizdas, 1 x 230 V/16A/AC viengubas lizdas IT įrangos maitinimui;

      - 3 blokas – 1 x 230 V/16A/AC keturgubas lizdas IT įrangos maitinimui;

8 pav. Viengubos darbo vietos įrengimo schema

    - kiekvienai dvigubai darbo vietai (žr. 9 pav.) turi būti suprojektuoti ir įrengti 3 atskiri tinklo ir elektros tiekimo kištukinių lizdų blokai, išdėstomi 9 pav. nurodytais atstumais:

      - 1 blokas – 7 x RJ 45 tinklo lizdas, kiekvienas iš jų su dviem jungtimis, 1 x 230 V/16A/AC keturgubas lizdas IT įrangos maitinimui, 1 x 230 V/16A/AC trigubas lizdas IT įrangos maitinimui;

      - 2 blokas – 5 x RJ 45 tinklo lizdas, kiekvienas iš jų su dviem jungtimis, 1 x 230 V/16A/AC trigubas lizdas, 1 x 230 V/16A/AC dvigubas lizdas IT įrangos maitinimui;

      - 3 blokas – 1 x 230 V/16A/AC keturgubas lizdas IT įrangos maitinimui;

9 pav. Dvigubos darbo vietos įrengimo schema

- Elektros energijos tiekimo kategorija pageidaujama - III. Vadovautis PU bendrosios dalies 8.1.p. nurodytais reikalavimais, sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Statinio inžinerinių sistemų įrengimo specifiniai reikalavimai:

  - suprojektuoti ir pastatyti atsižvelgiant į statinio paskirtį, visas būtinas statiniui funkcionuoti, ekonomiškai pagrįstas ir saugiai eksploatuoti pritaikytas inžinerines sistemas;

  - suprojektuoti ir pastatyti statinio ir įrenginių apsaugą nuo žaibo ir statinio elektros krūvio. Visos metalinės ir kitos elektrai laidžios technologinių įrenginių dalys turi būti įžemintos, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio krūvio priemonės;

- Inžinerinių statinių, užtikrinančių statinio funkcionavimą, specifiniai reikalavimai:

  - įvertinti teritorijoje esamus inžinerinius tinklus, jų pajėgumus ir suprojektuoti galimybę prie jų prijungti statinio inžinerines sistemas, o nesant galimybei prisijungti prie esamų inžinerinių tinklų suprojektuoti ir pastatyti naujas (trūkstamas) inžinerinių tinklų trasas;

  - suprojektuoti ir pastatyti racionalius gaisro gesinimo sprendinius, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimus;

  - suprojektuoti ir pastatyti kietos dangos privažiavimo kelio iki statinio sprendinius. Kelio konstrukcija, turi atlaikyti maksimalias skaičiuojamąsias apkrovas (ne mažesnes kaip 12,0 t/ašį), kurias sukelia ratinė karinė technika (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - suprojektuoti ir pastatyti privalomus kelio ženklus, eismo juostų ženklinimą, informacinių ir nurodomųjų ženklų sprendinius kitas inžinerines saugos priemones projektuojamų kelių atkarpose.

- Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimo poreikis: vadovautis TU bendrosios dalies 10 p. reikalavimais.

- Projektinių pasiūlymų sudėtis. vadovautis TU bendrosios dalies 11 p. reikalavimais.

Projekto pavadinimą projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą.