## TECHNINĖS UŽDUOTIES,

## IT PERSONALUI SKIRTOS INFRASTRUKTŪROS

## RŪDNINKŲ KARINIO POLIGONOTERITORIJOJE

## STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

## 2 priedas

## REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ GARAŽO O - 02 STATYBOS PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS RENGTI

- Projekto pavadinimas: specialiosios paskirties statinio O - 02 (garažo) Rūdninkų karinio poligono teritorijoje statybos projektas.

1 pav. Preliminari garažo patalpų schema

- Statinio charakteristika:

  - naujai projektuojamas statinys – 1 vnt., statinio orientacinis plotas – apie 600,0 m2, tikslus statinio plotas, konstrukciniai sprendiniai bus nustatyti, projektinių pasiūlymų rengimo metu;

- Objekto teisinis registravimas:

  - Nekilnojamojo turto registre įregistruoto statinio ir teisės į jį pažymėjimas – nėra.

- Darbuotojų, kuriems reikalinga kompiuterizuotos darbo vietos, skaičius – nuolatinių kompiuterizuotų darbo vietų nėra.

- Didžiausias žmonių skaičius pastate – 10 iš jų:

  - vyrų – 7;

  - moterų – 3.

- Darbo paskirties patalpos – nėra poreikio.

- Specializuotos paskirties patalpos. Statinyje  suprojektuoti ir įrengti:

  - Transporto priemonių priežiūros zonas – 2 vnt., zonos plotas ne mažiau kaip 78,0 m² (plotis ne mažiau kaip 6,5 m x ilgis ne mažiau kaip 12,0 m). Kiekvienoje transporto priemonių priežiūros zonoje - reikalingas inventorius:

    - universalus darbastalis 150 x 70 x 85 cm – 4 vnt.;

    - darbo vietos šviestuvas „ištraukiamas“ su LED lempa – 1 vnt.;

    - darbo kėdė – 2 vnt.;

    - perforuota plieninė sieninė plokštė įrankiams laikyti 120 x 60 cm – 1 vnt.;

    - metalinė spinta – 6vnt., plotis 1200 mm x gylis 800 mm x aukštis 2000 – 2200 mm;

    - darbastaliai – 2 vnt., aukštis 900-950 mm x gylis 800 mm x plotis 1600 mm ;

    - metalinė spinta skirta saugoti atidarytas dažų ir kitų kenksmingų medžiagų pakuotes – 1 vnt.;

    - lipimo priemonės (kopėčios, mobili darbo aikštelė ar pan.) – 2 vnt.;

    - atliekų surinkimo konteineriai:

        - švarios tekstilės atliekos/skudurai – 1 vnt.;

        - panaudotos tekstilės atliekos/skudurai – 1 vnt.;

        - naftos sorbento – 1 vnt.;

        - panaudoto naftos sorbento – 1 vnt.;

        - tepalo ir alyvos pakuočių – 1 vnt.;

        - apie 100 l talpos panaudotų tepalų/alyvos – 1 vnt.;

        - plautuvė;

        - akių plovimo stotelė (sieininė dėžutė su informaciniais ženklais) – 1 vnt;

  - Transporto priemonių saugojimo zonas – 6 vnt., bendras kiekvienos plotas ne mažiau kaip 54,0 m² (plotis ne mažiau kaip 4,5 m x ilgis ne mažiau kaip 12,0 m).

  - Sandėliavimo patalpą.

    - patalpa – 1 vnt., patalpos bendras plotas  ne mažiau kaip 42,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

      - stelažai (1200 mm x 800 mm x 2350 mm) su 4-omis lentynomis (minimali vienos lentynos apkrova ne mažesnė kaip 250 kg) – stelažų kiekis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu atsižvelgiant į galimą patalpos užstatymą.;

    - patalpa – 1 vnt., patalpos bendras plotas ne mažiau kaip 15,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

      - plastikinis padėklas (1200 mm x 800 mm x 460 mm) – 2 vnt.;

      - pavojingų medžiagų laikymo spinta su vėdinimu į išorę (950 mm x 500 mm x 1950 mm) – 4 vnt.;

      - akių plovimo stotelė (sieninė dėžutė su informaciniai ženklais) – 1 vnt.

  - Kompresorių patalpą.

    - Kompresorių patalpa (preliminari schema pateikta žr. 2 pav.) – 1 vnt., bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 10,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

      - kompresorius (10 bar) – 2 vnt. (žr. 2 pav. Nr. 01);

      - slėginis bakas (talpa 500 l) – 1 vnt. (žr. 2 pav. Nr. 02);

2 pav. Principinė planinė schema

  - Akumuliatorių (baterijų) įkrovimo patalpa.

    - akumuliatorių (baterijų) įkrovimo patalpa – 1 vnt., bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 20,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

      - stelažas (1800 mm x 1200 mm x 800 mm) su 4-omis cinkuotomis lentynomis (vienos lentynos apkrova ne mažesnė kaip 250 kg) – 6 vnt.;

      - talpa rūgštims (800 mm x 1200 mm) – 6 vnt.

- Buities, sanitarines ir higienos patalpas. Statinyje suprojektuoti ir įrengti:

  - valytojos patalpą, bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 6,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

    - valymo reikmenų spinta dvivėrė (600 x 450 x 1700 mm) - 1 vnt.;

    - lentyna (1000 x 2000 x 800 mm) – 1 vnt.;

    - kėdė be audeklo – 1 vnt.;

    - drabužių kabykla (plokštė su kabliukais min. 6 kabliukai) – 1 vnt.;

    - elektrinis gyvatukas apie 200 W – 1 vnt.

  - San. mazgus (vyrams ir moterims bendrai):

    - san. mazgų patalpose turi būti suprojektuoti ir įrengti du klozetai iš kurių bent vienas klozetas su bidė dušeliu;

    - vienas rankų praustuvas;

    - vienas pisuaras;

3 pav. principinė planinė schema

- Ryšių ir elektroninių apsaugos sistemų patalpos.

  - Komutacinė (IT patalpa,) – bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 6,0 m². Patalpoje reikalingas inventorius:

    - Komutacinėse patalpose projektuoti 19“ komutacinę spintą – 1 vnt. Spintos dydis:

    - ne mažesnė kaip 42U;

    - spintos gylis - ne mažiau kaip 800 mm;

    - spintos plotis - ne mažiau kaip 800 mm;

    - statinė rėmo apkrova - ne mažiau kaip 200 kg;

    - spinta privalo būti išardoma;

    - tvirtinimo bėgiai reguliuojami;

    - rakinamos raktu priekinės ir galinės durys;

    - nuimamos šoninės sienelės;

    - priekinės durys - perforuotos;

    - su sumontuotu dugnu;

    - su aštuoniais kabelių rūšiavimo skydeliais (19", 1U);

    - su dviem vertikalaus kabelių rūšiavimo skydeliais;

    - privalo būti du 19" rėmai (dvipusiam montavimui);

    - privalo būti gnybtinė įžeminimo kaladėlė;

    - privalo būti anga kabeliams rėmo viršuje arba apačioje;

    - įrangos tvirtinimo varžtų (ne mažiau kaip 50 vnt.) komplektas;

    - su vienu maitinimo skydeliu, kurio apsauga nuo viršįtampio 230 V, ne mažiau kaip 6 lizdai CEE 7/4 tipo, ne mažiau kaip 16 A);

    - komplektuojama su 3 kW rezerviniu maitinimo šaltiniu, stebėsenos ir kontrolės (angl. monitoring) įrenginiu ir aplinkos jutikliais - 1 vnt.

    - reikiamais pagal projektą komutavimo blokais ir perjungimo laidais (pagal bendrą komutavimo panelių lizdų skaičių).

  - Komutacinė (EAS patalpa) – bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 6,0 m².

  - Nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpa – bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 50,0 m².

  - Dyzelgeneratoriaus patalpa – bendras patalpos plotas ne mažiau kaip 50,0 m².

- Pastato inžinerinių sistemų patalpos:

  - techninės patalpos (inžinerinių tinklų  įvadų, statinio inžinerinių sistemų  ir kt., patalpų plotas tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu):

  - šilumos punktas Patekimas į patalpą projektuojamas iš lauko pusės;

  - el. įvado patalpa. Patekimas į patalpą  projektuojamas  iš lauko pusės;

  - vandens įvado patalpa (patalpos įrengimo poreikis tikslinamas projektinių pasiūlymų rengimo metu). Patekimas į patalpą projektuojamas iš lauko pusės;

  - kitos inžinerinių tinklų įvadams, statinio inžinerinėms sistemos įrengti reikalingos patalpos. Patekimas į patalpas, esant galimybei projektuojamas iš lauko pusės.

- Kitos patalpos:

  - Koridoriai (holas) (ne siauresni kaip 3,0 m)  patekimui į darbo, remonto, sandėliavimo patalpas. Koridorių plotai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

- Saugomos vertybės:

  - transporto priemonės, baldai, materialinės vertybės.

- Šalia pastato projektuojami statiniai.

  - Priešais pagrindinius ir atsarginius įvažiavimus/išvažiavimus į/iš garažą (žr. TU bendrosios dalies 1 pav.) suprojektuoti ir pastatyti kietos (betono armuoto polipropileno fibros užpildu) dangos automobilių stovėjimo aikštelę/erdvę, pritaikytą atlaikyti sukeliamas statines ir dinamines apkrovas technikai sukantis ar stovint vietoje, ne mažesnes kaip 12,0 t į ašį apkrovas sukeliamas ratinių transporto priemonių.

- Patalpų įrengimo reikalavimai.

  - Specializuotos paskirties patalpos.

    - Transporto priežiūros/saugojimo patalpos.

      - švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 4,5 m;

      - sienos – dažytos, neutralios, pastelinės, šviesios spalvos, lengvai valomos, neįgeriančios purvo;

      - grindų konstrukcija:

        - turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios, atsparios atlaikyti  ne mažesnes kaip 4,0 t į ašį apkrovas sukeliamas ratinių transporto priemonių;

      - langai –  patalpose langai ir stoglangiai neprojektuojami.

      - durys/vartai, turi atitikti ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus:

        - suprojektuoti ir įrengti automatiniu būdu pakeliamus (dingus elektros įtampai, ar esant mechaniniam gedimui atidaromus rankiniu būdu)pagrindinius, atsarginius segmentinius įvažiavimo/išvažiavimo į vartus (aukštis ne mažiau kaip 3500 mm x plotis 3500 mm) – 10 vnt.;

        - vartų konstrukcijoje suprojektuoti ir įrengti foto elementus (jutiklius), užtikrinančius vartų uždarymo sustabdymą, atsiradus bet kokiai kliūčiai;

        - vartų varčia turi užtikrinti minimalius šilumos nuostolius, turi būti atspari aplinkos poveikiui (žemai temperatūrai, UV spinduliams);

        - vartų apsaugas, ne žemesnes kaip 400,00 mm iš kiekvienos vartų pusės;

        - automatinio šildymo sistemos išjungimo/įjungimo- atidarant/uždarant vartus sprendinius;

      - avariniuose išėjimuose iš patalpų suprojektuoti ir įrengti - duris personalui ne siauresnes nei 900 mm x 2100 mm – 2 vnt.

      - patalpų temperatūra – Projektuojama vėdinimo sistema, patalpų temperatūra ne mažiau kaip  +17° C su galimybe reguliuoti rankiniu būdu;

      - apšvietimas – minimalus apšvietimas 500 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

      - kištukiniai lizdai – suprojektuoti ir įrengti kištukinių lizdų bloką, nurodytas kiekis skirtas dviems remonto vietoms, įrengiamas tarp jų:

        - 2 x 230 V/16A/AC F tipo dvigubas kištukinis lizdas;

        - 1 x 400/230 V/16A/ CEE 3 fazių kištukinis lizdas;

        - 1 x 400/230 V/32A/ CEE 3 fazių kištukinis lizdas;

        - 1 x 42V/ IP 54;

      - kiekvienai transporto priemonių vietai suprojektuoti ir įrengti išmetamųjų dujų ištraukimo sistemą (viso 4 pajungimo taškai);

      - suprojektuoti ir įrengti magistralines suspausto oro tiekimo linijas nuo kompresorių patalpos iki priežiūros zonoje esančio darbastalio. Kiekvienam darbastaliui suprojektuoti ir įrengti suspausto oro tiekimo sistemą su priedais:

        - 10 bar darbinio slėgio jungtis ½ colio su slėgio reduktoriumi, tepaline ir suspausto oro sausintuvu;

        - padangų pripūtimo jungtis su 15 m ilgio žarna;

        - 10 m ilgio žarna su jungtimis įrangai;

      - papildomai kiekvienoje patalpoje reikalinga suprojektuoti ir įrengti - nerūdijančio plieno plautuvę su grotelėmis, su čiaupu, su šalto ir karšto vandens privedimu, nuotekų šalinimu, grindų trapu.

    - Sandėliavimo patalpos.

      - švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 3,0 m;

      - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos (dažytos);

      - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios, atsparios iki 10 KN/m² sukeliamoms apkrovoms;

      - 14.1.2.4. langai – patalpose langai ir stoglangiai neprojektuojami‘

      - durys – dvivėrės ne mažesnės kaip 2100 x 2000 mm, visos durys turi būti rakinamos. Durų atsparumas įsilaužimams RC 3 durys pagal LST EN (DIN EN) 1627, su įrengtu 5 apsaugos klasės atsparumo užraktu, su pritaikymu įeigos kontrolės sistemai;

      - triukšmo apsauga – rekomenduojama triukšmo lygio vertė ≤ 85 dB (A);

      - patalpų temperatūra – Projektuojama vėdinimo sistema, patalpų temperatūra ne mažiau kaip  +10° C su galimybe reguliuoti rankiniu būdu;

      - apšvietimas – minimalus apšvietimas 100 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

      - 2 x 230 V/16A/AC dvigubas kištukinis lizdas.

    - Kompresorių patalpa.

      - švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 3,25 m;

      - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos (glaistytos –dažytos);

      - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios, atsparios iki 2 t sukeliamoms apkrovoms;

      - durys – dvivėrės ne mažesnės kaip 2100 x 2000 mm, visos durys turi būti rakinamos. Durų atsparumas įsilaužimams RC 3 durys pagal LST EN (DIN EN) 1627, su įrengtu 5 apsaugos klasės atsparumo užraktu, su pritaikymu įeigos kontrolės sistemai;

      - triukšmo apsauga – rekomenduojama triukšmo lygio vertė ≤ 85 dB (A);

      - patalpų temperatūra – Projektuojama vėdinimo sistema, patalpų temperatūra ne mažiau kaip  +10° C su galimybe reguliuoti rankiniu būdu;

      - apšvietimas – minimalus apšvietimas 200 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

      - 2 x 230 V/16A CEE 7/3  tipo  kištukinis lizdas;

      - 2 x 400 V/16A CEE tipo kištukinis lizdas;

      - 1 x 400 V/32 A CEE tipo kištukinis lizdas;

      - 1 x 230 V/ 16A CEE 7/3 tipo kištukinis lizdas su šviesos jungikliu.

  - Sanitarinės, higienos patalpos.

    - švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 2,7 m;

    - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos, lengvai valomos;

    - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios kai šlapios;

    - durys – 2100 x 1000 mm, visos durys turi būti rakinamos. Ženklai ant durų - turi būti aiškiai nurodytos, kur yra sanitarinės patalpos. Ženklai ant durų, nurodantys vyr./mot. WC ir pan.

    - patalpų temperatūra – Projektuojama priverstinė vėdinimo sistema, patalpų minimali temperatūra +21° C su galimybe reguliuoti rankiniu būdu. Turi būti suprojektuota taip, kad būtų pasiektas 11 m³/h/m² išmetamo oro srautas. Pašalintas oras negali patekti į kitas patalpas. Sanitarinių patalpų vėdinimas turi būti įrengtas taip, kad nesusidarytų skersvėjis;

    - apšvietimas – minimalus apšvietimas 200 lx, ties veidrodžiais minimalus 500 lx naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

    - sanitariniai prietaisai turi turėti bendrus bruožus (pageidautina vieno gamintojo), be aštrių kampų, su lygiu gerai valomu paviršiumi;

    - projektuojant vandentiekio ir nuotekų stovus ir vamzdynus, vėdinimo, kondicionavimo ir kitas inžinerines sistemas (įrengiamus/-as po apdaila) suprojektuoti ir įrengti sprendinius (remonto ir priežiūros tikslais)  užtikrinančius priėjimą prie stovų ir vamzdynų neardant apdailos. Suprojektuoti po konstrukcijomis esančių linijų, trasų ir armatūros vietų ženklinimo ant apdailos (pvz. lipdukų) sprendinius;

    - prietaisų, įrangos, apdailos ir dangų savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laiką turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, būti saugūs naudoti pagal paskirtį.

  - Valytojos patalpa.

    - švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 2,7 m;

    - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos, lengvai valomos;

    - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios (pvz. PVC grindų danga ar linoleumas), su grindjuostėmis iš tos pačios medžiagos, užleistomis ant sienų apie 100 mm;

    - durys – 2100 x 1000 mm, visos durys turi būti rakinamos;

    - patalpų temperatūra – Projektuojama vėdinimo sistema, patalpų minimali temperatūra +18° C su galimybe reguliuoti rankiniu būdu;

    - apšvietimas – minimalus apšvietimas 200 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

    - kištukiniai lizdai - F tipo elektros lizdai (CEE 7/3 – dviejų polių lizdai su įžeminimo kontaktu, AC, 16 A, 230 V, 50 Hz). 1 x dvigubas elektros lizdas šalia durų bendram kambario elektros tiekimui, 1x elektros lizdas gyvatukui;

    - papildomai patalpoje reikalinga suprojektuoti ir įrengti - nerūdijančio plieno plautuvę su grotelėmis, su čiaupu, su šalto ir karšto vandens privedimu, nuotekų šalinimu, grindų trapu.

  - Elektroninių apsaugos sistemų, komutacinės patalpos.

    - Elektroninių apsaugos sistemų patalpos - švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 3,0 m;

      - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos, lengvai valomos;

      - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios;

      - patalpas suprojektuoti ir įrengti be langų, visi jos elementai (sienos, perdangos ir kiti) turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus:

        - sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;

      - durys  –  2100 x 1000 mm, rakinamos. Durų plokštelinis užraktas, kurio korpusų testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 12209 (toliau –– 12209 standartas) ir jis atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 1627 (toliau – 1627 standartas) ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus, ar analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų;

      - durys turi būti pritaikytos įeigos kontrolės sistemai (durų gamybos metu sumontuota elektromechaninė spyna) ir numatytas avarinis durų atidarymas raktu;

      - patalpoje suprojektuoti ir įrengti atskirą elektros skydelį (230V/50Hz 3kW) (sprendiniai derinami ir tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

      - patalpų temperatūra - statinyje projektuojamoje EAS patalpoje suprojektuoti ir įrengti atskirą automatizuotą, kondicionavimo sistemą (vidinis kondicionavimo sistemos blokas įrengiamas virš įėjimo į patalpą durų). EAS patalpoje turi būti palaikoma pastovi 18÷22 °C temperatūra, ne didesnis kaip 60 proc. santykinis oro drėgnumas).

      - apšvietimas  –  minimalus apšvietimas 500 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9.

    - Komutacinės patalpos -  švarus patalpų aukštis ne mažiau kaip – 3,0 m;

      - sienos – neutralios, pastelinės, šviesios spalvos, lengvai valomos;

      - grindų konstrukcija – turi būti suprojektuota, įrengta ir valoma taip, kad ją būtų galima saugiai naudoti, atsižvelgiant į grindų tipą, eksploatavimo sąlygas ir oro įtaką. Grindų dangos turi būti lygios, be kliūčių, saugios ir neslidžios;

      - patalpas suprojektuoti ir įrengti be langų, visi jos elementai (sienos, perdangos ir kiti) turi atitikti atsparumo įsilaužimui reikalavimus:

        - sienos ir perdangos tūri būti iš ne mažesnio kaip 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūro arba analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių konstrukcijų;

      - durys – 2100 x 1000 mm, rakinamos. Durų plokštelinis užraktas, kurio korpusų testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 12209 (toliau –– 12209 standartas) ir jis atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal Lietuvos standartą LST EN 1627 (toliau – 1627 standartas) ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus, ar analogišką atsparumą įsilaužimui užtikrinančių medžiagų;

      - durys turi būti pritaikytos įeigos kontrolės sistemai (durų gamybos metu sumontuota elektromechaninė spyna) ir numatytas avarinis durų atidarymas raktu;

      - kištukiniai lizdai – 4 x 230 V/16A/AC dvigubas kištukinis lizdas, 4 x RJ 45 tinklo lizdas su dviem jungtimis;

      - patalpų temperatūra - Nuo +10°C  iki +35°C. Turi būti įrengtas oro kondicionavimas naudojant tikslios klimato kontrolės sistemą. Santykinė drėgmė: ≤ 80%; Absoliuti drėgmė: ≤ 20g/m³;

      - apšvietimas – minimalus apšvietimas 500 lx, naudojant LED tipo šviestuvus su apsauga nuo akinimo, spalvų perteikimo indeksas, ne mažesnis kaip CRI:80, šviestuvo galios koeficientas ne mažesnis kaip 0,9;

      - elektros įvadas serverinei spintai turi turėti automatinį jungiklį, kad reikalui esant būtų galima atjungti elektros tiekimą. Turi būti sukurta sistema, užtikrinanti nepertraukiamą serverio maitinimą 8 val.

- Apsaugos sistemų įrengimas (EAS):

  - elektroninės apsaugos sistemų (EAS) įrengimas neprojektuojamas – bus įgyvendinamas atskiru projektu;

  - suprojektuoti - ir įrengti įvado (tiesiamo/įrengiamo trumpiausiu keliu) nuo EAS patalpos (9.2.p.) iki administracinio pastato 104 numeriu pažymėtos patalpos sprendinius, suderintus su statytoju (pvz. teritorijoje suprojektuoti ir įrengti požeminės ryšių trasos (2 x ø 100 mm) su tarpiniais šuliniais (RKŠ 2-3 tipo, žr. priedas Nr.4), rakinamu vidiniu dangčiu, kas 50 m ir posūkiuose paklojimą. Esant poreikiui suprojektuoti ir pastatyti trūkstamas požemines ryšių trasos atkarpas;

  - pastate suprojektuoti ir įrengti – Ø50 mm angas palei lubas į visas patalpas ir Ø100 mm angą palei lubas į EAS patalpą, sprendiniai bus tikslinami ir derinami projektinių pasiūlymų metu;

  - suprojektuoti ir įrengti gaisro aptikimo, perspėjimo signalizaciją visose pastato patalpose.

- Radijo ir televizijos įrengimas – nėra poreikio.

- Ryšio priemonės - suprojektuoti ir įrengti IP telefoniją (pasyviosios dalies sprendinius) TU  7.1. p nurodytose patalpose prie kiekvieno darbastalio.

- Darbo vietų kompiuterizavimas.

  - transporto priemonių paruošimo patalpoje prie kiekvieno darbastalio suprojektuoti ir įrengti tik pasyviąją kompiuterinių (duomenų perdavimo) tinklų dalį.  CAT 6a kabelius, su komutavimo jungtimis kabelių galuose nuo komutacinėse patalpose projektuojamų spintų iki kompiuterizuotų darbo vietų. Sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu;

  - duomenų perdavimo tinklo kabelių montavimas atliekamas pagal TAI/EIA-568-B standartą (atitinka ISO klasės E 11801:2002 specifikacijas) – CAT6a kategorijos neekranuotais kabeliais;

  - kiekvienai kompiuterizuotai darbo vietai suprojektuoti ir įrengti – elektros tiekimo ir interneto linijų kištukinius lizdus;

    - kiekvienai viengubai darbo vietai (žr. 4 pav.) turi būti suprojektuota: 1 x RJ 45 tinklo lizdas su dviem jungtimis, 1 x 230 V trigubas lizdas IT įrangos maitinimui, 1 x 230 V/16A/AC dvigubas lizdas kitai biuro įrangai prijungti.

4 pav. Viengubos darbo vietos įrengimo schema

- Elektros energijos tiekimo kategorija pageidaujama - III. Vadovautis TU bendrosios dalies 8.1.p. nurodytais reikalavimais, sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu.

- Statinio inžinerinių sistemų įrengimo specifiniai reikalavimai:

  - suprojektuoti ir pastatyti atsižvelgiant į statinio paskirtį, visas būtinas statiniui funkcionuoti, ekonomiškai pagrįstas ir saugiai eksploatuoti pritaikytas inžinerines sistemas;

  - suprojektuoti ir pastatyti statinio ir įrenginių apsaugą nuo žaibo ir statinio elektros krūvio. Visos metalinės ir kitos elektrai laidžios technologinių įrenginių dalys turi būti įžemintos, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio krūvio priemonės.

- Inžinerinių statinių, užtikrinančių statinio funkcionavimą, specifiniai reikalavimai:

  - įvertinti teritorijoje esamus inžinerinius tinklus, jų pajėgumus ir suprojektuoti galimybę prie jų prijungti statinio inžinerines sistemas, o nesant galimybei prisijungti prie esamų inžinerinių tinklų suprojektuoti ir pastatyti naujas (trūkstamas) inžinerinių tinklų trasas;

  - suprojektuoti ir pastatyti racionalius gaisro gesinimo sprendinius, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimus;

  - suprojektuoti ir pastatyti kietos dangos privažiavimo kelio iki statinio sprendinius. Kelio konstrukcija, turi atlaikyti maksimalias skaičiuojamąsias apkrovas (ne mažesnes kaip 12,0 t/ašį), kurias sukelia ratinė karinė technika (sprendiniai tikslinami projektinių pasiūlymų rengimo metu);

  - suprojektuoti ir pastatyti privalomus kelio ženklus, eismo juostų ženklinimą, informacinių ir nurodomųjų ženklų sprendinius kitas inžinerines saugos priemones projektuojamų kelių atkarpose.

- Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų atlikimo poreikis: vadovautis TU bendrosios dalies 10 p. reikalavimais.

- Projektinių pasiūlymų sudėtis: vadovautis TU bendrosios dalies 11 p. reikalavimais.

Projekto pavadinimą projektuotojas patikslina ir suformuoja pagal STR 1.04.04: 2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punktą.