„PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS“

| A - Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 01 |  |  |  |  | Projektavimo išeities duomenys | Projektas rengiamas vadovaujantis: 1. Rajono teritorijos bendruoju planu; 2. Šios užduoties patvirtinimo dieną galiojančiais normatyviniais dokumentais. |
| A 02 |  |  |  |  | Projekto stadijos | Projektiniai pasiūlymai (PP) ir techninis darbo projektas (TDP) |
| A 03 |  |  |  |  | Projekto sudėtis | Techninio darbo projekto sudėtis: 1. Bendroji dalis; 2. Sklypo plano dalis; 3. Architektūros dalis; 4. Konstrukcinė dalis; 5. Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; 6. Vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis; 7. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis; 8. Šilumos gamybos dalis; 9. Elektrotechninė dalis; 10. Elektroninių ryšių dalis; 11. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis; 12. Gaisrinės saugos dalis; 13. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. |
| A04 |  |  |  |  | Pagrindiniai statinio projekto rengimo principai | Suprojektuoti pastatus iš medinės - karkasinės konstrukcijos modulinių, pritaikytus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo reikmėms. Pastatai turėtų susidėti iš tokių pagrindinių struktūrų: • Maitinimo organizavimui skirti moduliai, numatant patalpas maisto priėmimui, laikymui, porcijavimui ir išdavimui, su visa šiai veiklai reikalinga technologine įranga. Taip pat numatoma indų plovimo zona su indaplovėmis, atskirta nešvarių indų surinkimo vieta bei valgymo zonos baldai; • 8-ių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir kitų administracinių patalpų iš modulių pristatymas ir montavimas su ugdymui reikalingais baldais, teritorijos aptvėrimas. |
| B - Sklypo plano sprendiniai |  |  |  |  |  |  |
| B 01 |  |  |  |  | Žemės sklypas | Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Vilniaus r, sklypo kadastro Nr. 4103/0300:2001 |
| B 02 |  |  |  |  | Statybos etapai | Vienas statybos etapas (esant neišvengiamai būtinybei gali būti skaidoma į kelis etapus). |
| B 03 |  |  |  |  | Sklypo dalies planavimas | Nurodyti tvarkomos sklypo dalies / teritorijos ribas. |
| B 04 |  |  |  |  | Įėjimai į pastatą | Numatomi atskiri įėjimai į atskirus pastato korpusus. Numatomi evakuaciniai išėjimai. |
| B 05 |  |  |  |  | Dangos ir teritorijos tvarkymas | Tvarkomos sklypo dalies ribose numatyti visus būtinus sklypo tvarkymo elementus: • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus teritorijos aptvėrimas; • priėjimus (šaligatvius, takus); |
| B 06 |  |  |  |  | Mažosios architektūros formos |  |
| C - Architektūriniai sprendimai |  |  |  |  |  |  |
| C 01 |  |  |  |  | Pastatas | Numatomi išoriniai modulių matmenys turėtų būti L × W × H = 10 × 3 × 3,4 m (± 15%). Komplektaciją derinti su Užsakovu. Siūlomi moduliai turi turėti Europos techninis įvertinimą (ETA sertifikatas), išduotą pagal reglamentą (ES). Pastatai turėtų susidėti iš tokių pagrindinių struktūrų: - Maitinimo organizavimui skirti moduliai, numatant patalpas maisto priėmimui, laikymui, porcijavimui ir išdavimui, su visa šiai veiklai reikalinga technologine įranga. Vienu metu turi būti sudarytos sąlygos maitinimo organizavimą vykdyti ne mažiau kaip 90 žmonių (mokyklos mokinių). Maitinimo organizavimui reikalingi baldai, kaip neatskiriama modulinių pastatų dalis. Maitinimo organizavimui skirti moduliai turi būti sujungti su esamu mokyklos pastatu laikina konstrukcija užtikrinančia saugų patekimą. 2. Darželio grupių ir kitų administracinių patalpų iš modulių pristatymas ir montavimas: • 8 ugdymo grupės iki 20 vaikų, kurių amžius virš 3 metų (grupės turi būti pritaikytos ir vaikams, kurių amžius gali būti 2–3 metai). • fizinio ir meninio ugdymo salė (apie 70 m²); • papildomos patalpos / kabinetai: - administracijos atstovui; - pagalbos specialistui; • sanitariniai mazgai, rūbinėlės ir kitos patalpos parenkamos ir projektuojamos vadovaujantis galiojančiomis higienos normomis; - ugdymui reikalingi baldai, kaip neatskiriama modulinių pastatų dalis. |
| C 02 |  |  |  |  | Automobilių saugyklos ir stovėjimo aikštelės | Uždara ar pusiau uždara automobilių saugykla neprojektuojama. Automobilių stovėjimo vietos įrengiamos atviro tipo automobilių aikštelėse, šiuo etapu perkamas tik projekto parengimas. |
| C 03 |  |  |  |  | Aukštingumas | Du aukštai |
| C 04 |  |  |  |  | Patalpų aukštis | Projektuojamas vidinis lubų aukštis ne mažesni negu ~ 2,70 m (+ 2,0%) m, koridorių ir pagalbinių patalpų vidinis lubų aukštis ne mažesnis negu 2,20 m. |
| C 05 |  |  |  |  | Konstrukcijos | Mediniai - karkasiniai moduliai. |
| C 06 |  |  |  |  | Fasadai | Numatyti spalvinį fasadų sprendimą, kurį derinti su Užsakovu. Galimas tiek ir tipinis (dažniausiai naudojamas) variantas - neutralios pilkos spalvos, tiek ir spalvotų plokštumų kompozicinis variantas. Fasadų medžiagos turi būti iš cemento drožlių plokščių arba lygiaverčių sprendimų. |
| C 07 |  |  |  |  | Patalpų apdaila | Sienos ir lubos dažytos neutralios baltos spalvos ant stiklo pluošto tapetų ir tinko plokščių lubose. Gamykloje nudažytos durų sąvaros ir rėmai. Homogeninė natūralaus linoleumo grindų danga. |
| C 08 |  |  |  |  | Durys | Visos durys turi atitikti LST EN1191:2013, EN12210:2016 standartą bei kitus galiojančius LST EN standartus. Vidaus ir išorinės durys turi atitikti STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, bei STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus. Vidaus durys - medinės (skydinės), gamykloje baltai dažytos ištisinės durys, 900 × 2100 mm, su dešiniaisiais / kairiaisiais vyriais. Lauko durys, 1100 × 2100 mm arba 1500 × 2100 mm, aliuminio, su sandariu stiklų bloku ir grūdintu išoriniu stiklu. |
| C 09 |  |  |  |  | Langai | Langai 1 200 × 1 200 mm, slankiojamieji arba atveriamieji, su trigubais grūdinto stiklo paketais išoriniuose rėmuose, su apsaugine plėvele nuo saulės ir su laminuotu, nesubyrančiu stiklu. Plastikiniai arba mediniai (kaip analogas) rėmai su priežiūros nereikalaujančiais lakuotais aliuminio profiliais. Naudojamų modulių visi langai turi turėti atidarymo ribotuvus (ribojančius lango pravėrimą iki 10 cm). |
| D - Konstrukciniai sprendiniai |  |  |  |  |  |  |
| D 01 |  |  |  |  | Pagrindas | Sutankintas (EV2>50MN/m2) gruntas arba kietas pagrindas (asfaltas arba betonas) |
| D 02 |  |  |  |  | Konstrukcinė schema | Giluminiai pamatai neįrenginėjami. Vienam moduliui įrengiamos aštuonios atramos - gamykloje pagaminti armuoti gelžbetonio gaminiai. |
| D 03 |  |  |  |  | Pagrindinės apkrovos | Nuolatinė apkrova - universalaus modulio svoris, kintama apkrova - sniego svoris, eksploatacinė apkrova - patalpų personalas, baldai. |
| D 04 |  |  |  |  | Grindys | Homogeninė natūralaus linoleumo grindų danga. |
| D 05 |  |  |  |  | Išorės sienos | Fasadų medžiagos turi būti iš cemento drožlių plokščių, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų. Cokolis - cemento drožlių plokščių, saugios perforuota skardos, dažytų medinių lentų arba lygiaverčių sprendimų. |
| D 06 |  |  |  |  | Vidaus sienos | Dažytos, lygios, gipsinės arba gamyklinės baltai laminuotos plokštės. |
| D 07 |  |  |  |  | Laiptai | Naudojami tipiniai gamykliniai laiptinių moduliai. Esant neišvengiamai būtinybei gali būti įrengiamos papildomos išorinės metalinės laiptinės žmonių evakuacijai. |
| D 08 |  |  |  |  | Temperatūrinės siūlės | Nenustatoma. |
| D 09 |  |  |  |  | Konstrukcijų atsparumas ugniai | Pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus |
| F- šildymo, ventiliacijos, vėsinimo, drėgmės valdymas ir dūmų išmetimo sistemos |  |  |  |  |  |  |
| F 01 |  |  |  |  | Bendri reikalavimai | HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Šilumos šaltinis - šilumos siurblys oras – vanduo arba lygiaverčiai sprendimai. Radiatorių išdėstymas turi atitikti fasado moduliškumą kaip langai. |
| F 02 |  |  |  |  | Įranga | Šildymo prietaisai ir įrenginiai turi būti saugūs, lengvai valomi. Šildymo prietaisų, įrengtų vaikams prieinamose vietose, paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 42°C. Ugdymo patalpose aštrias briaunas turintys šildymo prietaisai turi būti apsaugoti nuimamomis grotelėmis ar kitokiomis priemonėmis, uždengiančiomis aštrias briaunas. Draudžiama tam tikslui naudoti medžio drožlių plokštes |
| F 03 |  |  |  |  | Ventiliacijos sistema | Patalpose numatyta oro vėdinimo sistema atitinkanti EUROVENT arba lygiavertį standartą. Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse turi būti numatyta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė; Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse anglies dvideginio (CO2) koncentracija neturi viršyti 2745 mg/m3 (1500 ppm). |
| F 04 |  |  |  |  | Oro kiekis | Nenustatoma |
| G - vandentiekis |  |  |  |  |  |  |
| G 01 |  |  |  |  | Bendri reikalavimai | Prisijungimas prie esamų vandens tinklų |
| G 02 |  |  |  |  | Įvadai | Nuo centralizuotų tinklų |
| G 03 |  |  |  |  | Apskaita | Patalpoje arba- šulinyje išvedant duomenis į laisvai prieinamą vietą |
| G 04 |  |  |  |  | Vandens kokybės gerinimas | Neprojektuojama |
| G 05 |  |  |  |  | Šaltas vanduo | Iš esamų centralizuotų tinklų |
| G 06 |  |  |  |  | Karštas vanduo | Pašildomas elektra kaitinamais boileriais. Karšto vandens temperatūra tualetuose-prausyklose vaikams įrengtuose maišytuvuose turi būti ne žemesnė kaip 37°C ir ne aukštesnė kaip 42°C. |
| G 07 |  |  |  |  | Vamzdynai | Plastikiniai, daugiasluoksniai ar kitos medžiagos vamzdžiai tinkami geriamo vandens tiekimui |
| G 08 |  |  |  |  | Santechnikos įranga | Atitinkanti vaikų amžių ir poreikius. |
| G 09 |  |  |  |  | Priešgaisrinis vandens tiekimas | Pagal priešgaisrinius reikalavimus. |
| H – buitinės nuotekos |  |  |  |  |  |  |
| H 01 |  |  |  |  | Bendri reikalavimai | Prisijungimas prie sklype esančių buitinių nuotekų šalinimo tinklų. |
| H 02 |  |  |  |  | Vamzdynai | PVC, PP. |
| H 03 |  |  |  |  | Grindų trapai | Projektuojama pagal reglamentų reikalavimus |
| H 04 |  |  |  |  | Riebalų gaudyklės | Neprojektuojama |
| Y – lietaus nuotekynė |  |  |  |  |  |  |
| Y 01 |  |  |  |  | Bendri reikalavimai | Vadovautis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, projektavimo normomis ir gautomis sąlygomis |
| Y 02 |  |  |  |  | Vamzdynai | PVC, PP. |
| Y 03 |  |  |  |  | Šuliniai | Plastikiniai, gelžbetoniniai. |
| Y 04 |  |  |  |  | Naftos gaudyklės | Neprojektuojama |
| E – elektros energijos tiekimas |  |  |  |  |  |  |
| E 01 |  |  |  | Elektros energijos tiekimas ir apskaita |  | Nuo naujai įrengiamo komercinės apskaitos taško pagal AB ESO prijungimo sąlygas. |
| E 02 |  |  |  | Dyzelinis generatorius |  | Neprojektuojama. |
| E 03 |  |  |  | Įvadiniai kabeliai |  | Aliuminio gyslų ne mažesnio kaip 16 mm2 skerspjūvio kabeliai, pagaminti iš aliuminio, su PVC izoliacine medžiaga. Kabeliai žemėje montuojami apsauginiuose vamzdžiuose. |
| E 04 |  |  |  | Skirstomieji tinklai |  | Vidaus patalpose montuojami kabeliai su vario gyslomis. Kabelių degumo klasė parenkama pagal ELIIĮT ir Gaisrinės saugos (GS) reikalavimus. Kabeliai montuojami uždaruose plieniniuose loveliuose (matomose vietose), ant kabelių kopėčių tipo plieninių konstrukcijų (virš lubų) ar paslėpti pertvarose ir vertikaliose kabelių ašyse elektroinstaliaciniuose vamzdžiuose. |
| E 05 |  |  |  | Energijos tiekimas kompiuteriniam tinklui |  | Neprojektuojamas |
| E 06 |  |  |  | Apšvietimas |  | Apšvietimo įrenginiai turi būti parinkti pagal patalpų apšvietimo reikalavimus, paskirtį ir įtampos praradimą. Apšvietimo parametrai turi tenkinti higienos normas (HN 98:2014, HN 75:2016). Apšvietimo tinklai išpildomi variniais kabeliais. Evakuacijos ir avarinis apšvietimas turi būti įrengtas pagal AEĮĮT ir Gairinės saugos (GS) dalies reikalavimus. |
| E 07 |  |  |  | Lauko ir fasadų apšvietimas |  | Numatyti sieninius lauko šviestuvus. |
| E 08 |  |  |  | Elektromobilių krovimas |  | Įrengti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Šiuo etapu perkamas tik projekto parengimas. |
| E 09 |  |  |  | Priešgaisrinės saugos sistemos ir svarbių vartotojo aprūpinimas (pirma aprūpinimo patikimumo kategorija) |  | Elektros tiekimas pirmos patikimumo kategorijos vartotojams turi būti užtikrintas naudojant automatinius rezervo perjungimo įtaisus, akumuliatorius atskiriems vartotojams. Pirmos kategorijos vartotojai yra: - priešgaisrinė signalizacija; - avarinis apšvietimas; - kita. |
| E 10 |  |  |  | El. įrenginių prijungimas |  | - Apsaugos signalizacijos įrengimas; - Ryšių (interneto, telefono) vidaus sistemų įrengimas. |
| E 11 |  |  |  | Elektriniai šildymo kabeliai |  | Pagal poreikį (pagal kitų projekto dalių užduotis). |
| E 12 |  |  |  | Apsauga nuo žaibo ir įžeminimas |  | Laikytis STR 2.01.06:2009 reikalavimų, skirtų apsaugai nuo žaibo, bei elektros įrengimo taisyklių, skirtų įžeminimo įrenginiams. |
| O- gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema |  |  |  |  |  |  |
| O 01 |  |  | Bendri reikalavimai |  |  | Adresinė sistema. Įrengiama pagal Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių bei Gaisrinės saugos reikalavimus. |
| P-priešgaisrinė sauga ir kiti reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
| P 01 |  | Bendri reikalavimai |  |  |  | Priešgaisrinės saugos projekto dalis turi būti paruošta pagal „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“. Visa priešgaisrinės saugos įranga ir sistemos turi būti įrengtos laikantis minimalių reikalavimų. |
| S - projekto vykdymo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
| S 01 | Reikalavimai spausdintoms kopijoms |  |  |  |  | Siekiant įgyvendinti aplinkosauginį principą, kad Paslaugų teikimui būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4.4.1 punktą), laikytis aplinkosaugos reikalavimų: atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai sutarties šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus. |

Pastaba. Jeigu projektavimo užduotyje yra nuoroda į konkretų prekės ženklą, patentą, standartą, gamintoją ar pan., konkurso dalyvis turi teisę siūlyti ir lygiaverčius sprendinius.

Tvirtinu:    ________________________________________