- KLAUSIMAS

Techninės specifikacijos 2.3. punkte Nuotekų valymui keliami reikalavimai, nurodyta: ,,Projektuodamas ir atlikdamas statybos darbus Rangovas turi įvertinti esamas projektines apkrovas, teršalų koncentracijas ir įvertinti, kad nurodytos teršalų koncentracijos gali svyruoti ±20 procentų“. Ar atliekant technologinius skaičiavimus tiekėjas turi priimti vidutines nurodytas koncentracija su +20% rezervu (pvz.: BDS5 - 285mg/l, skaičiavimuose priimti BDS5 - 342mg/l)? Ar šis svyravimas jau įvertintas pateiktose vidutinėse teršalų koncentracijose?

ATSAKYMAS

Atliekant technologinius skaičiavimus tiekėjas turi priimti vidutines nurodytas koncentracijas su +20% rezervu (pvz.: BDS5 - 285mg/l, skaičiavimuose priimti BDS5 - 342mg/l), kadangi pateiktose vidutinėse teršalų koncentracijose svyravimas nėra įvertintas.

- KLAUSIMAS

Techninės specifikacijos 1 lentelėje  Projektinės apkrovos ir teršalų koncentracijos Užusalių NVĮ nurodyta:

| 4 | Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu) | m3/h | 25 (80)* |
| --- | --- | --- | --- |

* - pagal siurblinės siurblių našumą.

Prašome patvirtinti, kad atliekant technologinius skaičiavimus ir parenkant reikiamą įrangą (antriniai nusodintuvai, parengtinio valymo įrenginiai ir kt.) turi būti vertinamas nuotekų didžiausias valandinis debitas lietaus metu - 25m3/h. 80m3/h suminis siurblių našumas pateiktas informacijai, tačiau siurblinių darbas bus sureguliuotas taip, kad bendras paduodamas nuotekų kiekis į NVĮ neviršys 25m3/h.

ATSAKYMAS

Patiksliname informaciją – nuotekos į Užusalių NVĮ atiteka per dvi slėgines linijas. Vyturių g. siurblinės našumas 25 m3/h (siurblinė dirba vidutiniškai 5 kartus/parą po 5 min., vienu kartu perpumpuoja apie 2  m3, viso apie 10 m3/parą), pagrindinė siurblinė prie tvenkinio yra 20 m3/h našumo, įsijungia apie 5  kartus/parą po 60 min., t. y. nuotekų kiekis yra apie 100 m3/parą. Siurblinės dirba pagal atitekančių nuotekų debitą. Abiejų siurblinių suminis našumas skaičiuotinas 45 m3/h tuo atveju, kai siurbliai įsijungia tuo pačiu metu ir dirbtų valandą laiko. Tačiau praktikoje dirbant abiem siurbliams (vienas iš jų 5 min.) bendra suma būtų apie 27  m3/h.

Apibendrinat, lietingu periodu, maksimalus suminis nuotekų srautas trumpuoju periodu gali būti apie 45 m3/h.

- KLAUSIMAS

Techninės specifikacijos 2 lentelėje Didžiausios leistinos koncentracijos (DLK) valytoms nuotekoms nurodyta:

| Parametras | Vidutinė metinė didžiausia leistina koncentracija (DLK) |
| --- | --- |
| BDS7, mgO2/l | 23 |
| Skendinčios medžiagos, mg/l | 30 |
| Nb, mg/l | 25 |
| Pb, mg/l | 4 |

Vadovaujantis ,,Nuotekų tvarkymo reglamentu“:

,,10. Veiklos vykdytojas, planuojantis išleisti nuotekas į paviršinį vandens telkinį, kai nuotekų kiekis išleidžiant į upę ar kanalą viršija 100 m3/d (vidutinis paros kiekis) ir (arba) nuotekų šaltinio dydis viršija 1000 GE, o išleidžiant į Kuršių marias, tvenkinį ar dirbtinį nepratekamą vandens telkinį nuotekų kiekis viršija 10 m3/d (vidutinis paros kiekis) ir (arba) nuotekų šaltinio dydis viršija 100 GE, privalo įvertinti planuojamų išleisti nuotekų poveikį priimtuvui ir nustatyti priimtiną apkrovą“.

Prašome paaiškinti ar buvo atliktas poveikio priimtuvui vertinimas, nes 2 lentelėje, nurodytos maksimalios leistinos nuotekų užterštumo vidutinės metinės koncentracijos?

ATSAKYMAS

Taip, poveikio priimtuvui vertinimas buvo atliktas.