DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Užsakovo Rangovui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, kuriame nustatytas Darbų poreikis ir pagal kurį Rangovas turi atlikti Darbus Užsakovui.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

1-oje vandenvietėje iš švaraus vandens rezervuarų vanduo yra tiekiamas į Klaipėdos miesto tinklus, prieš rezervuarus vanduo dezinfekuojamas natrio hipochloritu. Norint sumažinti natrio hipochlorito dozę ir užtikrinti vandens saugumą papildomai po švaraus vandens rezervuarų planuojama įrengti UV dezinfekcijos sistemas (2 vnt.) papildomai vandens dezinfekcijai.

  - Bendrieji reikalavimai Rangovui:

Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Rangovui siūloma  apžiūrėti įrangos įdiegimo vietą, įvertinti visus reikiamus niuansus, nusimatyti visas reikalingas medžiagas ir reikiamų atlikti Darbų patiekti Prekių apimtį bei įvertinti galimas nenumatytas situacijas, kurios galimai nėra išdėstytos šioje techninėje specifikacijoje. Neatvykus ir neapžiūrėjus vietoje visų montavimo ir esamos įrangos ypatumų, Užsakovas neatsako už netinkamai pateiktą pasiūlymą. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su Vandenviečių skyriaus vyr. vandenruošos technologu – Artūru Ausčiu tel. +370 652 87294. Tuo atveju, kai į apžiūrą atvyksta ne Rangovo vadovas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę įgaliotam asmeniui atlikti apžiūrą.

  - Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 5 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus ir atitikti LR ypatingos svarbos informacinėms infrastruktūroms keliamus reikalavimus.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  | Geriamojo vandens sistemos modernizavimo darbai įrengiant UV lempas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimui taikomas žaliasis kriterijus |  | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.1.p.: Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas (Vandentiekio tinklų priežiūros ir remontas), kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų ir kuriam nustatyti papildomų aplinkosauginių reikalavimų pirkimo dokumentuose neprivaloma. |  |  |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  | Taikoma. |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai darbams |  |  |  |
|  | Darbų apibūdinimas |  | Darbai apima: - Įrangos tiekimą (UV dezinfekcijos sistemos 2 vnt. su visa reikalinga įranga montavimui ir paleidimui); - Mechaninius ir elektros montavimo darbus; - Vamzdynų modifikacijas; - Automatikos integraciją; - Naujas programuojamas loginis valdiklis ir jo programavimo darbai; - SCADA sistemos pritaikymą; - Paleidimo – derinimo darbus. |  |
|  | Darbų atlikimo vieta |  | Liepų g. 49A, Klaipėda |  |
|  | Objekto rūšis |  | Vandens ruošimo įrenginiai, antro pakėlimo siurblinė. |  |
|  | Reikalavimai montavimo darbams |  | - Antro kėlimo siurblinėje virš esamos perdangos turi būti įrengta pilnai sukomplektuota UV dezinfekcijos sistema, sudaryta iš dviejų vienodų DN300 apėjimų, prijungtų prie esamo DN500 magistralinio vamzdžio. Visi UV įrenginiai, vamzdynai, sklendės ir aptarnavimo elementai turi būti sumontuoti virš perdangos lygio, užtikrinant prieinamumą eksploatacijai ir aptarnavimui. - Esamo DN500 vamzdyno vietoje turi būti įrengta uždaromoji armatūra (DN500 rankinė sklendė su reduktoriumi), leidžianti pilnai uždaryti tiesųjį DN500 srautą, nukreipiant vandenį per abu DN300 apėjimus su UV įrenginiais. - Nuo pagrindinio DN500 vamzdžio turi būti įrengiami du simetriški DN300 apėjimai, užtikrinant vienodą hidraulinį pasipriešinimą ir tolygų debitų pasiskirstymą. Abu DN300 apėjimai turi būti prijungti į DN500 vamzdyną po perdanga, naudojant tinkamas jungtis (trišakius, alkūnes ar kitus projektinius elementus). - Kiekviename DN300 apėjime turi būti sumontuota: - UV dezinfekcijos įrenginys (komplektuojamas su visa gamintojo numatyta įranga), - rankinė DN300 sklendė su reduktoriumi prieš UV įrenginį, - rankinė DN300 sklendė su reduktoriumi už UV įrenginio, – sudarant galimybę aptarnauti ir izoliuoti kiekvieną UV mazgą atskirai. - mėginių paėmimo vieta po kiekvieno UV įrenginio su mėginių paėmimo čiaupu ir nubėgimu į esamą nuotekų sistemą virš perdangos. - Vamzdyno medžiaga: nerūdijantis plienas (ne prastesnių savybių nei AISI 316L), flanšinės jungtys pagal gamintojo reikalavimus. Sklendės: ketaus arba nerūdijančio plieno korpusas, rankinės, su reduktoriumi rankiniam valdymui. - Sistemos darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip PN10. - UV lempų montavimas turi būti atliekamas griežtai pagal gamintojo montavimo instrukcijas, užtikrinant: - reikiamą horizontalumo/vertikalumo padėtį, - minimalius tiesaus vamzdžio atstumus prieš ir už kiekvieną UV įrenginį, - reikiamą aptarnavimo zoną aplink įrenginius (ne mažiau kaip 1 m. nuo įrenginio), - tinkamą filtracijos ir priežiūros prieigą, - apsaugą nuo vibracijų ir mechaninio poveikio. - Naujos angos perdangoje vamzdžių pravedimui gali būti formuojamos tik nepažeidžiant konstrukcinių elementų (armatūros, monolito). - Visi vamzdžiai ir UV įrenginiai turi būti sumontuoti ant gamintojo numatytų laikiklių ar atramų, užtikrinant statinį ir dinaminį stabilumą. Apkrovos negali būti perduodamos UV įrangai ar sklendėms. - Rangovas privalo atlikti: - hidraulinį sandarumo bandymą visai sistemai, ne mažesniu kaip 1,5 × darbinio slėgio bandymu, - UV lempų paleidimo–derinimo darbus, - debito balansavimą, naudojant laikiną neinvazinį apskaitos prietaisą, kad abu DN300 apėjimai dirbtų tolygiai. - Pateikiama dokumentacija popierine ir elektronine versija: - brėžiniai, schemos, - bandymų aktai, - montavimo schemos. |  |
|  | Reikalavimai elektros darbams |  | Rangovas sumontuoja automatinį jungiklį ir atveda įvadinius ir signalinius kabelius iki naujai montuojamos įrangos iš užsakovo nurodytos vietos. Elektros skydas montuojamas siurblių salėje, pagal poreikį sumontuoti cinkuoto arba nerūdijančio plieno kopetėles nuo lempų statymo vietos iki montuojamo elektros skydo. |  |
|  | Reikalavimai automatikos ir programavimo darbams |  | UV sistemai numatyti naują programuojamą valdiklį. Naujas programuojamas valdiklis turi būti sertifikuotas IEC 62443-4-2, Security Level 3 (toliau - SL3). O valdiklio gamintojo palaikymo gyvavimo ciklas daugiau kaip 5 metai. Numatyti valdiklio ir esamos SCADA WinCC programavimo darbus. Valdiklio programa suderinamas su naudojama TIA portalo paskutine versija; Naują valdiklį prijungti per RJ45 prie esamo Switch‘o (atstumas iki 30m) integravimui prie esamos SCADA WinCC. Naujas PLV skydas statomas II-o kėlimo dažnio keitiklių patalpoje. Skydas: aukštis 1800mm, plotis 1200 mm, IP54, miltelinis dažymas, durų atidarymo kampas mažiau ≥130°. Naujas valdiklis turi turėti: Profibus DP ir Profinet sąsajas. Pagal projekto poreikius analoginius įėjimų modulius, diskretinių įėjimų/įšėjimų modulius. Naujo valdiklio maitinimas turi būti relizuotas su dviem maitinimo šaltiniais, dviem eletros įvadais 230VAC, užmaitinti esamo elektros paskirstymo skydo (atstumas iki 40m toje pažioje patalpoje) turi palaikyti du elektros 230VAC maitinimo įvadus. Visi kabeliai turi būti sumarkiruoti ir sunumeruoti. Markiravimas turi atitikti schemų markiravimus. Rangovas privalo pateikti atnaujintas SCADA programas, konfigūracijas, vartotojo instrukcijas ir apmokyti personalą; Elektroniniu formatu pateikti: SCADA valdymo programų kopijas, valdiklio programą, visų programuojamų įrenginių programas, kopijas veikiančių įrengimų, dokumentaciją. Pilnai atlikus vizualizaciją, Rangovas pateikia atnaujintą projekto kopiją ir išsamų darbų sąrašą. Sąraše turėtu būti pateikti šie duomenys: sukurti nauji, ištrinti, koreguoti TAG‘ai, sukurti nauji, ištrinti, koreguoti paveikslai, grafiniai elementai, sukurti nauji, ištrinti, koreguoti aliarminiai pranešimai, sukurti nauji, ištrinti, koreguoti archyvuojami TAG‘ai, kita informacija, t.y. sukurti OPC kanalai, „skriptų“ koregavimas, ir t.t. Rangovas raštu su Užsakovu suderina duomenų perdavimo būdus, vietas ir taškus. |  |
|  | Reikalavimai SCADA pritaikymo darbams |  | SCADA sistemoje turi būti įgyvendinta: - atvaizduojama ar įrenginys dirba, ar ne, - atvaizduojama apšvita W/m2, - gaunami pranešimai apie klaidas ir jų „resetavimas“, - galimybė išjungti/įjungti įrenginį. - įjungimo riba m3/h, - rankinio valdymo galimybė, - UV lempos darbo laikas, su galimybe: resetuoti laiką, nustatyti UV lempos darbo laiką (jį viršijus indikavimas ant SCADA UV lempos dėl keitimo). |  |
|  | Kiti reikalavimai darbams |  |  |  |
|  | Rangovas privalo susipažinti ir laikytis „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai Rangovams“ nustatytos instrukcijos reikalavimų ir tvarkos. Prieš pradedant darbus Rangovo įgaliotas asmuo turės užpildyti ir pasirašyti bendrovės patvirtintą „Darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktą“, pateikiant riekiamus įgaliojimus, bei atlikti paskutinės minutės rizikos vertinimą, nustatant kokių reikės asmeninių ir kolektyvinių apsaugos priemonių. |  |  |  |
|  | Darbo vietoje turi būti palaikoma tvarka, pasibaigus darbams teritorija turi būti išvalyta ir sutvarkyta bei atstatyta į prieš darbus buvusią būklę, pasirūpinta atliekų pridavimu atliekų tvarkytojams teisės aktų nustatyta tvarka. |  |  |  |
|  | Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir/ar jo subrangovų padaliniuose, susijusius su vykdomais darbais, nuo vykdomų darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose. |  |  |  |
|  | Vykdomi darbai ir teikiamos prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai). Pasikeitus nurodytiems teisės norminiams aktams, be atskiro papildomo susitarimo šalys vadovaujasi prašymo pateikimo dieną ir darbų atlikimo metu galiojančiais teisės norminiais aktais. |  |  |  |
|  | Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis). |  |  |  |
|  | Kartu su darbais perkama įranga Techniniai reikalavimai su pirkimo objektu susijusiai ir /ar nurodytai įrangai, įrenginiams, medžiagoms turi būti ne mažesnių nei nurodyta techninių parametrų. |  |  |  |
|  | Parametras |  | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |
| UV dezinfekcijos sistemos |  |  |  |  |
|  | Sistemų kiekis |  | 2 vnt. |  |
|  | Modelis, gamintojas, kilmės šalis |  | Nurodyti tikslų modelį ir gamintoją ir kilmės šalį | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Apsaugos klasė |  | Ne prastesnė nei IP54 | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Kabelio ilgis nuo UV reaktoriaus iki valdymo dėžės |  | Ne mažiau 10 m | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | UV reaktoriaus maksimalus darbinis slėgis |  | Ne mažiau 6 bar | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | UV reaktoriaus ilgis |  | Ne daugiau 950 mm |  |
|  | UV įrenginio lempų skleidžiamos spinduliuotės dozė, gamintojo nurodytoje tarnavimo val. pabaigoje |  | Ne mažiau, kaip 600 J/m2 | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Reaktoriaus medžiaga |  | Nerūdijantis plienas, ne mažesnės klasės nei AISI316L |  |
|  | UV lempų skaičius reaktoriuje |  | Ne daugiau 3 vnt. | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | UV reaktoriaus vienos lempos |  | Ne daugiau 3 kW | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Nominali įėjimo galia |  | Ne daugiau nei 10.000 VA | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Apdorojamo (pro UV įrenginį pratekančio) vandens temperatūra |  | Privalo dirbti šiose ribose: 5-40 Cº |  |
|  | Vieno UV įrenginio apdorojamo vandens srautas, kai UV spindulių perdavimas 1 cm-95%, UV spindulių dozė 600J/m2 ir spindulių ilgis 254 nm |  | Ne mažiau 500 m3/h | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Privalomas temperatūros matavimas reaktoriuje |  | Automatinis, ribose iki 100 Cº, PT100 arba PT1000 daviklis | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Privalomas apšvitos matavimas |  | Būtinas, pastovus automatinis, W/m2 ir/arba J/m2 | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Apšvitos sensorius |  | Iš nerūdijančio plieno, ne prastesnis nei 316L | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Darbo valandų ir įjungimų/išjungimų skaičiaus rodymas ekrane |  | Privalomas |  |
|  | UV sistemos darbo grafiko (UV intensyvumo) atvaizdavimas ekrane |  | Privalomas |  |
|  | UV įrenginio duomenų saugojimas bei monitoringas (UV dozė, temperatūra, darbo valandos, įjungimų/išjungimų skaičius, avarijos, įspėjimai) |  | Privalomas |  |
|  | Įrenginys privalo turėti SD kortelę arba kitą integruotą duomenų laikmeną, kurioje būtų kaupiami įrenginio darbo, parametrų, įvykių ir gedimų duomenys. Sukaupti duomenys turi būti nuskaitomi naudojant gamintojo ar kitą tam skirtą programinę įrangą ir naudojami gedimų diagnostikai bei priežasčių nustatymui. |  | Privaloma |  |
|  | Ekranas |  | Liečiamas, ne mažesnis nei 7 coliai |  |
|  | Elektroninis UV įrenginio galingumo reguliavimas |  | Elektroniniai lempų valdikliai (ELD) su tolygiu lempų galios moduliavimu (30–100 %) |  |
|  | Sistemos našumo reguliavimas nuo pratekančio vandens debito |  | Privalomas, pagal analoginį mA signalą iš srauto matuoklio |  |
|  | UV lempų tarnavimo laikas su ne daugiau kaip vienu įjungimo išjungimo ciklu per parą. |  | Ne mažesnis nei 8000 val. | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Automatinis lempų valymas |  | Privalomas, laisvai programuojamas, su valytuvo mechanizmo gedimų indikacija |  |
|  | Vamzdžių prie UV įrenginio prijungimo diametras |  | DN 300, flanšinis |  |
|  | UV dozės perdavimas analoginiu (0/4-20 mA) išėjimo signalu |  | Privalomas |  |
|  | Išorinis UV įrenginio stabdymas |  | Privalomas |  |
|  | Avarinis išėjimo signalas |  | Privalomas |  |
|  | Sistemos būsenos išėjimas |  | Privalomas |  |
|  | Atsarginių dalių suderinamumas |  | Privalo būti pilnas UV lempų suderinamumas su kitomis I-oje vandenvietėje sumontuotomis UV lempomis (ProMinent Dulcodes UVC-Disinfection unit UVCb 3 kW). |  |
|  | Sauga |  | a) įrenginys atitinka esminius Europos normų reikalavimus sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos. Pažymėtas CE ženklinimu. b) detalės - naujos „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Dokumentacija |  | Su Pasiūlymu turi būti pateikta: Techninis UV sistemos aprašymas ir kiti reikiami dokumentai, patvirtinantys sistemos rodiklių/technines charakteristikas bei kitą informaciją nurodytą punktuose 3.3. – 3.35. Pateikti techniniai aprašymai turi būti skirti būtent siūlomo gaminio modeliui, jeigu teikiamas bendro pobūdžio aprašymas (pvz. visai gaminių serijai) jame turi būti tiksliai nurodyta (pažymėta) kurioje vietoje yra reikalaujami gaminio parametrai. Nurodyti dokumentai gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis. Su įranga turi būti pateikta: - Įrangos/įrenginių važtaraštis su nurodytu Įrangos/įrenginių pavadinimu ir kiekiu; - Įrangos/įrenginių perdavimo - priėmimo aktas; - Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduotos Įrangos/įrenginių atitikties deklaracijos (sertifikatai) lietuvių arba anglų kalba. - Įrangos/įrenginių bandymo protokolus lietuvių arba anglų kalba; - Įrangos/įrenginių/sistemos montavimo, proceso veikimo ir naudojimo instrukcijas lietuvių arba anglų kalba; - Aptarnavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba; - SCADA naudotojo instrukcija lietuvių kalba. - Visi reikiami dokumentai nurodyti 1.4 ir 1.6 punktuose. Prieš montuojant Įrangą/įrenginius, pateikti įrangos struktūrines ir principines schemas suderinimui. |  |
|  | Trūkumų šalinimas |  | Įrangos/įrenginių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Užsakovo pranešimo apie sugedusią, nekokybišką ar turinčią trūkumų įrangą/įrenginį. Rangovas netinkamą/sugedusią įrangą privalo pasiimti iš Užsakovo nurodytų adresų ir suremontuotą/pakeistą įrangą savo lėšomis grąžinti Užsakovo nurodytais adresais, iš kurių ji buvo paimta. |  |
|  | Įrangos pristatymo vieta |  | AB „Klaipėdos vanduo“: Liepų g. 49A, Klaipėda. |  |
|  | Kokybė |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodama Įranga/įrenginiai yra tinkami naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių jų nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Įrangos/įrenginio naudingumas. |  |
|  | Garantija |  | Ne trumpesnis nei 2 metų garantinis laikotarpis. |  |
|  | Techninis aptarnavimas |  | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Priedai |  |  |  |
|  | Priedas Nr. 1 Antro kėlimo siurblio montavimo brėž. Pastaba: brėžinys yra tik informacinio pobūdžio, tiksliam montavimo vietos įsivertinimui rekomenduojama atvykti į objektą. |  |  |  |