Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Pildo tiekėjas Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Pildo tiekėjas Pateiktų dokumentų pavadinimai / Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas, kilmės šalis, | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Apsaugos klasė - ne prastesnė nei IP54 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Kabelio ilgis nuo UV reaktoriaus iki valdymo dėžės – ne mažiau 10 m. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | UV reaktoriaus maksimalus darbinis slėgis - Ne mažiau 6 bar | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | UV reaktoriaus ilgis - ne daugiau 950 mm | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | UV įrenginio lempų skleidžiamos spinduliuotės dozė, gamintojo nurodytoje tarnavimo val. pabaigoje - ne mažiau, kaip 600 J/m2 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | UV lempų skaičius reaktoriuje - ne daugiau 3 vnt | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | UV reaktoriaus vienos lempos - ne daugiau 3 kW | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Nominali įėjimo galia - ne daugiau nei 10.000 VA | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Vieno UV įrenginio apdorojamo vandens srautas, kai UV spindulių perdavimas 1 cm-95%, UV spindulių dozė 600J/m2 ir spindulių ilgis 254 nm - ne mažiau 500 m3/h | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Temperatūros matavimas reaktoriuje - automatinis, ribose iki 100 Cº, PT100 arba PT1000 daviklis | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Apšvitos matavimas - pastovus automatinis, W/m2 ir/arba J/m2 | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Apšvitos sensorius - Iš nerūdijančio plieno, ne prastesnis nei 316L | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | UV lempų tarnavimo laikas su ne daugiau kaip vienu įjungimo išjungimo ciklu per parą - ne mažesnis nei 8000 val. | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |
|  | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu | Nurodyti ___________ | Pateikto dokumento pavadinimas arba nuorodos į interneto puslapį _______ ir psl. Nr. _____ |

* Pastaba:

1) Tiekėjas privalo užpildyti (išsamiu aprašymu žodžiais arba skaičiais) visas aukščiau nurodytos lentelės grafas.

2) Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančius dokumentus, informaciją (nuorodas, brošiūras , katalogus ir pan.) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą  nurodytiems techniniams reikalavimams.

3) Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui.  Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas.