## Sheet1
Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekių atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui | Tiekėjo siūlomų Prekių techninės charakteristikos, parametrai | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į konkretų internetinį puslapį Prekės parametro atitikimo pagrindimui | Ekspertų siūlymai (nurodoma atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams (atitinka/ neatitinka/tikslinti) bei pagrindimai (įdedama ekrano iškarpa įrodanti parametro atitikimą/neatitikimą/neaiškumą
1. Šalto vandens rutulinis ventilis |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį)
1.1 | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. Darbinėje terpėje galimi chloro junginiai.
1.2 | Darbinė aplinka | Oras/vanduo. Darbinėje aplinkoje galimi veiksniai sukeliantys koroziją.
1.3 | Darbinis slėgis | Ne mažesnis nei 25 bar.
1.4 | Korpuso medžiaga | Žalvaris ne žemesnės negu CW617N klasės pagal LST EN 12165 arbą lygiavertį.
1.5 | Sandarinimas | Elastometras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose.
1.6 | Diametrai | DN15 mm (vidus-vidus);
DN20 mm (vidus-vidus);
DN25 mm (vidus-vidus);
DN32 mm (vidus-vidus);
DN40 mm (vidus-vidus);
DN50 mm (vidus-vidus).
1.7 | Padengimas | Nikelis, chromas arba lygiavertis.
1.8 | Rankenėlės ilgiai (nurodoma užsakant) | 1) Trumpa – ilgis nuo 20 mm iki 30mm skaičiuojant nuo ventilio uždarymo mechanizmo ašies centro;
2) Ilga - ilgis nuo 80 mm arba ilgesnė skaičiuojant nuo ventilio uždarymo mechanizmo ašies centro.
1.9 | Rankenėlės medžiaga | Plienas arba lygiavertė medžiaga.
1.10 | Rankenėlės padengimas | Dažyta arba dengta PVC medžiaga arba lygiaverte.
2. Žalvarinės fasoninės dalys |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį)
2.1. | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. Darbinėje terpėje galimi chloro junginiai.
2.2. | Darbinė aplinka | Oras/vanduo. Darbinėje aplinkoje galimi veiksniai sukeliantys koroziją.
2.3 | Korpuso medžiaga | Žalvaris ne žemesnės negu CW617N klasės pagal LST EN 12165 arba lygiavertį.
2.4 | Montavimo būdas | Suveržiama mechaniniu būdu.
2.5 | Darbinis slėgis | Ne mažesnis nei 16 bar.
3. Žalvarinės jungtys PE vamzdžiui ir skaitiklių antgaliai |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį)
3.1. | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. Darbinėje terpėje galimi chloro junginiai.
3.2 | Darbinė aplinka | Oras/vanduo. Darbinėje aplinkoje galimi veiksniai sukeliantys koroziją.
3.3 | Korpuso medžiaga | Žalvaris ne žemesnės negu CW617N klasės pagal LST EN 12165 arbą lygiavertį.
3.4 | Montavimo būdas | Suveržiama mechaniniu būdu.
3.5 | Darbinis slėgis | Ne mažesnis nei 16 bar.
3.6 | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. Darbinėje terpėje galimi chloro junginiai.
3.7 | Sandarinimas | EPDM arba elastometras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose
3.8 | Antgalio tipas | Plombuojamas - su kilpa plombai.
3.9 | Jungties fiksavimo žiedas | Žalvaris ne žemesnės negu CW617N klasės pagal LST EN 12165 arba lygiavertį.
3.10 | Jungties paskirtis vamzdžiui | PE
4. Vamzdžių laikikliai |  | (Pardavėjas nurodo prekių kilmės šalį, gamintoją ir modelį)
4.1 | Medžiaga | Cinkuotas plienas.
4.2 | Vamzdžio apsauga | Guma.
4.3 | Montavimo pobūdis | Vamzdžio apkabinimas.
4.4 | Apkabos tvirtinimas | Varžtais.
4.5 | Sriegio diametras | Varžtas M8 arba M10.
4.6 | Tvirtinamo vamzdžio tolerancija | Turi tikti vamzdžiams nuo 32 iki 36 mm.
4.7 | Tvirtinimas į sieną | Nailoninis kaištis arba lygiavertis.