Priedas Nr. 2

TECHNINĖS SĄLYGOS

KARŠTO VANDENS SKAITIKLIAI SU NUOTOLINIO NUSKAITYMO FUNKCIJA (su moduliais)

1.	Bendroji dalis

- Perkantysis subjektas - UAB „Plungės šilumos tinklai".

- Pirkimas vykdomas per CVP IS skelbiamu pirkimu.

2.	Pirkimo objekto aprašymas:

2.1.	Vykdoma apklausa 1040 vnt. buitinių karšto vandens skaitiklių pirkimui be montavimo
jungčių:

- 385 vnt. montažinis ilgis be antgalių 80 mm;

- 655  vnt. montažinis ilgis be antgalių 110 mm.

2.2.	Karšto vandens skaitikliai perkančiajam subjektui turi būti pateikti iki 2026 m. liepos 1 d. Skaitikliai turi būti su 2026 metų pirmine metrologine patikra arba MID.

3.	Techniniai reikalavimai karšto vandens skaitikliams

  - Duomenų perdavimui turi būti naudojamas 868 MHz dažnis ir duomenų perdavimo protokolas atitinkantis LST EN 13757 standarto reikalavimus. Dalyje Plungės m. daugiabučių namų šiuo metu yra įdiegta Sistemos įranga, kurios pagalba nuotoliniu būdu nuskaitomi bei perduodami skaitiklių rodmenys. Perkantysis subjektas yra įsidiegęs karšto vandens skaitiklių nuotolinio nuskaitymo sistemą bei toliau planuoja keisti Sistemoje prijungtus butų karšto vandens skaitiklius. Todėl ant Tiekėjų siūlomų skaitiklių turi būti sumontuoti radijo moduliai pilnai suderinti su šiuo metu daugiabučiuose namuose jau įdiegta skaitiklių rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos CRS-40 (gamintojas – Apator Metra) įranga. Suderinamumui patvirtinti Tiekėjas privalo pateikti suderinamumą patvirtinantį Sistemos gamintojo ar jo atstovo Lietuvoje raštą. Perkantysis subjektas turi teisę papildomai pareikalauti Tiekėjo įrodyti suderinamumą – prijungti pateiktą pavyzdį (etaloninį) skaitiklį prie pasirinkto namo Sistemos. Atliekant skaitiklių suderinamumą prie namo sistemos, surašomas Perkančiojo subjekto išvados (aktas), dėl skaitiklio atitikimo šiam reikalavimui yra neginčijamos.

Ant skaitiklių sumontuoti radijo siųstuvai turi būti neatskiriama skaitiklio dalimi, kad nuotoliniam duomenų nuskaitymui vykdyti nereikėtų jokių papildomų prie skaitiklių montuojamų elementų ar įrangos ir perkantysis subjektas neturėtų papildomų nuskaitymo įrangos sukonfigūravimo paslaugos mokesčių.

3.1. Techniniai skaitiklių duomenys:

| Skaitiklių veikimo temperatūros riba |  |  | + 90 oC |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaitiklio baterijos tarnavimo laikas |  |  | ne mažiau 12 metų |
| Sąlyginis skersmuo | DN | mm | 15 |
| Jautrio slenkstis (horizontalioje padėtyje) |  |  | ne didesnis kaip 6 l/h |
| Apsaugos klasė |  |  | ne mažiau IP 64 |
| Ilgalaikio darbo srautas | Q3 | m3/h | 1,6-2,5 |
| Matavimo paklaida intervale Q1<Q<Q4 |  | % | ±3 |
| Skaitiklio ilgalaikio darbo ir mažiausio srauto santykis Q3/Q1(R) | horizontalioje padėtyje |  | ne mažiau kaip 80 |
|  | vertikalioje padėtyje |  | ne mažiau kaip 40 |
| Montažinis ilgis be antgalių |  | mm | 80-110 |
| Skaitiklio prijungimo sriegis |  |  | G3/4. |

3.2. Skaitiklio rodmenys matomi 0,001 m3 tikslumu.

3.3. Skaitiklio konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodami radijo ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius, ne rečiau kaip 2 kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį.

3.4. Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.

3.5. Ant skaitiklių turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai su informacija apie gamintoją, pagaminimo metus, serijinį numerį, pirminę patikrą.

3.6. Skaičiavimo mechanizmas turi būti pasukamas tokiu kampu, kad jo parodymus būtų galima nuskaityti iš visų pusių.

3.7. Skaitiklio korpusas turi būti pagamintas iš spalvoto metalo. Skaitiklio dalys kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų.

3.8. Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui radijo ryšiu nedarytų poveikio išoriniai magnetai, elektromagnetinių bei radijo bangų trikdžiai ir t.t.

3.9. Skaitikliai turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB.

3.10. Skaitikliams turi būti suteiktas ne mažesnis kaip 2 metų garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo skaitiklio įsigijimo datos. Tiekėjas garantinio laikotarpio terminu privalo per 14 dienų sugedusį skaitiklį pakeisti kitu, turinčiu tokias pačias technines specifikacijas.

3.11. Skaitiklio komplektas:

- skaitiklis, 1 vnt.

- techninis pasas (aprašas), 1 vnt.

- tarpinės, 2 vnt.

3.12.	Minimali skaitiklio techninio paso (aprašo) informacija: skaitiklio paskirtis, tipas, atitiktis,
gamintojas, techninės specifikacijos, pagaminimo ir pirminės patikros datos, įrengimo, naudojimo,
garantijos sąlygos. Skaitiklio techninis pasas (aprašas) surašytas lietuvių kalba.

3.13. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą, patvirtinto 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4. punktą.

Klientų aptarnavimo grupės vadovas                               Saulius Norkus