KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS TALPINIMO DUOMENŲ CENTRE (KOLOKACIJOS) PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo  paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – kompiuterinės įrangos talpinimo duomenų centre (kolokacijos) paslaugos (toliau – paslaugos).

Maksimalus paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėn. nuo Paslaugų teikimo pradžios. Paslaugų teikėjas turi pasirengti teikti paslaugas ( turi būti paruoštos optinės linijos, pervežti Užsakovo įranga į naują duomenų centrą) per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Apie pasirengimą teikti paslaugas Paslaugų teikėjas turi pranešti Užsakovui prieš 1 darbo dieną. Paslaugos pradedamos teikti nuo Užsakovo patvirtinimo apie Paslaugų teikėjo pasirengimą pradėti teikti paslaugas. Paslaugos teikiamos iki kol jų atsisakoma pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

Perkamų paslaugų maksimalūs kiekiai:

Kompiuterinės įrangos talpinimo duomenų centre (kolokacijos) paslauga: 36 mėnesiai;

Elektros energija įrangos veikimui užtikrinti (žr. Techninės specifikacijos 2 lentelės 4 punktą): 157 680 kWh*.

* 157 680 = 6 kW x 24 val. x (365 dienos x 3 metai)

REIKALAVIMAI DUOMENŲ CENTRUI IR KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS TALPINIMO (KOLOKACIJOS)

PASLAUGOMS

1 lentelė. Reikalavimai duomenų centrui

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Duomenų centro patikimumas | Turi atitikti ne mažesnius kaip Tier III Certification of Design and Facility requirements patikimumo reikalavimus arba turi būti įtrauktas į Valstybinių duomenų centrų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 10 įsakymu Nr. 4-249 "Dėl Techninių ir organizacinių reikalavimų, taikomų valstybiniams duomenų centrams ir Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) valstybėse narėse esantiems duomenų centrams, kuriuose laikomi valstybės informaciniai ištekliai, aprašo ir Valstybinių duomenų centrų sąrašo patvirtinimo" (aktuali redakcija). |
|  | Help Desk tarnyba | Paslaugų teikėjas turi turėti pagalbą teikiančią tarnybą (angl. Help Desk), kuri su Užsakovu raštu ir žodžiu turės bendrauti lietuvių kalba. Tarnyba turi veikti 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Paslaugų teikėjo pagalbą teikianti tarnyba turi suteikti galimybę Užsakovui registruoti jo kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu, fiksuoto ar mobilaus ryšio telefonu. |
|  | Duomenų centro lokacija | Duomenų centras turi būti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pasiūlymo formoje Paslaugų teikėjas turi nurodyti duomenų centro adresą |
|  | Duomenų centro infrastruktūra ir sauga | - Duomenų centras negali būti įrengtas patalpose, kuriose arba virš kurių yra vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemos vamzdynų ar aušinimo sistemos vamzdynų. - Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centro patalpos (įskaitant patalpas, kuriose yra nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, oro kondicionavimo įrenginiai, gaisro gesinimo sistemos) negali turėti išorinių pastato langų, o lauko durys turi būti apsaugotos nuo pašalinių asmenų neteisėto patekimo. - Tarnybinių stočių patalpa turi būti atspari ugnies ir vandens poveikiui bent 30 minučių. - Įsilaužimo daviklių stebėsena ir kontrolė turi būti užtikrinama 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. - Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu. - Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūra 18–27 °C ir drėgnumą 40–60 % ribose. - Duomenų centro patalpose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija. - Video įrašai turi būti saugomi archyve ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) dienų. - Patekimas į tarnybinių stočių patalpas turi būti griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklėmis. Turi būti užtikrinama, kad visi asmenys, norintys patekti į tarnybinių stočių patalpas, prieiti prie serverių, kuriuose yra Užsakovo duomenų ir (arba) Užsakovo informacinių sistemų duomenų, įskaitant prieigą prie telekomunikacijos ir ryšių įrangos, būtų identifikuojami, registruojami ir įleidžiami tik atsakingų už šias patalpas asmenų, įskaitant fizinę palydą viso kliento buvimo šiose patalpose metu. - Duomenų centre esantys Užsakovo duomenys ir jų kopijos turi būti neprieinami nei fiziniu, nei kitokiais būdais neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms šalims. |
|  | Įrangos aptarnavimas | - Paslaugų teikėjas turi užtikrinti nemokamą Užsakovo ir Užsakovo duomenų perdavimo ryšio paslaugų teikėjų atstovų patekimą į duomenų centrą prie Užsakovo įrangos pagal išankstinį susitarimą. Naujos įrangos montavimui turi būti suteikta nemokama prieiga be jokių apribojimų. - Į paslaugų kainą turi būti įskaičiuotas ir nuotolinis Užsakovo įrangos aptarnavimas (atsarginių įrangos dalių pakeitimas (pvz., pakeisti hotplug HDD, ištraukti ar įkišti kabelį), smulkūs įrangos pajungimo ar tinklų komutavimo darbai), kurį Paslaugų teikėjas turi atlikti Užsakovo prašymu vieną kartą per mėnesį ne vėliau kaip per 4 valandas darbo laiku (pirmadienį-penktadienį 8–17 val.) ir ne vėliau kaip per 8 darbo valandas ne darbo laiku, skaičiuojant nuo sąlygų sudarymo šiuos darbus atlikti momento iš Užsakovo pusės. |
|  | Elektros tiekimas ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniai | - Užsakovo talpinamai kompiuterinei įrangai turi būti užtikrintas nuolatinis 230 V elektros energijos tiekimas iš dviejų skirtingų įvadų. Elektros energijos tiekimas turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltiniais (toliau – NMŠ), prijungtais prie abiejų elektros įvadų. - Perkančiąjai organizacijai turi būti suteikta prieiga prie maitinimo paskirstymo blokų (PDU) per RJ-45 sąsajas. |

2 lentelė. Reikalavimai kompiuterinės įrangos talpinimo (kolokacijos) paslaugoms

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugos teikimo laikas | 24 valandos per parą 7 dienas per savaitę. |
|  | Paslaugos pasiekiamumas | Ne blogiau kaip 99,98 % per mėnesį. Apie planinius darbus būtina informuoti Užsakovą ne mažiau kaip 24val. iki darbų pradžios suderintais elektroninio pašto adresais. |
|  | Paslaugų kokybės Reikalavimai (SLA) | - Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 30 minučių. - Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 valandos. - Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 diena. - Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 3 dienos. |
|  | Paslaugos techniniai reikalavimai | - Įrangai talpinti turi būti viena 19 colių ne mažiau kaip 42U rakinama spinta, skirta spintiniams serveriams. Spinta turi būti dedikuota Užsakovui. Įranga turi būti talpinama be papildomų mokesčių. Įrangą perkelia iš seno duomenų centro (Rackray, T. Ševčenkos g. 16J, 03111 Vilnius) ir montuoja Užsakovui dedikuotoje spintoje Paslaugų teikėjas. Perkeliamos įrangos sąrašas pateiktas 4 lentelėje. Reikalavimai perkėlimo projektui pateikti 5 lentelėje. - Turi būti užtikrintas fizinis priėjimas prie Užsakovo įrangos spintoje tiek iš priekio, tiek ir iš galo. Turi būti užtikrintas trečiųjų šalių negalėjimas patekti prie Užsakovo įrangos be pastarosios raštiško sutikimo. - Spinta turi būti pajungta prie talpinamos įrangos faktiškai sunaudojamos elektros energijos apskaitos įrenginio. Paslaugų teikimo metu bus mokama už faktiškai sunaudotą elektros energiją pagal skaitiklio rodmenis ir Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą kWh įkainį. Įrangai reikalinga maksimali galia (visos talpinamos įrangos maitinimo blokų maksimalių galių suma) yra 6 kW. Spintos turi būti pajungtos per atskirus elektros automatinius kirtiklius, atitinkančius po 10 kW galingumą. - Spintoje reikalingi ne mažiau kaip po 16 elektros tiekimo C13 lizdų ir ne mažiau kaip po 1 elektros tiekimo C19 lizdą, prijungtų prie vieno maitinimo paskirstymo bloko (PDU), ir tiek pat – prie kito. - Naudojami maitinimo paskirstymo blokai (PDU) turi būti pilnai valdomi ir turi užtikrinti prijungtos įrangos perkrovimą, išjungus/įjungus elektros padavimą konkrečiam elektros lizdui. - Spintoje turi būti įrengti 4 (keturioms) skaiduloms ODF arba 4 (keturi) kabeliai su LC jungtimis ir prijungti prie optinių kabelių įvado. |
|  | Jėgos komutatorius | Pateikia Paslaugų teikėjas |
|  | Optinių skaidulų pajungimas duomenų centre | Turi būti užtikrinta galimybė be papildomų mokesčių įrengti bei eksploatuoti Užsakovo duomenų perdavimo ryšio paslaugų teikėjų optinių skaidulų linijas iki Užsakovui dedikuotos spintos. |

3 lentelė. Reikalavimai duomenų perdavimui

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Optinės skaidulos | Turi būti pateiktos optinės skaidulos (skirtingomis trasomis) sudarančios žiedą tarp Užsakovui dedikuotos spintos ir duomenų centrų šiais adresais: - Gedimino pr. 9A, Vilnius - Laisvės pr. 10A, Vilnius - Užsakovo spinta Turi būti pateiktos dvi optinės skaidulos tarp užsakovo spintos ir Tiškevičiaus g. 72, Vilnius (dvi optinės linijos skirtingomis trasomis) |
|  | Optiniai keitikliai | Jei tarp duomenų centrų optinių skaidulų ilgis bus didesnis nei 10 km, Paslaugų teikėjas pateikia reikalingus optinius keitiklius su greitaveika 10 Gbps Užsakovo turimai įrangai: - Užsakovo dedikuota spinta: DellEMC S4128F-ON - Tiškevičiaus g. 72, Vilnius: DellEMC S4128F-ON - Gedimino pr. 9A, Vilnius: Aruba 3810M - Laisvės pr. 10A, Vilnius: Dell 5548 |
|  | Internetas | Turi būti pateikta prieiga prie duomenų perdavimo Interneto paslaugos sprendimo. Internetinio kanalo greitaveika ne mažiau kaip 1 Gbps |
|  | Tinklo IPv4 adresai | Turi būti pateiktas ne mažiau 64 IPv4 adresai. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad skiriami IP adresai nebūtų bandančių įsilaužti ar kitą kenkėjišką veiklą vykdančių IP adresų sąraše, kuris pateiktas tinklalapyje www.abuseipdb.com, www.ipvoid.com |

4 lentelė. Perkeliamos įrangos sąrašas

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Komutatoriai | DellEMC S4128F-ON – 2 vnt.; HPE 2910al-48G – 1 vnt.; FortiSwitch 124E – 1 vnt. |
|  | Užkarda | Fortinet FortiGate 200F |
|  | Tarnybinės stotys | DellEMC PowerEdge R640 – 2 vnt.; Lenovo ThinkSystem SR630 – 2 vnt.; Fujitsu PRIMERGY RX2530 M2 – 2 vnt. |
|  | Saugyklos | DellEMC SC5020F; IBM Storwize V5000E; DellEMC DD6400; DellEMC DD6400 extender; Synology DS923+; Fujitsu NEC Optima2700; Fujitsu NEC Optima2700 extender |

5 lentelė. Reikalavimai perkėlimo projektui

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai projekto vadovui | PMP arba PRINCE 2 arba lygiavertis profesinis sertifikatas. |
|  | Suinteresuotų šalių valdymas ir rizikos vertinimas | Turi būti identifikuotos visos suinteresuotos šalys ir dokumentuoti jų interesai, bei komunikacijos planas. Turi būti atliktas pilnas perkėlimo projekto rizikos vertinimas. Į jį turi būti įtrauktos visos galimos grėsmės Perkančiajai organizacijai ir kitoms suinteresuotoms šalims kylančios iš 4 lentelėje nurodytos įrangos perkėlimo. Turi būti numatytos riziką švelninančios priemonės |
|  | Perkėlimo grafikas | Atsižvelgiant į Rizikos vertinimą turi būti paruoštas bendras projekto grafikas (planuojama dienų tikslumu). Taip pat kritiniams migravimo darbams turi būti paruoštas detalus (planuojama minučių tikslumu) migravimo planas, numatantis darbų eiliškumą, darbų seką, jei atliekamas grįžimas į ankstesnę padėtį (Rollback). Turi būti iš anksto nustatytos sąlygos kurioms įvykus grįžtama į ankstesnę padėtį. Visiems planuojamiems darbams turi būti priskirti konkretūs vykdytojai ir atsakomybes pagal RASCI matrica. |
|  | Projekto dokumentacija ir pokyčių valdymas | Su Perkančiąją organizacija turi būti suderintas pilnas projekto dokumentų sąrašas ir jų formos, kurios apimtų visus šios lentelės punktuose paminėtus planus, bet gali neapsiriboti tik jais. Visi pokyčiai projekto planuose turi būti dokumentuojami, naudojant iš anksto suderintą pokyčių valdymo planą. |
|  | Reikalavimų taikymas | Šioje lentelėje pateikti reikalavimai taikomi, jei siūlomos kompiuterinės įrangos paslaugos būtų teikiamos kitoje vietoje nei šiuo metu jas gauna Perkančioji organizacija. |

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktualia redakcija) 4.4.4.2 p. , paslaugoms taikomas šis aplinkos apsaugos kriterijus - Paslaugai teikti tiekėjas naudoja elektrą, pagamintą iš atsinaujinančių energijos išteklių.