1 priedas

ŠILUMOS SKAITIKLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI:

| 1.Šilumos apskaitos prietaisai(toliau-Skaitikliai), kurių srauto jutiklis (SJ) montuojamas maitinimo vamzdyne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Patiekiamų prekių kiekis: 50 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Techniniai ir kokybės reikalavimai:

|  |  |  |  |  | Šilumos apskaitos prietaisai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Vardinis srautas Qn (m3/h) |  |  |  |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 |  | 6 | 10 | 15 |
| 1.2.2. Viršutinė srauto riba Qs (m3/h) |  |  |  |  | 3 | 5 | 7 |  | 12 | 20 | 30 |
| 1.2.3. Gabaritinis srauto jutiklio ilgis (mm) |  |  |  |  | 110 | 130 | 260 |  | 260 | 300 | 270 |
| 1.2.4. Pajungimas |  |  |  |  | G3/4"B | G1"B | G5/4"B |  | G5/4"B | G5/4"B | flan. |
| 1.2.5. Termojutiklių tipas |  |  |  |  | Pt500 | Pt500 | Pt500 |  | Pt500 | Pt500 | Pt500 |
| 1.2.6. Temperatūros zondo lizdo tipas |  |  |  |  |  |  |  | Uždaro |  | tipo |  |
| 1.2.7. Temperatūros zondo lizdo ilgis (mm) |  |  |  |  | 60 | 60 | 90 |  | 90 | 90 | 90 |
| 1.2.8. Termojutiklių laidų ilgis (m) |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 5 |
| 1.2.9. Patiekiamas kiekis (viso vnt.) |  |  |  |  | 10 | 15 | 4 |  | 15 | 5 | 1 |

1.2.10. Srauto matavimo principas – ultragarsinis.

1.2.11. Skaitiklio maitinimas - ličio baterija, eksploatacijos laikas duomenis nuskaitant M-Bus protokolu nuotoliniu būdu ne dažniau kaip kas 1 val.– > 6 metai.

1.2.12. Tikslumo klasė pagal LST EN1434-1:2016 – 2 (antra).

1.2.13. Šilumos skaitikliai metrologiškai įteisinti ES.

1.2.14. Šilumos skaitikliai turi matuoti ir rodyti parametrus , išvardintus “Šilumos energijos ir     šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių“ 10.2 punkte.

1.2.15. Šilumos skaitikliai turi rodyti klaidos kodo ir klaidos laiko parametrus:

- srauto jutiklio gedimo nėra;

- srautas mažesnis už minimalią vertę;

- srautas didesnis už maksimalią vertę;

- srauto jutiklio gedimas;

- temperatūros jutiklių gedimo nėra;

- temperatūrų skirtumas mažesnis už minimalią vertę;

- temperatūros jutiklio gedimas;

- esant keliems gedimams pateikiama informacija apie visus.

1.2.16. Šilumos skaitikliai turi turėti įmontuotą duomenų surinkimo ir distancinio

perdavimo modulį M-Bus.

1.2.17. Šilumos skaitikliai turi turėti visų matuojamų parametrų pagal 1.2.14 p. vidinį statistinių duomenų archyvą: 1-os valandos intervalu ne mažiau 42 paras, 1-o mėnesio intervalu ne mažiau 12 paskutiniųjų mėnesių. Mėnesio ataskaitinė diena – paskutinė mėnesio diena.

1.2.18. Pateikiama duomenų surinkimo-apdorojimo aparatūrinė ir licencijuota programinė įranga, kurių pagalba nuskaitomi duomenys iš naujai perkamų skaitiklių. Programos kalba lietuvių arba anglų. Programa turi veikti Windows operacinės sistemos aplinkoje.

1.2.19. Temperatūros jutiklių diametras 6 mm.

1.2.20. Srauto jutiklio temperatūros matavimo ribos (10 – 130) °C.

1.2.21. Šilumos skaitiklius pateikti su tokiu pajungimo komplektu:

temperatūros jutiklių zondai, prielajos, tarpinės; srauto jutiklio prijungimo prie vamzdyno antgaliai, tarpinės.

___________________________