TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai:

1.1 Atliekamas periodinis šaldymo patalpos su prieškambariu kvalifikavimas  (OQ – operation qualification, PQ – performance qualification ir priedas PV – (updated) process validation) ir kvalifikavimo ataskaita pateikiama per 90 kalendorinių dienų nuo paslaugos užsakymo. Kvalifikavimo apimtis detalizuota Lentelėje Nr. 2. Pastaba: kvalifikavimas atliekamas kartu su rutinine Kraujo Centro veikla.

1.2 Šaldymo patalpos kvalifikavimas turi būti atliekamas dviem etapais – OQ (Operational Qualification) ir PQ (Performance Qualification), arba pasirinktinai – sujungtu OQ/PQ (OQP) etapu. Pasirinkta kvalifikavimo forma turi būti pagrįsta kvalifikavimo plane ir atitikti galiojančias GMP/GDP gaires. Nepriklausomai nuo pasirinktos formos, kvalifikavimo apimtis ir bandymų rezultatai turi užtikrinti šaldymo patalpos tinkamumą numatytam naudojimui.

1.3. Visiems nurodytiems pavadinimams, standartams ir analogiškiems techniniams apibrėžimams taikoma sąlyga „arba lygiavertis“.

1.4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę ar paslaugą, privalo pateikti patikimus įrodymus, kad siūlomas sprendimas atitinka lygiavertiškumo kriterijus.

1.5 Kvalifikavimą atliekantis tiekėjas suderina testavimo veiklą su Kraujo Centro veikla ir darbo grafiku, taip, kad numatyti darbai netrukdytų įprastinei skyriaus veiklai.

1.6 Visa kvalifikavimui reikalinga įranga, įrankiai ir apsaugos priemonės turi būti suteikiamos tiekėjo.

2. Norminiai dokumentai ir metodika:

2.1. Visi kvalifikavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Geros gamybos praktikos (GMP) gairėmis – EudraLex Volume 4, Annex 15: Qualification and Validation.

2.2. Kvalifikavimo procesas turi būti vykdomas nuosekliai, užtikrinant darbų atsekamumą ir dokumentacijos vientisumą. Visi bandymai ir jų įrašai turi būti atsekami – nurodant, kas ir kada atliko bandymą, kokia sąlyga buvo tikrinama ir kokie gauti rezultatai. Po kiekvieno bandymo turi būti suformuluota testavimo išvada.

3. Kvalifikavimo protokolai ir dokumentacija:

3.1. Kvalifikavimo protokolas privalo būti parengtas ir patvirtintas prieš kvalifikacijos pradžią; pasirašytas ir patvirtintas po darbų užbaigimo; suderintas su užsakovu iš anksto.

3.2. Prieš atliekant matavimus kvalifikavimo atlikimo protokolai (šablonas, pildymas, tvirtinimas) yra derinami ir patvirtinami užsakovo paskirto atsakingo asmens, ir yra vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatomus priimtinumo kriterijus remiantis GxP reikalavimais ir vidinėmis organizacijos procedūromis.

3.3. Kvalifikavimo protokolai turi būti pateikiami anglų kalba.

3.4. Protokolo turinys turi apimti (bet neapsiriboti): kvalifikavimo tikslą ir apimtį, trumpinių žodynėlį, vaidmenų paskirstymą, įrangos veiklos priimtinumo kriterijus, protokolus, kvalifikavimo išvadas, nuokrypių sąrašą ir priedus.

3.5. Visi įrašai (įskaitant priedus) pildomi gyvu laiku, ranka, įrašą patvirtinant atlikusio asmens parašu ar inicialais ir data.

4. Nuokrypių valdymas:

4.1. Kvalifikavimo metu nustatyti nuokrypiai turi būti registruojami ir įvertinami pagal reikšmingumą (kritiniai / nekritiniai).

4.2. Kritiniai nuokrypiai – privalo būti uždaryti iki kito kvalifikavimo etapo pradžios.

4.3. Nekritiniai nuokrypiai – turi būti uždaryti iki visų etapų pabaigos.

4.4. Kiekvienas nuokrypis turi būti išanalizuotas, išspręstas ir uždarytas iki galutinio protokolo patvirtinimo.

4.5. Visi nuokrypiai tiekėjo dokumentuojami protokole arba jo priede, nurodant priežastį, įvertinimą, siūlomus korekcinius veiksmus (CAPA), uždarymo datą, atsakingą asmenį.

4.6. Kvalifikacijos protokolas negali būti laikomas užbaigtu ar patvirtintu, jei yra neuždarytų nuokrypių.

5. Priedai:

5.1. Prie kvalifikacijos protokolo turi būti prisegti visi priedai, pagrindžiantys atliktus bandymus ir rezultatus.

5.2. Visi priedai turi būti: aiškiai sunumeruoti, turėti nuorodą į atitinkamą protokolo skyrių ar testą, pasirašyti atsakingo asmens (vardas, pavardė, parašas, data), įskaitomi, patvirtinti ir patikrinti.

5.3. Aktualūs duomenys (pvz., neatitiktys, ribinės vertės, patvirtinimai) turi būti aiškiai pažymėti (paryškinimu ar kitu būdu).

6. Matavimo įranga ir produkto ekvivalentas:

6.1 Kvalifikavimo metu temperatūros matavimui turi būti naudojama kalibruota įranga ir visi metrologiškai patikrinti jutikliai (termoporos), turintys galiojančius akredituotos organizacijos sertifikatus. Kalibravimo ir metrologinės patikros dokumentai turi būti išduoti ne seniau kaip prieš 90 dienų iki matavimų pradžios. Jutikliai kalibruojami trijuose užsakovo nustatytuose taškuose LST EN ISO/IEC 17025 akredituotoje laboratorijoje. Jeigu dėl įrangos specifikos kalibravimas atliekamas organizacijos viduje, tiekėjas turi pateikti aprašytą procedūrą su kalibravimo metodika, priimtinumo kriterijais ir susidarančios paklaidos įvertinimu.

6.2. Bandymams PQ ir PV metu (žr. lentelę Nr. 2) turi būti naudojamas kraujo plazmos ekvivalentas (imitacinis produktas). Temperatūros davikliai dedami į kiekvieno imitacinio produkto maišą. Ekvivalentą tiekia ir paruošia paslaugos teikėjas. Teikėjas atsako už tinkamą ekvivalento paruošimą, priimtinas tankis turi būti patvirtintas nepriklausomos laboratorijos sertifikatu.

7. Konfidencialumas ir duomenų apsauga:

7.1. Visa informacija, susijusi su kvalifikavimo procesu, yra konfidenciali ir negali būti naudojama kitiems tikslams.

7.2. Visa kvalifikavimo metu gauta ir perduodama informacija yra konfidenciali ir tiekėjas įsipareigoja laikytis duomenų apsaugos reikalavimų pagal ISO 27001 ir ES BDAR (GDPR) reglamentą.

7.3. Konfidencialumo įsipareigojimai turi būti aiškiai apibrėžti sutartyje.

8. Draudimas:

8.1. Tiekėjas prieš atlikdamas kvalifikavimo paslaugas privalo pateikti galiojantį verslo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą. Šis draudimas turi užtikrinti, kad bet kokia žala, padaryta kvalifikavimo darbų atlikimo metu tretiesiems asmenims, užsakovui ar jo turtui, bus atlyginta.

9. Dalyvavimas audituose:

9.1 Tiekėjas privalo dalyvauti paslaugos gavėjo numatytame audite, susijusiame su atliktu šaldymo patalpos kvalifikavimu, ir atstovauti savo atliktus kvalifikavimo darbus visais su jais susijusiais techniniais, metodologiniais ir normatyviniais klausimais.

9.2 Audite privalo dalyvauti ne mažiau kaip vienas tiekėjo atstovas, kuris:

- buvo tiesiogiai įtrauktas į šaldymo patalpos kvalifikavimo planavimą ir (ar) vykdymą;

- turi ne mažesnę kaip 2 metų patirtį patalpų, šaldymo ar temperatūrinio režimo sistemų kvalifikavimo srityje;

- turi darbo patirties darbe su taikomais standartais ir gairėmis (pvz., GDP, GMP, WHO, PIC/S, ISO 17025, GAMP 5 – pagal kvalifikavimo apimtį).

9.3 Tiekėjas audito metu privalo pateikti ir paaiškinti kvalifikavimo dokumentaciją, tokią kaip kvalifikavimo protokolas ir matavimui naudotos įrangos kalibravimo dokumentai ir kvalifikavimo nuokrypiai.

9.4 Tiekėjas audito metu privalo pagrįsti pasirinktą kvalifikavimo metodiką, bandymų apimtį, jutiklių išdėstymą, matavimo taškų parinkimą ir priėmimo kriterijus;

9.5 Tiekėjas audito metu privalo paaiškinti matavimų rezultatų vertinimą ir padarytas išvadas.

9.6 Audito pastabų ir klausimų nagrinėjimo metu tiekėjas privalo atsakyti į audito metu pateiktus klausimus ir pastabas, pateikti rašytinius paaiškinimus auditorių prašymu, per sutartyje nustatytą terminą pateikti korekcinius veiksmus (CAPA) ar papildomą informaciją, jei audito metu nustatomi trūkumai, susiję su tiekėjo atlikta kvalifikacija.

9.7 Tiekėjas prisiima atsakomybę už atlikto kvalifikavimo atitiktį galiojantiems teisės aktams, standartams ir pirkimo specifikacijos reikalavimams bei privalo ginti kvalifikavimo rezultatus audito metu.

9.8 Tiekėjo dalyvavimas audite, įskaitant pasirengimą, atstovavimą ir atsakymų pateikimą, turi būti įtrauktas į paslaugos kainą, nebent pirkimo sąlygose numatyta kitaip.

10. Atsakomybė ir įsipareigojimai:

10.1. Vadovaujantis išankstiniu susitarimu, perkančioji organizacija perduoda kvalifikavimui reikalingus duomenis tiekėjui, atsakingam už kvalifikavimo atlikimą, tačiau kvalifikavimas vykdomas šio tiekėjo savarankiškai.

10.2. Nustačius, kad kvalifikavimas buvo atliktas nesilaikant techninės specifikacijos (ir pokytis nebuvo suderintas su užsakovu), tiekėjas privalo savo sąskaita atlikti pakartotinius testavimus ir atlyginti perkančiajai organizacijai žalą, patirtą dėl kvalifikavimo termino pratęsimo. Jei pakartotiniai testavimai neįvykdomi tiekėjo kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

10.3. Tiekėjas privalo savarankiškai interpretuoti testavimo rezultatus ir pateikti išsamias, informatyvias išvadas, atitinkančias kvalifikavimo proceso ir dokumentacijos principus. Jeigu pateiktos išvados ir/ar dokumentai neatitinka GGP reikalavimų ar vidinių organizacijos kokybės procedūrų, kvalifikavimas laikomas nepriimtinu.

10.4. Tiekėjui nesutikus koreguoti kvalifikavimo protokolo pagal pateiktas pastabas, kai pastabos yra pagrįstos vidinėmis perkančiosios organizacijos procedūromis ar cGMP (angl. – „current Good Manufacturing Practice“ galiojantys gerosios gavybos praktikos reikalavimais) reikalavimais, protokolas gali būti nepriimtas ir kvalifikavimas laikomas neįvykdytu.

Lentelė Nr. 1 Pirkimo objektas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Šaldymo patalpos kvalifikavimo paslauga | Kvalifikavimas atliekamas pagal GGP vadovo 15 priedo “Kvalifikavimas ir validacija” reikalavimus. Kvalifikavimo apimtis žr. lentelę Nr. 2 | Vnt. | 1 |
| 2 | Dalyvavimas audituose | Dalyvavimas ir atstovavimas su šaldymo patalpos kvalifikavimu susijusiais klausimais paslaugos gavėjo patalpose vykdomame audite | Kart. | 4 |

Lentelė Nr. 2 Paslaugos detalizavimas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Naudojamų zondų skaičius prieškambaryje, vnt. | Naudojamų zondų skaičius kameroje, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - OQ - Veikimo kvalifikavimo testai |  |  |  |  |
| 1.1 | Vizuali apžiūra (Šaldymo patalpa) | Vertinama: -patalpos sienų, lubų ir grindų būklė (vientisumas, šilumos izoliacijos pažeidimų, drėgmės, pelėsio ar kondensato požymių nebuvimas); -durų, sandarinimo tarpinių ir uždarymo mechanizmų būklė bei sandarumas; Vizualinės apžiūros rezultatai turi būti dokumentuoti, o nustatyti trūkumai – įvertinti ir, jei taikoma, pašalinti prieš pradedant ar tęsiant kvalifikavimo bandymus. Priimtinumo kriterijus: vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad patalpos sienos, lubos ir grindys yra vientisos, be izoliacijos pažeidimų, drėgmės, pelėsio ar kondensato požymių. Durys, sandarinimo tarpinės ir uždarymo mechanizmai yra tvarkingi, sandarūs ir užtikrina tinkamą patalpos izoliaciją. Nėra nustatyta trūkumų, galinčių turėti įtakos šaldymo patalpos veikimui ar kvalifikavimo rezultatams. | NT | NT |
| 1.2 | Vizuali apžiūra (Šaldymo sistema) | Vizualiai vertinama: -šaldymo agregatų, garintuvų, kondensatorių ir ventiliatorių fizinė būklė -matomų mechaninių pažeidimų, nuotėkių, korozijos ar netipinio nusidėvėjimo požymių nebuvimas; -šaldymo įrangos ženklinimas ir identifikavimas. - temperatūros jutiklių, duomenų kaupiklių ir aliarmų elementų fizinė būklė ir išdėstymas. Priimtinumo kriterijus: vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad šaldymo agregatai, garintuvai, kondensatoriai ir ventiliatoriai yra geros fizinės būklės; nėra matomų mechaninių pažeidimų, nuotėkių, korozijos ar netipinio nusidėvėjimo požymių. Šaldymo įranga yra tinkamai suženklinta ir identifikuojama. Temperatūros jutikliai, duomenų kaupikliai ir aliarmų elementai yra tvarkingi, nepažeisti, tinkamai sumontuoti. Sistema ar sistemos elementai testavimo metu neturi signalizuojamų aliarmų. | NT | NT |
| 1.3 | Konfigūracija | Turi būti įvertinta: -aliarmų signalizavimo ir pranešimų funkcijos (garsiniai, vizualiniai, nuotoliniai – jei taikoma), aliarmų ribos Priimtinumo kriterijus: Nustatyti aliarmai, jų tipai ir ribinės vertės atitinka techninėje dokumentacijoje nurodytus reikalavimus. - duomenų registravimo parametrai (registravimo dažnis, duomenų saugojimo trukmė, apsauga nuo duomenų praradimo); Priimtinumo kriterijus: nėra, testas informacinio tipo -laikrodžio ir datos nustatymų teisingumas; Priimtinumo kriterijus: valdiklio laiko nustatymų nuokrypis nuo lyginamojo laikrodžio neviršija ±1 minutės. -konfigūracijos apsaugos nuo neleistinų pakeitimų priemonės. Priimtinumo kriterijus: yra priemonės kurios saugo sistemą nuo neleistinų konfigūracijos pakeitimų | NT | NT |
| 1.4 | Nepertraukiamo elektros tiekimo patikra | Dingus elektrai, turi pasileisti alternatyvus energijos šaltinis. Šaldymo įranga turi pradėti veikti. | NT | NT |
| 1.5 | Aliarmų testas | Nepriklausomos temperatūros stebėjimo sistemos, veikiančios šaldymo patalpoje patikrinimas. Simuliuoti aliarmus: - Per aukšta temperatūra - Per žema temperatūra -Atviros durys - Įvykęs šaldymo centralės gedimui. Priimtinumo kriterijai: generuojamas aliarmas, įspėjamasis pranešimas automatiškai siunčiamas vartotojui sms žinute bei elektroniniu laišku. Aliarmai informatyviai atsispindi monitoravimo sistemoje | NT | NT |
| - PQ - Našumo kvalifikavimo testai |  |  |  |  |
| 2.1 | Oro ir produktų ekvivalentų temperatūros pasiskirstymas užkrautoje šaldymo patalpoje 1 sav. realiu darbo krūvio metu | Matuojama temperatūra realiu darbo krūvio metu 168 valandas, registruojant temperatūros kitimą̨. Ne mažiau kaip 14 vnt. oro ir 20 vnt. produktų ekvivalentų temperatūros taškų̨ tolygiai išdėstyti per visą eksploatuojamos produkcijos tūrį. Sudaromos tikslios termoporų̨ išdėstymo schemos (nurodant atstumą̨ nuo sienų̨, lubų̨ ir grindų̨). Fiksuojama reali patalpos užkrova. Matavimų trukmė: - 168 val. Fiksuojama oro temperatūra ir drėgmė tiek šaldymo patalpoje tiek prieškambaryje. | 4 oro ir 2 drėgmės | 34 temperatūros ir 2 drėgmės |
| 3. PV proceso validavimo testai |  |  |  |  |
| 3.1 | Plazmos maišelių užšalimo proceso validavimas | Atliekamas plazmos užšaldymo proceso validavimas, skirtas įvertinti plazmos maišelių užšalimo laiką šaldymo patalpoje, esant nustatytoms aplinkos sąlygoms ir pilnai eksploatacinei apkrovai. Bandymo metu naudojami du vežimėliai, ant kurių kiekviename išdėstoma ne mažiau kaip 21 plazmos ekvivalento maišelis su centre integruota termopora, skirtas temperatūros matavimams atlikti. Ekvivalentai kiekvienoje lentynoje išdėstomi pagal apibrėžtą schemą: vienas – centrinėje zonoje ir šeši – kraštinėse zonose, siekiant įvertinti galimus temperatūros pasiskirstymo skirtumus. Bandymams naudojami plazmos maišelių ekvivalentai, atitinkantys šiuos nominalius tūrius: 250 ml, 500 ml, 750 ml ir 850 ml. Kiekvienas bandymas atliekamas su skirtinga apkrova, o bandymų seka kartojama ne mažiau kaip penkis kartus, siekiant įvertinti rezultatų pakartojamumą. Bandymo metu fiksuojamas bandymo pradžios ir pabaigos laikas, taip pat apskaičiuojamas laikas, reikalingas plazmos ekvivalento temperatūrai sumažėti nuo +22 ±2 °C iki –25 °C. Bandymo sąlygos šaldymo patalpos nustatyta darbo temperatūra: –33 °C iki –37 °C; prieangio (anteroom) temperatūra: +3 °C iki –1 °C. Testas kartojamas ne mažiau kaip 3 kartus su kiekvieno nurodyto tūrio plazmos ekvivalento maišeliu. Priimtinumo kriterijus: Esant pilnai eksploatacinei apkrovai (du vežimėliai su plazmos maišelių ekvivalentais), visi matuojami plazmos ekvivalentai turi pasiekti –25 °C temperatūrą per ne ilgesnį kaip 12 valandų laikotarpį. | 4 oro ir 2 drėgmės | 42 temperatūros ir 2 drėgmės |

_________________