# Priedas Nr. 1

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Avarinio IT infrastruktūros atstatymo sprendimas

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - AB „Miesto gijos“ (toliau – Užsakovas), siekdama užtikrinti informacinių sistemų veikimą, įvykus gedimui Užsakovo duomenų centre, perka avarinio IT infrastruktūros atstatymo sprendimą (Disaster Recovery – DR) bei jungiamąsias ryšio linijų paslaugas Tiekėjo duomenų centre (toliau – Paslauga). Pagrindiniai Paslaugai keliami reikalavimai:

- Užtikrinti, kad Užsakovo sistemos būtų atstatomos per nustatytus RTO/RPO laikus;

- Užtikrinti geografiškai atskirtą, saugų ir sertifikuotą duomenų centrą Paslaugos vykdymui;

- Užtikrinti aukšto pasiekiamumo jungtis ir stabilų duomenų perdavimą;

- Užtikrinti nuolatinę priežiūrą, monitoringą, testavimus ir incidentų valdymą pagal ITIL gaires;

- Užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo ir Europos Sąjungos TIS2 direktyvos Nr. 2022/2555 reikalavimams, kiek tai taikoma teikiamai Paslaugai.

- TERMINAI IR SĄVOKOS

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų struktūrinis padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, atstovaujantis viešosios debesijos paslaugų teikėją/viešosios debesijos paslaugų teikėjo partneris, ir su kuriuo AB „Miesto gijos“ sudarys sutartį.

  - Užsakovas - AB „Miesto gijos“.

  - Paslauga - Avarinis IT infrastruktūros atstatymo sprendimas bei jungiamoji ryšio linijų paslauga Tiekėjo duomenų centre.

  - ITIL (Information Technology Infrastructure Library) - yra tarptautinis standartų ir gerųjų praktikų rinkinys, skirtas IT paslaugų valdymui. ITIL metodologija padeda organizacijoms užtikrinti efektyvų paslaugų teikimą, optimizuoti procesus, sumažinti incidentų dažnį ir užtikrinti aukštą paslaugų kokybę. ITIL apima paslaugų gyvavimo ciklą: nuo strategijos ir projektavimo iki diegimo, eksploatacijos ir nuolatinio tobulinimo, taip skatinant nuoseklų ir sistemingą IT infrastruktūros valdymą.

  - RTO (Recovery Time Objective) – tai maksimalus leistinas laikas, per kurį organizacija turi atstatyti IT paslaugas po incidento ar gedimo, kad būtų minimizuotas veiklos trikdymas.

  - RPO (Recovery Point Objective) - tai maksimalus leistinas duomenų praradimo laikotarpis, kurį organizacija gali toleruoti įvykus IT incidentui ar gedimui. Kitaip tariant, RPO nurodo, kiek laiko duomenys gali būti prarasti nuo paskutinės atsarginės kopijos iki incidento momento. Šis rodiklis padeda nustatyti duomenų atsarginių kopijų darymo dažnį ir yra svarbus planuojant avarinio atstatymo strategijas, siekiant sumažinti galimus nuostolius ir užtikrinti sklandų veiklos tęstinumą.

Informacinės sistemos – Užsakovo valdomos ir eksploatuojamos informacinės sistemos, įskaitant, bet neapsiribojant: taikomąsias sistemas, duomenų bazes, infrastruktūrinius komponentus (virtualius serverius, operacines sistemas), integracinius sprendimus kurių veikimo tęstinumas turi būti užtikrintas pasitelkiant Avarinio IT infrastruktūros atstatymo sprendimą.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikalavimas* |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo užtikrinimas | 1. Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi būti talpinama Tiekėjo duomenų centre. Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su Paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. 2. Paslaugos teikimui elektros energija turi būti naudojama iš atsinaujinančių energijos šaltinių |
|  | Paslaugų funkcijų užtikrinimas | 1. Paslauga turi būti suderinama su Užsakovo virtualizacijos platforma - VMware 7.x. 2. Visas Paslaugai reikalingas licencijas, įskaitant Virtualizacijos platformos licencijas, suteikia Tiekėjas. 3. DR aktyvavimo metu turi būti užtikrintas 100 % deklaruotų resursų prieinamumas. 4. Paslauga privalo būti izoliuota nuo kitų Tiekėjo klientų paslaugų. 5. Tiekėjas atsako už visos naudojamos infrastruktūros techninę būklę, palaikymą, saugumo atnaujinimus, gedimų šalinimą bei pajėgumų pakankamumą sutartyje nustatytiems resursams užtikrinti. 6. Paslauga turi užtikrinti minimalus kiekius: 6.1. Bendras virtualių serverių skaičius - 160 vnt. 6.2. Virtualūs procesoriai (vCPU) - 463 vnt. 6.3. Bendras CPU greitis - 130 GHz 6.4. Operatyvioji atmintis (RAM) - 1.6 TB 6.5. Duomenų saugykla - 70 TB SSD. |
|  | Sprendimo diegimas | 1. Tiekėjas pagal 7 punkte „Terminai“ nurodytus terminus turės įgyvendinti Paslaugos diegimą, kuris apima, bet neapsiriboja šiomis užduotimis: - Paruošti ir suderinti su Užsakovu diegimo planą (darbo grafiką, atsakomybių pasiskirstymą) bei bandomųjų atstatymų planus. - Parengti nuomojamos infrastruktūros ir įrangos montavimo ir jungimo konfigūracijas. - Sudiegti ir sukonfigūruoti reikiamus programinės įrangos komponentus. - Integruoti sudiegtą infrastruktūrą į esamą rezervinį kopijavimo sprendimą, suderinamą su Užsakovo infrastruktūra. - Suformuoti reikiamas replikavimo politikas ir užduotis siekiant atitikti suderintus RTO/RPO reikalavimus. Tiekėjas turi užtikrinti, kad atsarginės kopijos būtų apsaugotos nuo neteisėto pakeitimo ar ištrynimo (angl. immutable backup arba lygiavertis sprendimas), siekiant sumažinti kenkėjiškų programų (pvz., ransomware) poveikio riziką. - Kartą per metus kartu su Užsakovu atlikti bandomuosius atstatymus ir juos dokumentuoti. Bandomieji atstatymai turi būti vykdomi tik gavus Užsakovo leidimą ir tik sutartu laiku. Testavimo metu turi būti patikrinamas suderintų RTO ir RPO rodiklių pasiekimas bei parengiama ataskaita su nustatytais neatitikimais ir korekciniais veiksmais. - Teikiant Paslaugas negali būti trikdomas esamų Užsakovo sistemų darbas. Jeigu reikalingi išjungimai/perkrovimai ar galimi Paslaugų sutrikimai, tokios Paslaugos turi būti derinamas iš anksto su Užsakovu ir vykdomos tik ne darbo metu (darbo laikas darbo dienomis 7:30 – 16:30 val.). - Parengti visą sprendimo dokumentaciją apimant techninės įrangos komponentų konfigūracijas, nustatymus, logines ir fizines schemas bei atstatymo procedūras. - Grįžimo į pagrindinį DC procedūra (Failback planas). - Diegimas laikomas užbaigtu tik po sėkmingai atlikto bandomojo atstatymo ir Užsakovo pasirašyto priėmimo–perdavimo akto. 2. Užsakovas įsipareigoja suteikti visą reikiamą informaciją ir prieigas prie reikiamų IT komponentų, reikalingų Paslaugos įgyvendinimui. |
|  | Užsakovo įranga | Tiekėjas turės sumontuoti visą reikalingą įrangą Paslaugos teikimui. Užsakovas Tiekėjo duomenų centre, jokios savo įrangos Paslaugai neteikia. |
|  | Paslaugos teikimo laikas | 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę. |
|  | Paslaugos pasiekiamumas | Paslauga turi būti prieinama ne mažiau kaip 99.9 % (devyniasdešimt devyni procentai) laiko per kalendorinį mėnesį. Prieinamumas skaičiuojamas kaip laikotarpis, kai Paslauga yra visiškai funkcionali ir prieinama Užsakovui, išskyrus iš anksto suderintus planinius priežiūros darbus. |
|  | Garantinis aptarnavimas | Tiekėjas atlieka visus reikiamus veiksmus, susijusius su Paslaugos aptarnavimu (diagnostika, montavimas, demontavimas, dalių pakeitimas ir pan.), pagal galiojančius įrangos gamintojo garantinės priežiūros įsipareigojimus. |
|  | RTO/RPO | 1. Užsakovas turi turėti galimybę pats nustatyti reikalingas RTO ir RPO laikus, pagal savo vidines tvarkas ir sistemų kritiškumą. Preliminariai numatomi tokie rodikliai: Sistemos kritiškumas; Maks. RTO; Maks. RPO. 1 lygis (kritinės); ≤ 1 val.; ≤ 15 min.. 2 lygis (aukštos); ≤ 4 val.; ≤ 1 val.. 3 lygis (vidutinės); ≤ 24 val.; ≤ 4 val.. 2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad deklaruoti RTO/RPO būtų pasiekiami DR aktyvavimo metu. 3. Užsakovas turi turėti galimybę inicijuoti papildomus testinius atstatymus pagal poreikį. 4. Kritinių sistemų bandomieji atstatymai gali būti atliekami dažniau nei kartą per metus, pagal Užsakovo poreikį. |
|  | Informacijos saugumo reikalavimai | 1. Tiekėjas turi būti įdiegęs ir taikyti informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią ISO/IEC 27001 standartą arba lygiavertį standartą, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 2. Tiekėjas turi užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo ir Europos Sąjungos TIS2 direktyvos Nr. 2022/2555 reikalavimams, kiek tai taikoma teikiamai paslaugai. 3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visi Užsakovo duomenys būtų šifruojami perdavimo metu (angl. in-transit) naudojant saugius kriptografinius protokolus (TLS 1.2 ar naujesnius) ir saugojimo metu (angl. at-rest). 4. Administracinė prieiga prie infrastruktūros turi būti apsaugota daugiafaktoriniu autentifikavimu (MFA). 5. Tiekėjas turi taikyti privilegijuotų paskyrų valdymo kontrolės priemones (PAM principus) arba lygiavertes saugumo priemones. 6. Tiekėjas turi užtikrinti veiksmų žurnalų (angl. logs) rinkimą ir saugojimą ne trumpiau kaip 12 (dvylika) mėnesių bei jų pateikimą Užsakovui pareikalavus. |

* Pastaba. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus (t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant perkančiojo subjekto ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

- MINIMALŪS REIKALAVIMAI SIŪLOMAM DUOMENŲ CENTRUI

| Duomenų centro reikalavimai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai* | Tiekėjo siūlomi parametrai Tiekėjas pasiūlyme pateikia užpildytą |
|  | Lokacija | 1. Duomenų centras turi būti įrengtas ne mažesniu kaip 5 km ir ne didesniu kaip 50 km. atstumu nuo Užsakovo objekto Elektrinės g. 2, Vilnius, matuojant bendro naudojimo keliais (skiltyje „Tiekėjo siūlomi parametrai“ nurodyti tikslų adresą). 2. Paslauga negali būti teikiama tame pačiame duomenų centre, kuriame randasi pagrindinė Užsakovo įranga (T. Ševčenkos g. 16, Vilnius). | /įrašyti/ |
|  | Sertifikacija | 1. Duomenų centras turi turėti ne žemesnę nei TIER III sertifikaciją arba lygiavertį ir tai įrodančius dokumentus: - Tier 3 Facility - Tier 3 Design - Arba lygiaverį | /Nurodyti siūlomo duomenų centro sertifikaciją ir pateikti įrodančius dokumentus / |
|  | Prieiga ir atitiktis | 1. Duomenų centras turi užtikrinti fizinės saugos priemones, įskaitant prieigos kontrolę, vaizdo stebėjimą, apsaugos signalizaciją ir fizinės prieigos registravimą. 2. Duomenų centras turi būti valdomas Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės jurisdikcijoje. 3. Tiekėjas ir naudojama įranga negali būti priskiriami nepatikimiems tiekėjams pagal Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo reikalavimus. | . |

- REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGOS TEIKIMUI

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikalavimas* |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo užtikrinimas | 1. Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę įrangą, nauja ir ne senesne negu 1 metai, įskaitant ir WAN (angl. Wide area network) maršrutizatorius, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. 2. Draudžiama naudoti End-of-Life / End-of-Support įrangą. |
|  | Apjungimai | 1. Turi būti įgyvendinti tiesioginiai apjungimai tarp: - Užsakovo duomenų centro, adresu: T. Ševčenkos g. 16, Vilnius ir Tiekėjo duomenų centro ne mažesne kaip 10 Gbps linija. - Užsakovo padalinio „Duetto“, adresu: Spaudos g. 6-1, Vilnius ir Tiekėjo duomenų centro ne mažesne kaip 1 Gbps linija. 2. Duomenų perdavimas tarp Užsakovo ir Tiekėjo infrastruktūros turi būti apsaugotas naudojant saugų šifravimą. Duomenys privalo būti šifruojami perdavimo metu naudojant IPsec (IKEv2, AES-256) ir (arba) TLS 1.2 / TLS 1.3 protokolus ar lygiaverčius sprendimus |
|  | Interneto ryšys | Turi būti užtikrintas interneto ryšys ne mažiau nei 1 Gbps Lietuvoje/užsienyje. |
|  | Paslaugų teikimo laikas | 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę. |
|  | Paslaugos pasiekiamumas | Ne blogiau kaip 99.9 % (devyniasdešimt devyni procentai) laiko per mėnesį. |
|  | Paslaugos kokybės reikalavimai | - Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) minučių nuo kreipinio užregistravimo. - Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos nuo kreipinio užregistravimo. - Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo valanda nuo kreipinio užregistravimo. - Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos nuo kreipinio užregistravimo. - 24/7 infrastruktūros monitoringas. |

- REIKALAVIMAI TIEKĖJO PAGALBOS TARNYBAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas* |
| --- | --- |
|  | Teikėjas turi turėti 24 val. per parą, 365 dienas per metus, įskaitant nedarbo ir švenčių dienas veikiančią pagalbos tarnybą. |
|  | Teikėjas turi turėti pagalbos tarnybą komunikuojančią lietuvių kalba su Užsakovu raštu ir žodžiu. |
|  | Teikėjo pagalbos tarnyba turi suteikti galimybes registruoti kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu; fiksuoto ir mobilaus ryšio telefonu; naudojant WEB sąsają. |
|  | Teikėjo pagalbos tarnyba turi būti įdiegęs veikiančius ir aprašytus incidentų bei keitimų valdymo procesus, atitinkančius IT paslaugų valdymo (ITIL ar lygiavertės metodikos) gerųjų praktikų rekomendacijas bei veikiantį internetinį portalą kreipiniams registruoti bei peržiūrėti. |
|  | Teikėjo pagalbos tarnyba turi užtikrinti operatyvų atgalinį ryšį ir informacijos apie incidentus realiu laiku (angl. On-line) teikimą interneto tinklalapyje, veikiančiame HTTPS protokolu. |
|  | 1. Tiekėjo pagalbos tarnyba turi informuoti apie užregistruotų incidentų būklę, planuojamą incidentų išsprendimo datą ir laiką bei incidentų išsprendimą. 2. Tiekėjo pagalbos tarnyba turi priklausyti vienai organizacijai arba įmonei arba ūkio subjektui ir aptarnauti visas perkamas Paslaugas. |
|  | 1. Teikėjo pagalbos tarnyba privalo turėti veikiančius informacijos saugumo incidentų valdymo procesus. 2. Apie saugumo incidentus, galinčius turėti įtakos Užsakovo duomenims ar paslaugoms, Teikėjo pagalbos tarnyba privalo informuoti Užsakovą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo incidento nustatymo. |
|  | 1. Tiekėjo pagalbos tarnyba turi būti sertifikuotas pagal ISO/IEC 20000 arba lygiavertį standartą. |

- TERMINAI

| Eil. Nr. | Reikalavimas* |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas turi parengti sprendimo diegimo planą ir suderinti su Užsakovu el. paštu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Tiekėjas turi pradėti teikti Paslaugą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. |

- PASLAUGOS SUSTABDYMAS

| Eil. Nr. | Reikalavimas* |
| --- | --- |
|  | Pasibaigus sutarties galiojimui ar esant kitoms aplinkybėms, kai nutraukiama sutartis, Tiekėjas įsipareigoja ištrinti visus duomenis per 20 (dvidešimt) darbo dienų. |
|  | Prieš sunaikinant duomenis, Tiekėjas privalo: - Užsakovo prašymu neatlygintinai perduoti visus duomenis struktūrizuotu ir plačiai naudojamu formatu. - Užtikrinti pagalbą migracijos laikotarpiu (ne trumpiau kaip 25 (dvidešimt penkias) darbo dienas). |

______________