Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Reikalaujama reikšmė, parametrai | Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį reikšmės/ parametro atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REIKALAVIMAI KONTROLĖS DAVIKLIAMS IR STEBĖJIMO SISTEMAI |  |  |  |
|  | Elektros variklių davikliai | Varikliuose turi būti sumontuoti vibracijų ir guolių būklės davikliai (ne mažiau kaip po vieną kiekvienam guoliui) matuojantys elektros variklio vibraciją ir guolių būklę. Matuojamos reikšmės: vibracijos greitis mm/s ir pagreičio gaubiamoji gE (arba gE lygiavertis parametras) | Įrašyti daviklių ir sistemos pavadinimą, gamintoją, kilmės šalį. Daviklių kiekį ir montavimo vietas. Sistemos matuojamas reikšmes. Jei siūlomas lygiavertis matuojamas parametras – pateikti lygiavertiškumą pagrindžiančią informaciją iš oficialių šaltinių. |  |
|  | Siurblių davikliai | Siurbliuose turi būti sumontuoti vibracijų ir guolių būklės davikliai (ne mažiau kaip po vieną kiekvienam guoliui) matuojantys siurblio vibraciją ir guolių būklę. Matuojamos reikšmės: vibracijos greitis mm/s, pagreičio gaubiamoji gE (arba gE lygiavertis parametras) | Įrašyti daviklių ir sistemos pavadinimą, gamintoją, kilmės šalį. Daviklių kiekį ir montavimo vietas. Sistemos matuojamas reikšmes. Jei siūlomas lygiavertis matuojamas parametras – pateikti lygiavertiškumą pagrindžiančią informaciją iš oficialių šaltinių. |  |
|  | Orapūčių davikliai | Orapūtėse turi būti sumontuoti vibracijų ir guolių būklės davikliai (ne mažiau kaip po vieną kiekvienam guoliui) matuojantys siurblio vibraciją ir guolių būklę. Matuojamos reikšmės: vibracijos greitis mm/s, pagreičio gaubiamoji gE (arba gE lygiavertis parametras) | Įrašyti daviklių ir sistemos pavadinimą, gamintoją, kilmės šalį. Daviklių kiekį ir montavimo vietas. Sistemos matuojamas reikšmes. Jei siūlomas lygiavertis matuojamas parametras – pateikti lygiavertiškumą pagrindžiančią informaciją iš oficialių šaltinių. |  |
|  | Reikalavimai visos rotacinės įrangos davikliams, jų integravimui | Visi davikliai turi būti pajungti į bendrą, nenutrūkstamo veikimo nuotolinės diagnostikos sistemą, o jos duomenys nuotoliniu būdu perduodami Tiekėjo paskirtiems diagnostikos specialistams. Davikliai ir nuotolinės diagnostikos sistema turi dirbti ir rinkti vibracijų ir guolių būklės duomenis ne nustatytu periodiškumu o, nuolatos – nenutrūkstamai, įvertinant nutolusio serverio ar debesijos technologijos komunikaciją internetinėmis ryšio priemonėmis ir programinės įrangos atliekamų skaičiavimų trukmę. | Pateikti vizualinį pavyzdį iš įgyvendinto projekto |  |
|  |  | Davikliai privalo signalą perduoti laidu (ne bevieliu ryšiu) į pagrindinį vibracijų duomenų surinkimo prietaisą taip užtikrinant nuolatinį ir nenutrūkstamą matavimą. | Nurodyti perdavimo metodą |  |
|  |  | Davikliai ir su duomenų perdavimu susijusi įranga negali būti jungiami į Pirkėjo vidaus ar išorės telekomunikacijos ir interneto ryšio tinklus. | Pateikti dokumentą įrodantį, kad siūloma įranga turi galimybę perduoti duomenis individualiai per GSM ryšį |  |
|  |  | Duomenų surinkimo prietaisas privalo duomenis perduoti į programinę įrangą mobiliuoju internetiniu ryšiu. Už palaikymą, ryšio sutrikimus, atsiskaitymą už ryšio paslaugas ir komunikaciją su ryšio operatoriumi atsakingas tiekėjas. | Nurodyti perdavimo metodą. |  |
|  |  | Duomenų surinkimo prietaisas ir kita komunikacinė įranga (išskyrus daviklius) privalo būti sumontuota apsauginėje dėžutėje, kurios IP nemažesnis nei IP65 |  | Nurodyti dokumentą |
|  | Reikalavimai duomenų analizės ir atvaizdavimo programinei įrangai | Įrenginių būklės duomenys turi būti atvaizduojami programinėje įrangoje. |  |  |
|  |  | Programinės įrangos pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
|  |  | Prieiga prie programinės įrangos nemokamai turi būti suteikta ne mažiau kaip 2-iems Pirkėjo darbuotojams (3 metų laikotarpiui) su galimybe ateityje suteikti prieigą papildomiems darbuotojams. Internetinėje programoje turi būti matomi: - išvardinti atskiri matuojamų įrenginių tipai; - įrenginių būklės pokyčių istorija; - esama bendroji įrenginių būklė; - guolių būklė; - vibracijų lygmuo; - problemų kilmės suvestinė; - diagnostikos specialisto nustatyti ir aprašyti būklės pokyčiai, diagnozuota galima pokyčio kilmė, atliktinų aptarnavimo darbų rekomendacija Pirkėjo darbuotojams, kurie planuoja įrangos aptarnavimus ir remontą. Programoje turi būti prieiga fiksuoti įrašus apie įrenginių aptarnavimus ir remontą, įrašant pačiam Pirkėjui arba perduodant informaciją Tiekėjo diagnostikos specialistui, kad būtų užfiksuojama ir atvaizduojama programoje. Atsiradus klausimams dėl matomos informacijos programinėje įrangoje Pirkėjas turi teisę kreiptis raštu į Tiekėją, o Tiekėjas-prievolę paaiškinti kas yra matoma grafikuose, kreivėse ir spektruose, per protingą laiko tarpą, tačiau ne ilgiau kaip per 1 mėn., tarpusavyje suderintais nuotolinės komunikacijos kanalais-MS Teams, Google Meet, Zoom ar kt. Programoje turi būti galimybė formuoti ataskaitas ir jas spausdinti. | Nurodyti | Nurodyti dokumentą |
|  | Reikalavimai komunikacijai | Visa komunikacija privalo vykti lietuvių arba anglų kalba. Visi diagnozuoti rotacinės įrangos būklės pokyčiai privalo būti matomi programoje, taip pat apie juos papildomai turi būti informuojama siunčiant el. paštu arba SMS žinute Pirkėjo atstovui (-ams). Pranešimai iš Tiekėjo diagnostikos specialisto apie įrangos galimai įvyksiančius kritinius gedimus, privalo būti siunčiami raštu (el. paštu) arba SMS per 1 (vieną) darbo dieną. | Nurodyti komunikacijos kalbą | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  | Garantija | Davikliams turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Atliktų darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme. Garantijos terminai skaičiuojami nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Nurodyti garantinį terminą |  |
|  | Dokumentacija | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti techniniai prekių aprašymai. Nurodyti dokumentai gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalbomis. | nepildoma |  |
|  | TIEKĖJO KARTU SU PREKĖMIS TEIKIAMOS PASLAUGOS/ ATLIEKAMI DARBAI |  |  |  |
|  | Darbų apimtys | Vandens ir nuotekų siurblių kontrolės stebėjimo sistemos įdiegimas pagal TS 3.2. p. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  | Nuotolinis rotacinės įrangos vibracijų, būklės stebėjimas, diagnostika ir reikalavimai | Tiekėjo diagnostikos specialistai nenutrūkstamai turi atlikti Vandens ir nuotekų siurblių kontrolės sistemos būklės stebėjimą, diagnostiką ir duomenų analizę, įspėja (kaip nurodyta šio priedo 1.6. punkte) Pirkėjo paskirtus atsakingus asmenis apie pasikeitusią įrangos būklę bei teikia rekomendacijas įrenginių būklės pagerinimui, Pirkėjo darbo valandomis: - Pirmadienis - Ketvirtadienis: 7:30 - 16:30 - Penktadienis: 7:30 - 14:00 | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Sistema arba specialistas turi nustatyti pradines vibracijos įspėjimo ribas pagal ISO 10816-3/20816-3 (arba lygiavertį) standartą. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Sistema arba specialistas turi nustatyti pradines vibracijos pavojaus ribas pagal ISO 10816-3/20816-3 (arba lygiavertį) standartą. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Sistema arba specialistas turi nustatyti pradinės guolių būsenos įspėjimo ribas (pagal guolio tipą ir dydį). | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Sistema arba specialistas turi nustatyti pradinės guolių būsenos pavojaus ribas (pagal guolio tipą ir dydį). | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Diagnostikos specialistas turi keisti vibracijų ribas, remiantis išanalizuotais istoriniais duomenimis. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Diagnostikos specialistas turi keisti guolių būsenos ribas, remiantis išanalizuotais istoriniais duomenimis. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Sistema arba specialistas turi stebėti guolių būklės pokyčio tendencijas pagal ISO 10816-3/20816-3 (arba lygiavertį) standartą. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Specialistas turi atlikti duomenų analizę – spektrų tyrimą ir galimų gedimo priežasčių nustatymą. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Sistema arba specialistas turi aptikti ir nustatyti rotacinės įrangos būklės pokytį. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Specialistas turi analizuoti duomenis apie rotacinės įrangos būklės pokytį. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Specialistas turi analizuoti rotacinės įrangos būklės pokyčio kilmės priežastis. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Diagnostikos specialistas arba sistema turi pateikti informaciją ir atvaizduoja duomenis apie įrangos būklės pokytį programinėje įrangoje. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Diagnostikos specialistas arba sistema turi informuoti Pirkėją elektroniniu paštu, kai remiantis išanalizuotais duomenimis rekomenduojama imtis konkrečių veiksmų, susijusių su įrenginių būklės pagerinimu. El. laiškuose privalo būti pateikiama spektrų iškarpa su paaiškinimais. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Atsiradus Pirkėjo klausimams dėl perduotos ir atvaizduojamos informacijos, Pirkėjui susisiekus su diagnostikos specialistu privalomas atgalinis grįžtamasis ryšys-atsakymas per ne ilgesnį nei 5 darbo dienų laikotarpį. | Nurodyti laiką per kurį diagnostikos specialistas susisiekia su Pirkėju | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Programinėje įrangoje peržiūrimi nekritiniai įspėjimai ne rečiau nei 1 kartą per 3 darbo dienas | Nurodyti, kokiu dažnumu diagnostikos specialistas peržiūri įspėjimus | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Programinėje įrangoje peržiūrimi kritiniai įspėjimai ne rečiau nei 1 kartą per 1 darbo dieną | Nurodyti, kokiu dažnumu diagnostikos specialistas peržiūri įspėjimus | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Siurblių ir variklių būsenos bendroji apžvalga su diagnostikos specialistu ne mažiau nei 1 kartą per metus per MS Teams ar kt. nuotolinės komunikacijos kanalą | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas perkamos rotacinės įrangos nuotolinės būklės stebėjimo sistemos ir diagnostikos paslaugos teikimas 3 metams. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  | Gedimų nustatymas ir vertinimo metodika | Tiekėjo diagnostikos specialistas ir/arba programinė įranga privalo gebėti nustatyti specifinius rotacinės įrangos būklės pokyčius ir gedimus, galimą būsenos pokyčio ar gedimo kilmę (išvardinta toliau 2.3 punkte), informuoti apie būklės pokyčius Pirkėjo darbuotojus, pateikti atliktinų aptarnavimo darbų rekomendaciją Pirkėjo darbuotojui, kuris planuoja rotacinės įrangos aptarnavimus ir remontą. Norint įsitikinti apie tinkamą diagnostiko taikomą metodiką įrenginio būklei ar gedimui nustatyti, reikalaujama, kad pateikta metodika, kuria vadovaujamasi būtų iš oficialių mokslinių šaltinių arba mokymo įstaigos, kurioje sertifikuotas specialistas įgijo savo sertifikatą arba siūlomo įrangos gamintojo oficialiai taikomą metodiką, jei gamintojo įgaliotas atstovas gali patvirtinti, kad tokia metodika vadovaujantis galima nustatyti atitinkamus gedimus. | nepildoma | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |
|  |  | Aptikti guolio išorinio riedėjimo žiedo pažeidimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti guolio vidinio riedėjimo žiedo pažeidimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti guolio riedėjimo elementų pažeidimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti guolio separatoriaus pažeidimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti elektros variklio rotoriaus disbalansą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti siurblio darbo rato dinaminį disbalansą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti movos gedimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti velenų centrų ašiškumo nebuvimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti mechaninį įrangos laisvumą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti rezonansą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti velenų įlinkį | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti kavitaciją | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti siurblio darbo rato mentelės (sparno) praeinamumo neatitikimą ir/ar mentelės (sparno) pažeidimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti elektros variklio rotoriaus problemas | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti elektros variklio rotoriaus strypų nutrūkimą | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  |  | Aptikti elektros variklio rotoriaus ekscentriškumą (oro tarpo nevienodumas) | Nurodyti ir pateikti vertinimo metodiką, kuria remiasi diagnostikos specialistas ir/ar programinė įranga. | (Nurodyti tikslią dokumento vietą, puslapį) |
|  | Garantija suteiktoms Paslaugoms | Atliktų paslaugų garantinis terminas negali būti trumpesnis nei 2 metai. Garantijos terminai skaičiuojami nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. |  | (šiam reikalavimui pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama teikti) |