ONKOLOGIJOS IR HEMATOLOGIJOS KLINIKOS ĮEIGOS KONTROLĖS PRIJUNGIMO PRIE SERVERIO VALDYMUI IR ADMINISTRAVIMUI PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Siekiant užtikrinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų pacientų, personalo ir įrangos saugą, planuojama Onkologijos ir hematologijos klinikoje esančią įeigos kontrolės įrangą apjungti į Kauno klinikų centralizuotą Įeigos kontrolės valdymo ir administravimo serverinę sistemą ID Teck. Tuo tikslu perkančioji organizacija (LSMUL Kauno klinikos) planuoja viešojo pirkimo būdu įsigyti reikiamą įrangą bei atitinkamas paslaugas.

Kauno klinikos perka Onkologijos ir hematologijos klinikos įeigos kontrolės įrangos (ID Teck valdikliai) prijungimo prie Kauno klinikų įeigos kontrolės valdymo ir administravimo serverio (ID Teck Standard) paslaugą ir jai realizuoti reikalingą įrangą su jos montavimu, konfigūravimu, integravimu į esamą sistemą.

Tiekėjas įsipareigoja įrengti kompiuterinio tinklo (uždaro) įrangą Onkologijos ir hematologijos klinikos serverinėje ir ją sujungti su Apsaugos tarnybos tinklu Centrinio korpuso Apsaugos pulte, sujungti esamą įeigos kontrolės įrangą per naujai įrengtą tinklą su ID Teck serveriu  ir atlikti sistemos programavimo, konfigūravimo darbus, bei pašalinti esamus gedimus.

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymus, privalo užpildyti lentelių dalis „Siūlomos prekės/paslaugos“.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius gamintojo dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) ar  nuorodą į viešai prieinamą informaciją apie siūlomos įrangos/sistemos charakteristikas gamintojo interneto svetainėje.

Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Bet kokiu būdu atnaujinti (ang. renewed, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.

Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų,  technologijų, standartų ar pan.) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

Tiekėjas diegdamas, konfigūruodamas, integruodamas ir testuodamas įeigos kontrolės įrangą turi užtikrinti, kad anksčiau įrengtų perkančiojoje organizacijoje sistemų veikimas nesutriks ir nepablogės. Jeigu naujos įrangos diegimo, konfigūravimo, integravimo etape ar per testavimui skirtą ne trumpesnį kaip 48 val. laikotarpį perkančiojoje organizacijoje įrengtų Sistemų veikimas sutriks ar pablogės, Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis sutvarkyti gedimus, atstatant sistemų įrangos veikimo parametrus ir charakteristikas iki buvusių prieš įdiegiant naują įrangą.

Jei sutarties galiojimo metu įranga nebebus gaminama ir tiekėjas nebeturės galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais sistemai įrengti, suderinti bei integruoti, turės atlikti Tiekėjas nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje ar ne.

Specifikacijos lentelė:

| Eil. Nr. | Įrangos /paslaugų pavadinimas | Reikalaujami įrangos parametrai | Kiekis, vnt. | Siūlomos įrangos/paslaugų parametrai, siūlomos įrangos gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komutacinė spinta tinklo komutacinei įrangai | • Pastatoma 19‘‘ spinta; • Aukštis, ne mažiau 22U; • Nuimami šonai ir galinė sienelė; • Rakinamos durys su stiklu. | 1 |  |
|  | Dviejų ventiliatorių blokas komutacinei spintai | • 19” spintai; • Sukomplektuotas su termostatu; • Montuojamas į komutacinės spintos viršutinę dalį. | 1 |  |
|  | Lentyna komutacinei spintai | • 19” spintai; • Gylis, ne mažiau 400mm; • Spintos spalvos; | 1 |  |
|  | Kabelių sutvarkymo panelė | • 19” spintai; • Aukštis 1U; • 5 kilpos. | 1 |  |
|  | ODF panelė | • 19” spintai; • Lizdų skaičius, ne mažiau 12; • Sukomplektuota su kasetėmis, • Sukomplektuota su LC lizdais | 1 |  |
|  | Komutacinė panelė | • 19” spintai; • Komutacinė panelė Cat 6e UTP kabelių komutavimui; • Lizdų skaičius: 24 | 1 |  |
|  | Jungiamieji optiniai kabeliai PATCH | • Ilgis 1m; • Jungtys LC; • Dvigubi. | 2 |  |
|  | Maitinimo rozečių blokas | • Tvirtinamas į 19“ spintą; • Lizdų skaičius, ne mažiau 8 vnt. | 1 |  |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) | • Galia, ne mažiau 900VA; • Montuojamas į 19‘‘komutacinę spintą; • Apsauga nuo trumpo jungimo; • Technologijos tipas: on-line; • Darbinė temperatūra 0℃ ~ 40℃. | 1 |  |
|  | Optinis kabelis, m | • Skaidulų skaičius, ne mažiau 8 • Tipas: vienmodis | 250 |  |
|  | Pilnai valdomas tinklo komutatorius,: | • Prievadų skaičius: 12G • Su PoE; • Suderinamas su kitais Apsaugos tarnybos naudojamais tinklo komutatoriais HP Aruba 6100; • Sukomplektuotas su SFP modulių 1G komplektu (2vnt.). | 2 |  |
|  | Durų įeigos valdiklis | • Vienų durų; - • Kortelių skaičius, ne mažiau 10000; - • Įvykių atminti, ne mažiau: 10000; - • Skaitytuvų jungtys, ne mažiau 2vnt.; - • Skaitytuvų duomenų formatai: Wiegand 26/34, 4/8 Bit Burst PIN; - • Autonominis tinklinis ryšys: RS232/RS422, TCP/IP (galimas su tinklo konverteriu; - • Suderinamas su kitais valdikliais ID Teck iCON100 ir programine įranga STARWACH Dual Pro I; | 6 |  |
|  | Įeigos kontrolės kodinių kortelių skaitytuvas | • Wiegand 26-ių bitų protokolas; • Veikimo dažnis 125kHz; • Suderinamas su valdikliu; • Suderinamas su kitais naudojamais skaitytuvais ID Teck RF10; • Suderinamas su naudojamomis kortelėmis ID Teck IDC170. | 4 |  |
|  | Keitiklis TCP/IP | • Sąsajos RS232/RS422 arba RS232/485; • Sąsaja 10/100Base-T, half/full duplex; • Sparta, 1200bps ~ 230,4Kbps; • Suderinamas su naudojamais valdikliais ID Teck iCON100 ir iTDC; • Suderinamas su esamais keitikliais ID Teck ILAN485 ir ILAN422; • Maitinimas: 9~30VDC / 300mA; • Su korpusu; • Tvirtinamas prie pagrindo | 2 |  |
|  | Maitinimo šaltinis 12VDC | • Įėjimo įtampa: 230 VAC; • Išėjimo įtampa: 12-13,8 VDC; • Išėjimo srovė, ne mažiau 3A; • Rezervinio akumuliatoriaus krovimas; • Tvirtinamas į valdiklio dėžę. | 4 |  |
|  | Elektromagnetinė sklendė | • Paskirtis: nuotoliniam durų atrakinimui; • Leistina apkrova, esant įjungtai sklendei: 4000N (400 kg); • Ilgaamžiškumas - ne mažiau kaip 300 000 atidarymų; • Simetriška; • Įtampa: 9-16V AC / DC; • Srovė, ne daugiau 650mA 12V AC. | 5 |  |
|  | Papildomos medžiagos | • Paskirtis: įrangos montavimui, kompl. | 1 |  |
|  | SQL duomenų bazė | • SQL duomenų bazė su papildomais klientais; • Duomenų bazė serveriui IDTECK STANDARD | 1 |  |
|  | Montavimo / instaliavimo, integravimo paslaugos | • Įrangos pristatymas; • Įrangos montavimas Onkologijos – hematologijos korpuso serverinėje: komutacinė spinta, tinklo įranga, apjungimas su valdikliais. • Neveikiančios įrangos dalies atstatymas, sujungimas su tinklu. • Optinio kabelio tiesimas nuo Onkologijos – hematologijos korpuso serverinės iki Centrinio korpuso Apsaugos pulto (cokolinis aukštas). • Tinklo komutavimo darbai Apsaugos pulte. • ODF ir komutacinių panelių markiravimas; • Blokinės/struktūrinės schemos, atvaizduojančios įrangos (valdiklių, komutatorių, panelių, sujungimų) lokaciją pateikimas; • SQL duomenų bazės instaliavimas; • Įrangos konfigūravimas, integravimas į įeigos kontrolės serverį IDTECK STANDARD. | 1 |  |

.

Visai nurodytai įrangai bei darbams tiekėjas privalo suteikti 24 mėn. garantiją.

Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti atitikties sertifikatus ir visą įrangos (sistemos) eksploatacijai reikalingą dokumentaciją valstybine kalba. Be to tiekėjas įsipareigoja perduoti aparatinės bei programinės įrangos prisijungimo vardus bei slaptažodžius reikalingus sistemos aptarnavimui bei konfigūravimui.

Visi elektrotechniniai įrenginiai turi atitikti Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento ES keliamus reikalavimus.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.​

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280, tiekėjas privalo nesiūlyti įrangos  VALSTYBIŲ AR TERITORIJŲ, KURIŲ TIEKĖJAI, JŲ SUBTIEKĖJAI, ŪKIO SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS YRA REMIAMASI, GAMINTOJAI, TECHNINĖS AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪRĄ IR PALAIKYMĄ VYKDANTYS ASMENYS AR JUOS KONTROLIUOJANTYS ASMENYS NELAIKOMI PATIKIMAIS.

________________