Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – komutacinių spintelių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinių pirkimas.

2. Pristatymo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

3. Įranga turi atlikti techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

Techniniai reikalavimai komutacinėms spintelėms:

| EIL. NR. | PARAMETRAS | REIKALAVIMAS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objektas | Komutacinė spintelė, atviro tipo serverių lentynų rėmas (angl. Open Rack) 2 vnt. |
| 1.1. | Tipas | 19 colių (19"), atviro tipo, be šoninių skydų ir be durelių |
| 1.2. | Aukštis (ICT) | 9U |
| 1.3. | Vertikalūs profiliai (vertical rails) | 4 vnt. (du priekiniai ir du galiniai), skirti įrangos tvirtinimui keturiuose taškuose |
| 1.4. | Reguliuojamas gylis | Nuo 576 mm iki 1030 mm (arba daugiau). Lentynos gylis turi būti keičiamas be papildomų mechaninių pjovimo darbų, naudojant gamyklines fiksavimo skyles. |
| 1.5. | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 600 kg (statinė apkrova) |
| 1.6. | Konstrukcijos medžiaga | Aukštos kokybės šaltai valcuotas plienas |
| 1.7. | Elementų storis | Tvirtinimo profiliai ir rėmas – ne mažiau 2,0 mm |
| 1.8. | Paviršiaus padengimas | Dažyta milteliniu būdu |
| 1.9. | Komplektacija | Komplekte privalo būti: 1) transportavimo ratukai su stabdžiais; 2) reguliuojamo aukščio kojelės; 3) pilnas montavimo varžtų rinkinys (M6 varžtai, narvelinės veržlės, poveržlės). |
| 1.10. | Saugumas | Numatyta galimybė įžeminimui (įžeminimo taškai) |
| 1.11. | Atitiktis standartams | ANSI/EIA RS-310-D, DIN41494, IEC297-2 |
| 1.12. | Dokumentacija | Surinkimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba. |
| 1.13. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |

Techniniai reikalavimai nepertraukiamo maitinimo šaltiniams (UPS):

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pirkimo objektas | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (angl. Uninterruptible Power Supply) UPS 4 vnt. |
| 2.1. | Tipas | Pastatomas (Tower) |
| 2.2. | Technologija | Linijinė interaktyvi (Line-Interactive) |
| 2.3. | Išėjimo galia | Ne mažiau kaip 1500 VA / 900 W |
| 2.4. | Išėjimo įtampos forma | Sklandi sinusoidė banga (Pure Sine Wave) veikiant iš akumuliatoriaus |
| 2.5. | Išėjimo įtampos iškraipymas | Mažesnis nei 5 % |
| 2.6. | Išėjimo jungtys | Ne mažiau kaip 8 vnt. IEC 320 C13 |
| 2.7. | Įėjimo jungtis | IEC 320 C14 |
| 2.8. | Nominali įėjimo įtampa | 230V, reguliavimo ribos bent 170V – 300V |
| 2.9. | Įtampos reguliavimas (AVR) | Automatinis įtampos padidinimas/sumažinimas nenaudojant baterijų (akumuliatorių) |
| 2.10. | Valdymas ir stebėjimas | LCD ekranas korpuso priekyje (būsena, apkrova, baterijos lygis) |
| 2.11. | Sąsajos | USB, Serial (RJ-45), “SmartConnect” arba lygiavertis prievadas stebėjimui debesijoje |
| 2.12. | Akumuliatoriai (įkraunamos baterijos) | Vidiniai, hermetiški, keičiami (Hot-swappable), 12V įtampa. Gamykliškai komplektuojama ne daugiau kaip du vnt. |
| 2.13. | Apsauga | Apsauga nuo viršįtampių (Joule reitingas ne mažiau 450J), triukšmų filtravimas |
| 2.14. | Programinė įranga | Suderinamumas su „PowerChute“ arba lygiaverte programine įranga saugiam operacinių sistemų išjungimui. Nuotolinio stebėjimo funkcija per interneto naršyklę be papildomos valdymo plokštės, „SmartConnect“ arba lygiavertė. |
| 2.15. | Efektyvumas ir energijos taupymas | Įrenginio naudingumo koeficientas (efektyvumas) veikiant tinklo režimu (OnLine) prie pilnos apkrovos turi būti ne mažesnis nei 97 %. Įrenginys turi atitikti „Energy Star“ (arba lygiaverčius) standartus. |
| 2.16. | Aplinkosauga ir medžiagų sudėtis | Tiekiamas produktas privalo atitikti RoHS (dėl pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo) ir REACH (dėl cheminių medžiagų registracijos) reglamentų reikalavimus. Gamintojas turi turėti gaminio aplinkosauginį profilį (PEP – Product Environmental Profile arba lygiavertį), aprašantį poveikį aplinkai per visą būvio ciklą. |
| 2.17. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. įrenginiui ir akumuliatoriams |
| 2.18. | Ženklinimas | CE |

___________________