## Bendras sąrašas
DARBŲ ATLIKIMO AKTAS. Radvilų rūmų dailės muziejus
Eil nr. | Sistema | Trumpas paslaugų aprašymas | Darbų periodiškumas | Įrašas apie atliktą darbą
Fitruoti pagal periodiškumą
1.1 | vėdinimo ir kondicionavimo sistema | skiriamas atsakingas, kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už vėdinimo, kondicionavimo, vėsinimo ir dūmų šalinimo sistemų priežiūrą. Tai gali būti tas pats asmuo visoms vėdinimo, kondicionavimo, vėsinimo ir dūmų šalinimo sistemoms;
1.1.1 |  | sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | nuolatos
1.1.2 |  | įrenginių valymas, vidinio ir išorinių blokų priežiūra ir valymas; | 1 kartą per ketvirtį
1.1.3 |  | vidinių ir išorinių blokų ventiliatorių tvirtinimo priežiūra, vibracijos atveju ventiliatorių menčių valymas ir patikrinimas ar neišsibalansavęs darbo ratas; | 1 kartą per ketvirtį
1.1.4 |  | filtrų būklės patikrinimas ir keitimas, tikrinant užterštumą, sandarumą, tvirtinimą ir teisingą sumontavimą, neleidžiant oro apėjimo pro filtrus (filtrų kaina įeina į mėnesinį mokestį) | 1 kartą per 6 mėnesius
1.1.5 |  | kondensato trasos apžiūra, valymas esant poreikiui; | 1 kartą per ketvirtį
1.1.6 |  | elektrinių parametrų (elektros jėgos kabelių kontaktų ir valdymo kabelių) tikrinimas ir koregavimas; | 1 kartą per ketvirtį
1.1.7 |  | guolių ir diržų tikrinimas, paveržimas; | 1 kartą per ketvirtį
1.1.8 |  | įrengimų paruošimas vasaros – žiemos periodams; | 1 kartą per 6 mėnesius
1.1.9 |  | priešužšalimo apsaugų tikrinimas prieš žiemos sezoną; | 1 kartą per 12 mėnesių
1.1.10 |  | aušintuvų plovimas-valymas prieš vasaros periodą ir vasaros sezono metu; | 1 kartą per mėnesį
1.1.11 |  | drėkintuvo techninis aptarnavimas ir profilaktika; | 1 kartą per ketvirtį
1.1.12 |  | drėkinimo sistemos bakelių, valymas ir praplovimas, užpildymo ir nubėgimo vožtuvų valymas ir praplovimas; drėkintuvų nubėgimo (nuotekų) trasos valymas ir priežiūra | 1 kartą per mėnesį
1.1.13 |  | drėkinimo sistemos bakelių keitimas (bakelių kaina neįeina į mėnesinį mokestį) | 1 kartą per 6 mėnesius
1.1.14 |  | oro drėkintuvo programavimas, derinimas, aptarnavimas ir smulkus remontas; | pagal poreikį
1.1.15 |  | matavimo prietaisų, temperatūros sensorių patikrinimas, kuriems reikalinga metrologinė patikra, išmontavimo ir sumontavimo darbai prieš ir po patikros; | 1 kartą per 12 mėnesių
1.1.16 |  | oro sklendžių bei pavarų patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius
1.1.17 |  | Difuzorių, lauko/vidaus grotelių valymas nuo nešvarumų; | 1 kartą per 12 mėnesių
1.1.18 |  | netinkamos naudoti, pažeistos izoliacijos pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas | pagal poreikį
1.1.19 |  | teikti duomenis apie Sistemos įrangą ir ataskaitas vadovaujantis Aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12; | 1 kartą per 12 mėnesių
1.1.20 |  | šalčio mašinų vamzdynų, uždarymo ir reguliavimo armatūros, vandens filtrų, kontrolės prietaisų techninės būklės revizija ir reguliavimas; | 1 kartą per ketvirtį
1.1.21 |  | valdymo automatikos darbo rėžimo patikrinimas, koregavimas; | pagal poreikį
1.1.22 |  | vėdinimų sistemų oro srautų matavimas/balansavimas, pasų sudarymas; | 1 kartą per 12 mėnesių
1.1.23 |  | tepalo ir šaltnešio lygio patikrinimas, šaltnešio papildymas, kompresoriaus suspaudimo slėgio patikrinimas; | 1 kartą per ketvirtį
1.1.24 |  | nepertraukiamo darbo įrangos gedimo atveju, remonto paslaugos; | bet kuriuo paros metu darbo dienomis, savaitgaliais ar švenčių dienomis
1.1.25 |  | dūmų šalinimo sistemų automatikos ir valdymo techninė patikra; | 1 kartą per 12 mėnesių
1.1.26 |  | dūmų šalinimo sistemų automatikos ir valdymo techninė priežiūra; | 1 kartą per 6 mėnesius
1.1.27 |  | sistemos elementų funkcionavimo patikrinimas, derinimas pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas ir nustatytas reglamentines normas; | nuolatos
1.1.28 |  | tvirtinimo konstrukcijų patikrinimas; | 1 kartą per ketvirtį
1.1.29 |  | sujungimų varžtais, jungėmis bei riebokšlinių sandarinimų suveržimas; | pagal poreikį
1.1.30 |  | atlikti rekuperatorių, kaloriferių ir šildymo kontūro hidraulinius bandymus, patikrinti purvo gaudytuvus ir atlikti jų praplovimą; | 1 kartą per 12 mėnesių
1.1.31 |  | užduotų parametrų patalpose palaikymas ir reguliavimas pagal Užsakovo pageidavimą; | pagal poreikį
1.1.32 |  | techninė priežiūra pagal gamintojų pateiktų įrenginių eksploatacijos, techninės priežiūros instrukcijas ir kitus reikalavimus; | nuolatos
1.2 | tikslios kontrolės kondicionieriai | filtrų keitimas, agregato profilaktika (filtrų kaina įeina į mėnesinį mokestį); | 1 kartą per 6 mėnesius
1.2.1 |  | tepalo ir šaltnešio slėgio tikrinimas, šaltnešio papildymas (šaltnešio kaina neįeina į mėnesinį mokestį); | 1 kartą per ketvirtį
1.2.2 |  | drėkintuvo bakelių, užpildymo ir nubėgimo vožtuvų valymas ir praplovimas; | 1 kartą per mėnesį
1.2.3 |  | drėkintuvo bakelių keitimas (bakelių kaina neįeina į mėnesinį mokestį); | 1 kartą per 6 mėnesius
1.2.4 |  | darbo rėžimų patikrinimas; | 1 kartą per ketvirtį
1.2.5 |  | vidinio ir išorinių blokų ventiliatorių tvirtinimo priežiūra, vibracijos atveju ventiliatorių menčių valymas ir patikrinimas ar neišsibalansavęs darbo ratas; | 1 kartą per ketvirtį
1.2.6 |  | užduotų parametrų patalpose palaikymas ir reguliavimas pagal Užsakovo pageidavimą; | pagal poreikį
1.2.7 |  | kondensato trasos priežiūra, valymas; | 1 kartą per ketvirtį
1.2.8 |  | elektrinių parametrų (elektros jėgos kabelių kontaktų ir valdymo kabelių) tikrinimas ir koregavimas; | 1 kartą per ketvirtį
1.2.9 |  | priešužšalimo apsaugų tikrinimas prieš žiemos sezoną ir žiemos metu; | 1 kartą per savaitę
1.2.10 |  | išorinių blokų valymas nuo sniego, lapų ir kt.; | pagal poreikį
1.2.11 |  | techninė priežiūra pagal gamintojų pateiktų įrenginių eksploatacijos, techninės priežiūros instrukcijų ir kitus reikalavimus; | nuolatos
1.3 | BMS valdymo sistema | Pastato valdymo sistemos (BMS – Building Management System) priežiūra, nepertraukiamo veikimo užtikrinimas, reagavimas į gedimus, gedimų ir aliarmų analizė, sistemos ataskaitų rengimas ir teikimas. | nuolatos
1.3.1 |  | BMS sistemos duomenų atsarginių kopijų sudarymas ir saugojimas. Atsarginės kopijos sudaromos ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį ir po kiekvieno sistemos konfigūracijos, programavimo ar nustatymų pakeitimo. | 1 kartą per ketvirtį
1.3.2 |  | BMS sistemos duomenų atsarginių kopijų atkūrimo testavimas, siekiant patikrinti atsarginių kopijų tinkamumą naudoti ir duomenų atkūrimo galimybę. | 1 kartą per ketvirtį
1.3.3 |  | Darbai pagal įrangos gamintojų instrukcijas. | nuolatos
1.3.4 |  | Sistemos testavimas ir programavimo patikrinimas. | 1 kartą per 12 mėnesių
1.3.5 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos. | nuolatos
2.1 | šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistema | skiriamas atsakingas, kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už šilumos ūkį ir atsakingas už šilumos ūkio priežiūrą (gali būti vienas asmuo);
2.1.1 |  | sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | nuolatos
2.1.2 |  | šilumos punktų įrenginių darbo parametrų kontrolė, jų režimo keitimas esant reikalui, gedimo pobūdžio nustatymas; | 1 kartą per mėnesį
2.1.3 |  | šilumos punktų hidraulinių bandymų atlikimas, nustatytų gedimų šalinimas, dokumentacijos pateikimas atsakingoms institucijoms; | 1 kartą per 12 mėnesių
2.1.4 |  | šilumos punktų ruošimas šildymo sezonui; | 1 kartą per 12 mėnesių
2.1.5 |  | šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų plovimas, šilumokaičių valymas/praplovimas cheminiu būdu; | 1 kartą per 36 mėnesius
2.1.6 |  | šildymo sistemos paleidimas/stabdymas; | 1 kartą per 6 mėnesius
2.1.7 |  | šilumos punktų kontrolės-matavimo prietaisų priežiūra ir patikra; | 1 kartą per mėnesį
2.1.8 |  | šilumos punktuose įrengtų cirkuliacinių siurblių techninis aptarnavimas; | 1 kartą per 6 mėnesius
2.1.9 |  | šilumos punktų filtrų ir purvo rinktuvų valymas; | 1 kartą per 12 mėnesių
2.1.10 |  | slėginių indų patikra; | 1 kartą per 12 mėnesių
2.1.11 |  | Šilumokaičių aptarnavimas (nesandarumo šalinimas veržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas); | 1 kartą per 12 mėnesių
2.1.12 |  | reguliavimo armatūros veiksmingumo kontrolė, perjungiant į kitus režimus; | 1 kartą per mėnesį
2.1.13 |  | pastato šildymo prietaisų vizualinė patikra, ar nėra nesandarumų, išorinių pažeidimų; | 1 kartą per mėnesį
2.1.14 |  | objektų įvadinio šilumos energijos apskaitos ir karšto vandens prietaisų veikimo kontrolė, apskaitos prietaisų rodymų įrašymas šilumos punktų žurnaluose; | 1 kartą per mėnesį
2.1.15 |  | reikiamos dokumentacijos ( principinė schema, šilumos punkto aprašymas, instrukcijos žurnalai ir kt.) atnaujinimas ir pildymas; | pagal poreikį
2.1.16 |  | kitos privalomos periodinės šilumos punktų eksploatacijos paslaugos; | pagal poreikį
2.1.17 |  | šilumos sistemų balansavimas, derinimas, programavimas pagal poreikį; | pagal poreikį
2.1.18 |  | kiti darbai reikalingi normaliam sistemų darbui garantuoti; | pagal poreikį
2.1.19 |  | oro užuolaidų techninė patikra, valymas; | 1 kartą per 12 mėnesių
2.1.20 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos. | pagal poreikį
3.1 | žemos įtampos elektros, apšvietimo ir valdymo sistema | skiriamas kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už elektros ūkio priežiūrą;
3.1.1 |  | elektros skydinių ir kitų elektros įrenginių priežiūra pagal saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius ir kitus galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | nuolatos
3.1.2 |  | įvadinių apskaitos skydų (srovės transformatorių, šynų, saugiklių, relių elektros apskaitos prietaisų, ir kt.) apžiūra; | 1 kartą per mėnesį
3.1.3 |  | bendros paskirties paskirstymo skydų apžiūra; | 1 kartą per mėnesį
3.1.4 |  | žemos įtampos elektros sistemų techninė priežiūra (paskirstymo skydelių, el. lizdų, elektros instaliacijos) apžiūra; | 1 kartą per mėnesį
3.1.5 |  | žaibosaugos įrengimų apžiūra; | 1 kartą per mėnesį
3.1.6 |  | lauko ir vidaus apšvietimo prietaisų priežiūra ir eksploatacija; | 1 kartą per mėnesį
3.1.7 |  | I-os pastato apsaugos kategorijos žaibosaugos įrenginių apžiūrų, patikrų, matavimų ir bandymų atlikimas pagal galiojančių teisės aktų, normatyvinių dokumentų, gamintojų reikalavimų ir taikytinų bandymų normų nustatytą apimtį ir periodiškumą, surašant matavimų ir bandymų protokolus. Papildomai tie patys matavimai po remonto, rekonstrukcijos, gedimo, žaibo išlydžio poveikio bei kitais privalomais atvejais, surašant patikrų, matavimų ir bandymų protokolus. | 1 kartą per 36 mėnesius
3.1.8 |  | automatinio rezervo įjungimo bloko vakuuminis valymas; | 1 kartą per mėnesį
3.1.9 |  | automatinio rezervo įjungimo bloko kontaktų sujungimo ir patikumumo tikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
3.1.10 |  | automatinio rezervo įjungimo bloko automatikos darbo tikrinimas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį
3.1.11 |  | automatinio rezervo įjungimo bloko komutacinių aparatų darbo patikra; | 1 kartą per mėnesį
3.1.12 |  | elektros įrenginių 1) iki 1000 V įtampos elektros aparatų, kabelių, linijų ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimai, 2) įžeminimo grandinės vientisumo tikrinimas ir kontaktinių jungčių pereinamųjų varžų matavimai, 3) įžeminimo įrenginių (įžemintuvų) varžos matavimai ir kitų privalomų elektrinių matavimų bei bandymų atlikimas pagal galiojančių teisės aktų, normatyvinių dokumentų nustatytą apimtį ir periodiškumą, surašant matavimų ir bandymų protokolus - apmokama atskirai. Papildomai tie patys matavimai po remonto, rekonstrukcijos, gedimo bei kitais privalomais atvejais, surašant matavimų ir bandymų protokolus. | 1 kartą per 36 mėnesius
3.1.13 |  | kontaktų paveržimas; | pagal poreikį
3.1.14 |  | elektros ūkyje atsiradusių gedimų identifikavimas; | pagal poreikį
3.1.15 |  | perdegusių lempų ir starterių keitimą patalpose, panaudotų apšvietimo lempų surinkimas ir pridavimas teisės aktų nustatyta tvarka; | pagal poreikį
3.1.16 |  | elektros jėgos, apšvietimo ir kitų elektros įrenginių, prietaisų, įžeminimo sistemos techninis aptarnavimas (patikra); | 1 kartą per mėnesį
3.1.17 |  | pakeliamo elektrinio užtvaro elektrinės, mechaninės pavaros veikimo ir GSM įrenginio patikrinimas | 1 kartą per mėnesį
3.1.18 |  | kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų patikrinimas, operatyvinės dokumentacijos pildymas, parametrų analizė; | 1 kartą per mėnesį
3.1.19 |  | elektros tinklo schemų ir išpildomosios dokumentacijos tikslinimą ir koregavimą pagal esamą situaciją, automatinių išjungiklių žymėjimą pagal paskirtį (esant poreikiui); | pagal poreikį
3.1.20 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos. | pagal poreikį
4.1 | gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos | skiriamas kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo įrenginių priežiūrą;
4.1.1 |  | sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | nuolatos
4.1.2 |  | išorinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrenginių sudedamųjų dalių apžiūra, komplektacijos patikra, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.1.3 |  | pagrindinio ir rezervinio maitinimo šaltinio kontrolė, automatinio maitinimo šaltinio persijungimo iš įvado į rezervinį patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.1.4 |  | įrenginių patikrinimas rankiniu vietiniu ir distanciniu automatiniu režimais; | 1 kartą per mėnesį
4.1.5 |  | daugkartinio veikimo dūminių ir šiluminių detektorių patikrinimas naudojant kilnojamą bandymo prietaisą – šilumos šaltinį ir dūmų imitatorių; | 1 kartą per mėnesį
4.1.6 |  | rankinių gaisro signalizatorių patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.1.7 |  | akumuliatorių talpio veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.1.8 |  | optinių dūmų barjerų veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.1.9 |  | dūmų analizatorių veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.1.10 |  | vidinių ir išorinių sirenų veikimo išbandymas,nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.1.11 |  | maitinimo šaltinių 24v veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.1.12 |  | programinės įrangos ir serverių veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.1.13 |  | gaisrinės signalizacijos įrenginių profilaktinės apžiūros rezultatai įrašomi į gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalą; | 1 kartą per mėnesį
4.1.14 |  | technologinės ir signalinės įrenginių dalies patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.1.15 |  | gaisro aptikimo, signalizavimo ir gaisro gesinimo įrenginių išbandymas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per 12 mėnesių
4.1.16 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos; | pagal poreikį
4.2 | apsauginės signalizacijos sistema | įrenginių išorinė apžiūra, veikimo išbandymas, maitinimo šaltinio veikimo patikrinimas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.2.1 |  | infraraudonųjų spindulių judesio detektorių patikra: jautrumas (paderinamas detektoriaus jautrumas bei kryptis), veikimo zona (ar patikimai fiksuojamas judesys labiausiai nutolusiuose taškuose); | 1 kartą per mėnesį
4.2.2 |  | stiklo dūžio detektorių patikra: jautrumas (testavimo režime), signalinės relės suveikimas; | 1 kartą per mėnesį
4.2.3 |  | barjerų veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.2.4 |  | akumuliatorių talpos patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.2.5 |  | skaitytuvų veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.2.6 |  | elektromagnetinių sklendžių veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.2.7 |  | valdymo klaviatūros veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.2.8 |  | imituojant sistemos suveikimą, patikrinamas sirenų funkcionavimas; | 1 kartą per mėnesį
4.2.9 |  | atlikti sistemos centralės atminties ir programavimo nuskaitymą ir peržiūrėjimą, atlikti sutrikimų analizę (melagingi suveikimai, maitinimo sutrikimai, zonų varžos nestabilumai, ryšio su AKP sutrikimai ir pan.); | 1 kartą per mėnesį
4.2.10 |  | detaliai patikrinamos zonos, kuriose įtariami melagingi suveikimai, atkreipiant dėmesį į kabelių komutacijos kokybę, matuojant laidų varžą bei nuotėkius (tame tarpe kabelių ekranų), tikrinant ir derinant daviklius. Tikrinant daviklius atsižvelgiama į dažną melagingų suveikimų priežastį; | 1 kartą per mėnesį
4.2.11 |  | patikrinamas kiekvienos zonos suveikimas ją įjungus į testavimo režimą arba į apsaugos režimą iššaukiant visų detektorių suveikimą. Paderinti, jei reikia, tikrinti zonos detektorius, atkreipiant dėmesį į parametrus; | 1 kartą per mėnesį
4.2.12 |  | Programinės įrangos ir serverių veikimo patikrinimas, nustatytų gedimų šalinimas, taip pat signalizacijos sistemos programinės įrangos, konfigūracinių duomenų ir serveriuose saugomų duomenų atsarginių kopijų sudarymas ir saugojimas. | 1 kartą per mėnesį
4.2.13 |  | Signalizacijos sistemos programinės įrangos, konfigūracinių duomenų ir serveriuose saugomų duomenų atsarginių kopijų atkūrimo testavimas. | 1 kartą per 6 mėnesius
4.3 | vaizdo kamerų stebėjimo sistema | visų įrengimų išorinė apžiūra, bendras veikimo patikrinimas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius
4.3.1 |  | videokamerų orientavimo ir fokusavimo patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius
4.3.2 |  | objektyvų valymas; | 1 kartą per 6 mėnesius
4.3.3 |  | skaitmeninio ir analoginiai įrašymo įrenginiai veikimo ir programos patikrinimas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius
4.3.4 |  | monitoriaus derinimas veikimo patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius
4.3.5 |  | tinklo komutatoriaus veikimo patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius
4.3.6 |  | serverio veikimo patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius
4.3.7 |  | valdymo klaviatūros veikimo patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius
4.3.8 |  | Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo perdavimo, įrašymo, peržiūros ir aliarmų funkcijų patikrinimas, įvertinant kiekvienos kameros vaizdo kokybę, įrašymo tęstinumą ir sistemos reakciją į nustatytus įvykius | 1 kartą per mėnesį
4.3.9 |  | Vaizdo stebėjimo sistemos serverio, įrašymo įrenginių, programinės įrangos ir konfigūracinių duomenų atsarginių kopijų sudarymas ir saugojimas. Atsarginės kopijos sudaromos po programinės įrangos atnaujinimų, konfigūracijos pakeitimų ir ne rečiau kaip nustatytu periodiškumu. | 1 kartą per 6 mėnesius
4.3.10 |  | Vaizdo stebėjimo sistemos serverio, įrašymo įrenginių, programinės įrangos ir konfigūracinių duomenų atsarginių kopijų atkūrimo testavimas. | 1 kartą per 6 mėnesius
4.4 | praėjimo kontrolės sistema | identifikacinių priemonių, skaitytuvų, valdiklių, centralės,durų užraktų, komutaciniai kabelių, duomenų kaupimo ir perdavimo įrangos vizualinė ir techninė patikra, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį
4.4.1 |  | identifikacinių priemonių duomenų bazės tvarkymas ir pačių priemonių tiekimas esant poreikiu; | pagal poreikį
4.4.2 |  | automatikos ir valdymo techninė priežiūra; | 1 kartą per mėnesį
4.4.3 |  | Praėjimo kontrolės sistemos veikimo patikrinimas, įskaitant skaitytuvų, valdiklių, durų užraktų, identifikacinių priemonių nuskaitymo, įvykių registravimo ir valdymo funkcijų patikrą | 1 kartą per mėnesį
4.4.4 |  | Praėjimo kontrolės sistemos programinės įrangos, konfigūracinių duomenų, naudotojų ir identifikacinių priemonių duomenų bazės, taip pat serveriuose ar valdikliuose saugomų duomenų atsarginių kopijų sudarymas ir saugojimas. Atsarginės kopijos sudaromos po programinės įrangos atnaujinimų, konfigūracijos pakeitimų ir ne rečiau kaip nustatytu periodiškumu. | 1 kartą per ketvirtį
4.4.5 |  | Praėjimo kontrolės sistemos programinės įrangos, konfigūracinių duomenų, naudotojų ir identifikacinių priemonių duomenų bazės, taip pat serveriuose ar valdikliuose saugomų duomenų atsarginių kopijų atkūrimo testavimas. | 1 kartą per 6 mėnesius
5.1 | vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos | skiriamas atsakingas, kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už vandentiekio, nuotekų šalinimo ir priešgaisrinio vandentiekio sistemų techninę priežiūrą;
5.1.1 |  | sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | nuolatos
5.1.2 |  | vandens įvadų eksploatavimas ir techninė priežiūra; | 1 kartą per mėnesį
5.1.3 |  | įvadinių vandens skaitiklių plombavimo tikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
5.1.4 |  | vandens filtrų valymas, darbo kontrolė, smulkus remontas; | 1 kartą per mėnesį
5.1.5 |  | sistemos siurblių, sklendžių, ventilių, riebokšlių sujungimų sandarumo patikrinimas ir profilaktinis remontas; | 1 kartą per mėnesį
5.1.6 |  | bendrojo ir vidaus vandentiekio ir kanalizacijos (tame tarpe ir lietaus nuotakyno) tinklų ir įrenginių eksploatacija ir techninė priežiūra, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį
5.1.7 |  | nuotekų šalinimo sistemų revizija, patikra; | 1 kartą per mėnesį
5.1.8 |  | nuotekų šalinimo atbulinių vožtuvų, patikra; | 1 kartą per mėnesį
5.1.9 |  | vidaus nuotekų tinklų pravalymas, naudojant specialius valymo įrenginius ir priemones; | pagal poreikį
5.1.10 |  | nuotekų dangčių revizija bei jų guminių tarpiklių keitimas; | 1 kartą per mėnesį
5.1.11 |  | vamzdynų sujungimų, izoliacijos būklės priežiūra; | 1 kartą per mėnesį
5.1.12 |  | sanitarinių prietaisų vizualinė apžiūra; | 1 kartą per mėnesį
5.1.13 |  | kitos nedetalizuotos vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangos ir santechninių prietaisų techninė patikra; | 1 kartą per mėnesį
5.1.14 |  | pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas bei sandarumo patikrinimas; | pagal poreikį
5.1.15 |  | vamzdynų paviršiaus izoliacijos taisymas; | pagal poreikį
5.1.16 |  | lietaus nuotekų valymo įrenginių eksploatacija, priežiūra ir valymas; | 1 kartą per mėnesį
5.1.17 |  | lietaus vandens surinkimo trapų (lauko teritorijoje) priežiūra, valymas, tinkamos būklės užtikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
5.1.18 |  | nuotekų sistemų traukos patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
5.1.19 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos; | pagal poreikį
5.2 | gaisrinio vandentiekio sistema | automatinio gesinimo vandeniu sistemų priežiūra (patikra) vykdoma pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas ir bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles; | 1 kartą per mėnesį
5.2.1 |  | vidinio priešgaisrinio vandentiekio bandymo organizavimas –paleisti vandenį iš kiekvieno čiaupo, įsitikinti, kad jie neužrūdiję, gaisrines žarnas perkantuoti, susukti į dvigubą ritę; patikrinti elektrifikuotų sklendžių veikimą; | 1 kartą per 12 mėnesių
5.2.2 |  | kontrolės matavimo ir automatikos prietaisų priežiūra; | 1 kartą per mėnesį
5.2.3 |  | išorinė gesinimo ir gaisrinio vandentiekio sistemos įrenginių sudėtinių dalių apžiūra; | 1 kartą per mėnesį
5.2.4 |  | slėgio, vandens lygio, tvirtinimo armatūros darbinės padėties kontrolė ir pan.; | 1 kartą per mėnesį
5.2.5 |  | siurblio patikrinimas rankiniu vietiniu ir automatiniu režimais; | 1 kartą per mėnesį
5.2.6 |  | elektrinių sklendžių patikrinimas rankiniu ir automatiniu režimais; | 1 kartą per mėnesį
5.2.7 |  | technologinės ir signalinės įrenginių dalies patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
5.2.8 |  | kontrolinių matavimo prietaisų metrologinė patikra; | 1 kartą per 12 mėnesių
5.2.9 |  | vamzdynų praplovimas; | 1 kartą per 12 mėnesių
5.2.10 |  | hidrauliniai ir pneumatiniai visų vamzdynų hermetiškumo ir patvarumo bandymai; | 1 kartą per 12 mėnesių
5.2.11 |  | gaisrinės stoties patikra rezultatai fiksuojami įrašant į gaisrinės stoties darbo patikrinimų apskaitos žurnalą; | 1 kartą per mėnesį
5.2.12 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos; | pagal poreikį
5.3 | nuotekų pakėlimo siurblinės sistema | Nuotekų kėlimo siurblinės techninė patikra, siurblio vizualinė apžiūra, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį
5.3.1 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos. | pagal poreikį
6.1 | dyzelinio generatoriaus sistema | dyzelinio generatoriaus priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas ir galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | 1 kartą per mėnesį
6.1.2 |  | dyzelinio generatoriaus variklio, elektros generatoriaus ir akumuliatoriaus aptarnavimas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį
6.1.3 |  | nuolatinis elektros stoties, jos automatikos elementų bei parametrų stebėjimas, aptarnavmas laikantis stoties gamintojo nustatytų reikalavimų ir terminų; | 1 kartą per mėnesį
6.1.4 |  | akumuliatoriaus įkrovimo, elektrolito tankio matavimas, elektrolito lygio tikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
6.1.5 |  | patikrinti generatoriaus darbą esant apkrovai; | 1 kartą per mėnesį
6.1.6 |  | patikrinti akumuliatoriaus gnybtų būklę; | 1 kartą per mėnesį
6.1.7 |  | patikrinti duslintuvo ir dūmų išmetimo sistemos sandarumą; | 1 kartą per mėnesį
6.1.8 |  | patikrinti ar kuro bakas, kuro padavimo sistema radiatorius, karteris tarpinės nepraleidžia skysčių; | 1 kartą per mėnesį
6.1.9 |  | patikrinti kuro, aušinimo sistemos skysčio žarnų ir jų sujungimų būklę; | 1 kartą per mėnesį
6.1.10 |  | patikrinti aušinimo sistemos radiatoriaus būklę; | 1 kartą per mėnesį
6.1.11 |  | patikrinti oro padavimo sistemos sandarumą; | 1 kartą per mėnesį
6.1.12 |  | patikrinti ar neatsileido elektros kabelių sujungimai, ar nepažeisti kabeliai; | 1 kartą per mėnesį
6.1.13 |  | diržų įtempimo būklės patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
6.1.14 |  | aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
6.1.15 |  | atlikus profilaktinius patikrinimus pilnai užpildyti kuro baką; | 1 kartą per mėnesį
6.1.16 |  | vizualinis sistemos tikrinimas; | 1 kartą per mėnesį
6.1.17 |  | pakeisti tepalus, tepalų filtrus, oro filtrą, kuro filtrus; | 1 kartą per 12 mėnesių
6.1.18 |  | aušinimo skysčio keitimas, aušinimo skysčio filtrų keitimas; | 1 kartą per 2 metus
6.1.19 |  | reguliarūs stoties veikimo bandymai, suderinti su Perkančiąja organizacija, atliekami (1 kartą) per mėnesį, išjungiant maitinimo įtampą ir automatiškai pasileidžiant stočiai (bandymo metu stoties ne mažiau kaip 20 min.). Nesant galimybei atjungti maitinimo įtampos, bandymus atlikti kitu, techniškai įmanomu būdu, imituojant elektros tiekimo sutrikimus, pagal gamintojo nurodytas instrukcijas ir rekomendacijas. (medžiagų kaina įeina į mėnesinį mokestį); | 1 kartą per mėnesį
6.1.20 |  | jeigu nutrūkus centralizuotam elektros tiekimui, elektros stotis dirba ilgiau nei 1 vieną val. pagal iškvietimą per 1 val. atvykti į objektą papildyti kuro talpyklas kuru ir stebėti stoties darbą iki kol bus pradėtas centralizuotas elektros tiekimas ir stotis persijungs į budėjimo režimą. Atsistačius centralizuotam elektros tiekimui ir stočiai persijungus į budėjimo režimą, patikrinti stotį bei palikti ją paruoštą darbui su užpildytu ne mažiau 90 % talpos kuro baku, fiksuojant tai stoties aptarnavimo žurnale. Už dyzelinį kurą sunaudotą avariniu stoties darbo metu nutrūkus centralizuotam elektros tiekimui, apmokama pagal faktą. | pagal poreikį
6.1.21 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos. | pagal poreikį
| Atlikimo data | Tiekėjo pareigos, vardas, pavardė, parašas | Užsakovo pareigos, vardas, pavardė, parašas
Mindaugas Steiblys, administratorius