Pirkimo sąlygų 2 priedas Techninė specifikacija”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

- INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA

- Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, juridinio asmens kodas 190756087 adresas Didžioji g. 4, Vilnius (toliau – Pirkėjas), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato įsigyti Pastatų inžinerinių sistemų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas.

- Objektas – Radvilų rūmų dailės muziejus, esantis adresu Vilniaus g. 24, LT-01120, Vilnius. Unikalus pastato – muziejaus Nr. 1094-0192-5017. Pastato kapitalinio remonto pabaiga 2022 m.

- Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

  - aptarnavimas – gamintojo rekomenduojami profilaktinės diagnostikos, apžiūros, patikrinimo ir smulkūs remonto darbai, skirti gedimų prevencijai ir įrenginių patikimam darbui užtikrinti. Priežiūros teisinių aktų ir sistemų įrenginių techninių dokumentų numatyti ir nustatyta tvarka bei periodais atliekami tikrinimai, apžiūros, bandymai, tyrimai - tam, kad būtų palaikomi ir (ar) atstatomi sistemų techniniai parametrai, darbo režimai ir naudojimas būtų patikimas ir saugus;

  - avarija – aplinkybių visuma, kelianti grėsmę nenutrūkstamam įrenginio (inžinierinės sistemos) darbui arba sukėlusi įrenginio (inžinierinės sistemos) gedimą, arba įrenginio (inžinierinės sistemos) sulūžimas, griuvimas, sprogimas, užsidegimas ir pan., sukėlęs pavojų žmonių sveikatai, turtui ar aplinkai arba padaręs žalą žmonių sveikatai, turtui ir aplinkai;

  - paslaugos – visos šioje techninėje specifikacijoje išvardintos statinių inžinerinių sistemų techninio aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugos;

  - remontas – veikla iš dalies arba visiškai atkurianti sistemos ar jos sudėtinės dalies pradinę būklę (savybes), apibrėžiamą normatyviniuose dokumentuose ir (ar) sistemos techniniuose dokumentuose, siekiant išlaikyti savybes tolimesniam naudojimui;

  - sistema - statinio inžinerinės sistemos (jų dalys, įrenginiai, stovai ir visos sudedamosios medžiagos), skirtos statinio naudojimo ir priežiūros tikslams, statinyje dirbančių ar jį kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti: vėdinimo ir kondicionavimo, šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens ruošimo, žemos įtampos elektros ir apšvietimo, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, vandentiekio ir nuotekų sistemos, bei dyzelinis generatorius;

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokiu asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

- Inžinerinių sistemų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos apima:

  - periodinę sistemų apžiūrą, sistemų būklės įvertinimą ir defektų, gedimų nustatymą;

  - periodinį sistemų techninį aptarnavimą ir profilaktiką;

  - sistemų reguliavimą, derinimą;

  - periodinius sistemų bandymus;

  - gavus Pirkėjo pranešimą apie netinkamą sistemų veikimą ar gedimą, sistemų patikrą, gedimų nustatymą ir gedimų šalinimą;

  - aptarnavimo eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų dalinį arba pilną pakeitimą;

  - mechaniškai pažeistų ar sulaužytų įrengimų pilną ar dalinį atstatymą arba pakeitimą;

  - sistemų (įrenginių) sudedamųjų dalių gedimų bei defektų šalinimą;

  - privalomos dokumentacijos pildymą, pildyti įrangos eksploatacijos žurnalus (turėti savo), jei reikia pateikti darbų išpildomąją dokumentaciją.

- Inžinerinių sistemų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos turi būti teikiamos laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų, kompetentingų institucijų ir gamintojų rekomendacijų ir instrukcijų, ir (ar) pagal Pirkėjo poreikį.

- Tiekėjo įsipareigojimai:

  - per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikti visam sutartiniam laikotarpiui suderintus su Pirkėju įrenginių techninio aptarnavimo grafikus, nurodant konkrečias datas, išsamų privalomų atlikti priežiūros paslaugų (darbų) sąrašą pagal kiekvieną įrenginį ar jų grupes atskirai;

  - tinkamai ir laiku atlikti sistemų techninį aptarnavimą;

  - maksimalus atvykimo į objektą laikas A kategorijos (kritinio) gedimo atveju ir maksimalus laikino gedimo suvaldymo laikas A kategorijos (kritinio) gedimo atveju nurodomas Tiekėjo pasiūlyme ir Sutarties sąlygose;

  - įvertinus nepertraukiamo veikimo būtinumą, avarines remonto paslaugas atlikti bet kuriuo paros metu, savaitgaliais ar švenčių dienomis;

  - su Pirkėjo įgaliotu atstovu derinti Paslaugų atlikimo laiką ir trukmę;

  - instruktuoti Pirkėjo atsakingus darbuotojus apie tinkamą sistemų ir įrenginių techninį aptarnavimą;

  - pranešti atsakingam Pirkėjo darbuotojui apie savo atvykimą į objektą;

  - tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

  - sistemų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų suteikimas kiekvieną kartą turi būti įforminamas perdavimo–priėmimo aktais. Sistemų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas Tiekėjo darbuotojai gali teikti tik dalyvaujant Pirkėjo atstovui;

  - turi būti užtikrintas, Objekto inžinierinių sistemų ir įrenginių bei sistemų techninės priežiūros darbus vykdančio, budinčio personalo (avarinės tarnybos), pasiekiamumas 24 valandas per parą, septynių kalendorinių dienų savaitėje, 365 dienas per metus. Avarinės tarnybos personalas turi turėti pakankamą kvalifikaciją inžinierinių įrenginių bei sistemų avarijų lokalizavimui ir kritiškai svarbios įrangos gedimų šalinimui.

- Remontui privaloma naudoti tik naujas, kokybiškas, įrengimų gamintojų tiekiamas originalias atsargines detales, išskyrus serijines detales, tinkančias visiems tokios paskirties įrengimams, kurios taip pat turi būti naujos. Visos remontui reikalingos medžiagos, detalės, prieš jas sumontuojant turi būti suderintos su Pirkėju raštu. Įrengimams, kurie dirba nepertraukiamu režimu, tai vėdinimo ir tikslios kontrolės kondicionavimo sistemos, iš anksto turėti atsarginių dalių rezervą, kurios turi būti keičiamos periodiškai ar dažnai susidėvi ar sugenda (tokios, kaip drėkintuvų bakeliai ir kt.). Tiekėjas turi sandėliuoti  AHU-2 ir visų tikslios kontrolės kondicionavimo sistemų drėkintuvų bakelius bent po vieną tam tikro modelio bakelį.

- Pakeistoms sistemų detalėms ir įrenginiams turi būti taikoma ne mažiau nei dviejų metų garantija. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Tais atvejais, kai gamintojas pagrįstai taiko trumpesnį garantijos terminą, suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Suteiktoms remonto paslaugoms taikoma vienerių metų garantija. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atitinkamų detalių, įrenginių pakeitimo, remonto paslaugų suteikimo, kuris patvirtinamas pasirašant perdavimo–priėmimo aktą. Garantija negalioja, jei gedimai įvyko dėl Pirkėjo kaltės (sistemos elementai mechaniškai sugadinti, netvarkinga elektros instaliacija ir pan.). Tiekėjas neatsako dėl gedimų susijusių su elektros tinklo, vandens tiekimo parametrų svyravimų ir pagalbinių sistemų sutrikimų, galinčių pakenkti ar pakenkusiems aptarnaujamos sistemos darbui arba dėl to atsiradusiems aptarnaujamos sistemos gedimams. Gedimų priežastis nustato Tiekėjo ir Pirkėjo atstovai bendru sutarimu. Kilus ginčui dėl gedimo, kviečiamas nepriklausomas ekspertas.

- Numačius keisti Sistemas, būtina įvertinti, kokią įtaką būsimi nauji technologiniai procesai ar būsima aplinka darys esamoms konstrukcijoms.

- Tiekėjas Paslaugas turės suteikti naudodamasis savais ištekliais, darbuotojais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga.

- Švaros ir tvarkos palaikymas techninėse patalpose, įrenginiuose, sistemose, esant poreikiui valymas.

- Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti maksimalų Paslaugų kiekį (nurodytas Pasiūlymo formoje). Mokėtina suma už suteiktas Paslaugas apskaičiuojama pagal faktiškai suteiktų Paslaugų kiekį, nepriklausomai nuo dirbtų žmonių skaičiaus. Į Paslaugos įkainį neįeina panaudotų remontui dalių, medžiagų kaina.

II. PRELIMINARUS PRIŽIŪRIMŲ SISTEMŲ IR ĮRENGINIŲ APRAŠAS

1. Radvilų rūmų dailės muziejaus pastatas yra trijų aukštų su rūsiu ir pastoge, pastato bendras plotas – apie 1850 kv. m., tūris – apie 11800 kub. m.

2. Radvilų rūmų dailės muziejuje suprojektuotos kintamo šaltnešio tūrio (VRV), tikslios kontrolės sistema ir „split“ tipo vėsinimo sistemos su vidiniais sieniniais oro kondicionieriais ir išoriniais blokais, statomais specialiai jiems numatytose techninėse zonose ant stogo, pastato fasado ar šalia pastato ant žemės. Gaisro atveju laiptinėse įrengtos viršslėgio sudarymo sistemos.

Vėdinimo Infrastruktūra yra pilnai automatizuota, valdymas numatomas per valdymo sistemą. Detalūs vėdinimo ir oro kondicionavimo dalies darbo projekto sprendiniai pateikiami prieduose.

3. Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, Radvilų rūmų dailės muziejų ir visą infrastruktūrą gali apžiūrėti vietoje (Pirkėjas rekomenduoja tai padaryti dėl objekto specifiškumo) ir įsivertinti visas galimas rizikas ir faktines Paslaugų apimtis.

4. Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo atsakingai ir rūpestingai susipažinti su pateikta projektine dokumentacija ir pasiūlyti Paslaugą, apimančią visą projekte nurodytą ir pastate sumontuotą Vėdinimo infrastruktūrą, įskaitant, bet neapsiribojant specializuota Vėdinimo Infrastruktūra:

4.1. Spintinio tipo tikslios kontrolės kondicionieriai TKK su vėsinimo, šildymo, drėkinimo, sausinimo, oro filtracijos bei šviežio oro padavimo funkcijomis. Gamintojas – Vertiv (Emerson), modelis – S0FOA, šaldymo galia – > 4,5 kW, recirkuliuojamo oro kiekis – > 1600 m3. Įrenginių kiekis – 2 vnt.

4.2. Spintinio tipo tikslios kontrolės kondicionieriai TKK su vėsinimo, šildymo, drėkinimo, sausinimo, oro filtracijos bei šviežio oro padavimo funkcijomis. Gamintojas – Vertiv (Emerson), modelis – S1DOA, šaldymo galia – > 9,5 kW, recirkuliuojamo oro kiekis – > 2800 m3. Įrenginių kiekis – 5 vnt.

4.3. Spintinio tipo tikslios kontrolės kondicionieriai TKK su vėsinimo, šildymo, drėkinimo, sausinimo, oro filtracijos bei šviežio oro padavimo funkcijomis. Gamintojas – Vertiv (Emerson), modelis – S1GOA, šaldymo galia – > 16 kW, recirkuliuojamo oro kiekis – > 6100 m3. Įrenginių kiekis – 1 vnt.

4.4. Spintinio tipo tikslios kontrolės kondicionieriai TKK su vėsinimo, šildymo, drėkinimo, sausinimo, oro filtracijos bei šviežio oro padavimo funkcijomis. Gamintojas – Vertiv (Emerson), modelis – S2GOA, šaldymo galia – > 21,5 kW, recirkuliuojamo oro kiekis – > 6700 m3. Įrenginių kiekis – 1 vnt.

4.5. Išoriniai freoniniais oru aušinami kondicionieriai, pritaikyti dirbti prie žemų lauko oro temperatūrų nepertraukiamai ištisus metus, recirkuliuojamo oro kiekis – > 13000 m3.

4.6. Oro skirstytuvai, skirstymo dėžės, triukšmo slopintuvai (gamintojas – Lindab), izoliuoti oro tiekimo ir šalinimo įrenginiai su filtrais, rekuperatoriais ir šildymo kaloriferiais (gamintojas – Ventservice), vėsinimo sekcijų išorės blokai (gamintojas – Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai), elektrodiniai garų drėkintuvai (gamintojas – driSteem), ugnies vožtuvai ir pan.

4.7. Vidiniai agregatai yra sukomplektuoti su mikroprocesoriniais patalpų oro temperatūros reguliatoriais ir sujungti į centrinį valdymo pultą (kompiuterį), iš kurio yra valdoma visa sistema.

5. Radvilų rūmų dailės muziejaus Šildymo Infrastruktūrai šiluma tiekiama iš miesto šilumos tinklų. Šilumos punktas yra prijungtas prie naujai įrengto šilumos tiekimo tinklų įvado. Šilumos (šalčio) gamybos valdymui numatytas skydas su programuojamu loginiu valdikliu, kuris reguliuoja šilumos darbą, atsižvelgiant į lauko oro temperatūrą, matuojamą lauko temperatūros jutikliu. Valdiklis prijungtas prie pastato valdymo sistemos.

Patalpų šildymui įrengta dvivamzdė apatinio paskirstymo kolektorinė ir stovinė šildymo sistema. Dalyje patalpų įrengtos šildomos grindys. Ties įėjimais į pastatą, suprojektuotos vandeniu šildomos oro užtvaros, jų veikimas susietas su durų atidarymu.

Vėdinimo kamerų kaloriferiams, oro užtvaroms, radiatoriams, rūsio aukšto grindiniam šildymui numatytos atskiros atšakos iš šilumos punkto.

6. Radvilų rūmų dailės muziejaus Elektros Infrastruktūros leistina naudoti elektros galia – 165 Kw, kurią sudaro 2 skirtingi įvadai: 20 kW III patikimumo kategorijos ir 145 kW III patikimumo kategorijos. Nuo vieno įvadinio paskirstymo skydo maitinami pastato III kategorijos paskirstymo, apšvietimo ir jėgos skydai. Nuo šių skydų prijungimai pastato imtuvai. Nuo kito įvadinio paskirstymo skydo per automatinio rezervavimo įrenginį maitinami gaisrinės saugos sistemų imtuvai, avarinio apšvietimo, serverinės skydai ir liftas. Trečias įvadas numatomas iš konteinerinės dyzelinės stoties, kuri įrengta lauke. Gaisro metu numatytas automatinis įrenginių, kurių apsaugos klasė mažesnė negu IPX4 ir kurie nenaudojami gaisro gesinimo reikmėms, atjungimas, išskyrus serverinės įrangą.

Patalpų ir fasadų apšvietimui numatomi šviestuvai su liuminescencinių lempų ir LED šviesos šaltiniu. Bendro naudojimo patalpų apšvietimas valdomas jungiklių pagalba, parodų salių – per DALI komunikacinę sąsają iš valdymo pultų. Numatyti DALI komutatoriai jungiami prie pastato valdymo sistemos.

Pastato apsaugai nuo žaibo smūgių įrengtas 1 klasės pasyvios žaibosaugos tinklas. Tam ant stogo kraigo įrengti 2 m aukščio pasyvieji žaibo priėmikliai ir 1 m papildomi pasyvieji žaibo priėmikliai šalia kaminų.

7. Radvilų rūmų dailės muziejaus inžinerinių sistemų valdymui sumontuota atviro protokolo (BACnet/LON) lanksti ir lengvai integruojama tinklinė pastato valdymo sistema. Prie pastato valdymo sistemos prijungti: šilumos mazgas, vėdinimo sistemos (komplektuojamos su gamykline automatika) ir tikslios kontrolės kondicionieriai (komplektuojami su gamykline automatika). Autonomiškai veikiančios sistemos yra: lifto valdymo, viršslėgio, gaisrinio vandentiekio ir dyzelinio generatoriaus sistemos.

Pastate yra įrengtas kompiuterinis tinklas su pasyviniais įrenginiais, atitinkantis 6E kategorijos reikalavimus. Rūsyje, ryšių įvado patalpoje, sumontuotos dvi 42U komutacinės spintos. Kompiuterinio tinklo taškų skaičius – 134 vnt., bevielio tinklo taškų skaičius – 11 vnt.

Apsauginės signalizacijos sistemos centrinis pultas – centralė įrengta serverinėje. Apsauginės signalizacijos jutikliai yra projektuojami saugomose patalpose. Patalpų tūris saugomas PIR spindulių judesio jutikliais, patalpų, turinčių langus, perimetras saugomas dvigubais judesio (stiklo dūžio) jutikliais. Įėjimo durys bei langai blokuojamos magnetiniais kontaktais. Sistemai valdyti (įjungti ar išjungti) numatyti valdymo pulteliai – klaviatūros, sumontuoti prie įėjimų į atskiras pastato zonas. Apsauginė signalizacija maitinama nuo 230 V tinklo, o, dingus įtampai tinkle, – nuo autonominių maitinimo šaltinių.

Radvilų rūmų dailės muziejuje įrengta praėjimo kontrolės sistema. Praėjimo kontrolės sistemos integracijai su apsaugine signalizacija numatytas centrinis valdiklis, kur susijungiama su apsaugos centrale. Sistemoje nuolat turi būti galima daryti pakeitimus: keisti kortelių galiojimo laiką, suteikti naujus kodus ar pan. Visa sistema yra centralizuota ir veikia kaip viena visuma. Esant poreikiui sistemą galima plėsti ir pritaikyti naujai iškilusiems reikalavimams.

Radvilų rūmų dailės muziejuje centralizuota vaizdo stebėjimo sistema. Veikia IP vaizdo stebėjimo kameros. Sumontuotos 73 vaizdo kameros – 13 lauke ant Muziejaus sienų ir 60 – Muzejaus viduje.

Radvilų rūmų dailės muziejuje sumontuota adresinė A tipo gaisro aptikimo sistema, kuri įrengta visose patalpose, išskyrus patalpas su žemu gaisro kilimo pavojumi (sanitarinės patalpos ir pan.). Patalpose sumontuoti adresiniai optiniai dūminiai arba temperatūriniai gaisriniai detektoriai. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai numatyti prie evakuacinių išėjimų.

Gaisro metu valdomiems įrenginiams valdyti į gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos kilpas jungiami išėjimo moduliai. Gaisro metu atjungiami vėdinimo įrenginiai, elektros įrenginiai mažesnio kaip IP44 apsaugos laipsnio. Įrengta 3 tipo (ne kalbinė) pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema yra integruota į gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą.

8. Radvilų rūmų dailės muziejuje įrengtas naujas vandens įvadas. Vanduo tiekiamas dviem vamzdžiais (įrengta daugiau kaip 12 gaisrinių čiaupų). Slėgio kėlimo įranga nenumatyta. Į dalį patalpų vanduo vamzdynais rūsio palube tiekiamas magistraliniu tinklu iki stovų ir jais kyla iki paskutinio aukšto. Privedimai prie prietaisų atlikti sienoje, nuleidžiant atšakas nuo magistralinio tinklo. Karštas vanduo ruošiamas boileriais.

Gaisrų gesinimui įrengta sausa žiedinė vandentiekio sistema iš standžių ričių. Pastate yra 21 gaisrinis čiaupas.

Rūsyje, po grindimis, įrengta buitinių nuotekų siurblinė, siurblinės našumas q = 5,5 l/s. Liejyklos gatvėje yra srovės gesinimo šulinys. Lietaus surinkimui nuo stogų numatytas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas. Lietaus vanduo surenkamas išoriniais lietvamzdžiais, kurie pajungti į kiemo lietaus tinklus.

9. Radvilų rūmų dailės muziejaus kieme įrengtas 26 kW galios dyzelinis generatorius su išorinio žadinimo generatoriumi.

TECHNINIO APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGŲ APIMTYS

- Radvilų rūmų muziejus, adresu Vilniaus g. 24, Vilnius oro kondicionavimo ir vėdinimo, procesų valdymo ir automatikos sistemų techninio aptarnavimo paslaugų apimtys:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Sistema | Trumpas paslaugų aprašymas | Darbų periodiškumas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1.1 | Vėdinimo ir kondicionavimo sistema | skiriamas atsakingas, kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už vėdinimo, kondicionavimo, vėsinimo ir dūmų šalinimo sistemų priežiūrą. Tai gali būti tas pats asmuo visoms vėdinimo, kondicionavimo, vėsinimo ir dūmų šalinimo sistemoms; |  |  |
| 1.1.1 |  | sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | nuolatos |  |
| 1.1.2 |  | įrenginių valymas, vidinio ir išorinių blokų priežiūra ir valymas; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.1.3 |  | vidinių ir išorinių blokų ventiliatorių tvirtinimo priežiūra, vibracijos atveju ventiliatorių menčių valymas ir patikrinimas ar neišsibalansavęs darbo ratas; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.1.4 |  | filtrų būklės patikrinimas ir keitimas, tikrinant užterštumą, sandarumą, tvirtinimą ir teisingą sumontavimą, neleidžiant oro apėjimo pro filtrus (filtrų kaina įeina į mėnesinį mokestį) | 1 kartą per 6 mėnesius |  |
| 1.1.5 |  | kondensato trasos apžiūra, valymas esant poreikiui; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.1.6 |  | elektrinių parametrų (elektros jėgos kabelių kontaktų ir valdymo kabelių) tikrinimas ir koregavimas; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.1.7 |  | guolių ir diržų tikrinimas, paveržimas; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.1.8 |  | įrengimų paruošimas vasaros – žiemos periodams; | 1 kartą per 6 mėnesius |  |
| 1.1.9 |  | priešužšalimo apsaugų tikrinimas prieš žiemos sezoną; | 1 kartą per 12 mėnesių |  |
| 1.1.10 |  | aušintuvų plovimas-valymas prieš vasaros periodą ir vasaros sezono metu; | 1 kartą per mėnesį |  |
| 1.1.11 |  | drėkintuvo techninis aptarnavimas ir profilaktika; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.1.12 |  | drėkinimo sistemos bakelių, valymas ir praplovimas, užpildymo ir nubėgimo vožtuvų valymas ir praplovimas; drėkintuvų nubėgimo (nuotekų) trasos valymas ir priežiūra | 1 kartą per mėnesį |  |
| 1.1.13 |  | drėkinimo sistemos bakelių keitimas (bakelių kaina neįeina į mėnesinį mokestį) | 1 kartą per 6 mėnesius |  |
| 1.1.14 |  | oro drėkintuvo programavimas, derinimas, aptarnavimas ir smulkus remontas; | pagal poreikį |  |
| 1.1.15 |  | matavimo prietaisų, temperatūros sensorių patikrinimas, kuriems reikalinga metrologinė patikra, išmontavimo ir sumontavimo darbai prieš ir po patikros; | 1 kartą per 12 mėnesių |  |
| 1.1.16 |  | oro sklendžių bei pavarų patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius |  |
| 1.1.17 |  | Difuzorių, lauko (vidaus) grotelių valymas nuo nešvarumų; | 1 kartą per 12 mėnesių |  |
| 1.1.18 |  | netinkamos naudoti, pažeistos izoliacijos pakeitimas ar atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas | pagal poreikį |  |
| 1.1.19 |  | teikti duomenis apie Sistemos įrangą ir ataskaitas vadovaujantis Aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12; | 1 kartą per 12 mėnesių |  |
| 1.1.20 |  | šalčio mašinų vamzdynų, uždarymo ir reguliavimo armatūros, vandens filtrų, kontrolės prietaisų techninės būklės revizija ir reguliavimas; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.1.21 |  | valdymo automatikos darbo rėžimo patikrinimas, koregavimas; | pagal poreikį |  |
| 1.1.22 |  | vėdinimų sistemų oro srautų matavimas (balansavimas), pasų sudarymas; | 1 kartą per 12 mėnesių |  |
| 1.1.23 |  | tepalo ir šaltnešio lygio patikrinimas, šaltnešio papildymas, kompresoriaus suspaudimo slėgio patikrinimas; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.1.24 |  | nepertraukiamo darbo įrangos gedimo atveju, remonto paslaugos; | bet kuriuo paros metu darbo dienomis, savaitgaliais ar švenčių dienomis |  |
| 1.1.25 |  | dūmų šalinimo sistemų automatikos ir valdymo techninė patikra; | 1 kartą per 12 mėnesių |  |
| 1.1.26 |  | dūmų šalinimo sistemų automatikos ir valdymo techninė priežiūra; | 1 kartą per 6 mėnesius |  |
| 1.1.27 |  | sistemos elementų funkcionavimo patikrinimas, derinimas pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas ir nustatytas reglamentines normas; | nuolatos |  |
| 1.1.28 |  | tvirtinimo konstrukcijų patikrinimas; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.1.29 |  | sujungimų varžtais, jungėmis bei riebokšlinių sandarinimų suveržimas; | pagal poreikį |  |
| 1.1.30 |  | atlikti rekuperatorių, kaloriferių ir šildymo kontūro hidraulinius bandymus, patikrinti purvo gaudytuvus ir atlikti jų praplovimą; | 1 kartą per 12 mėnesių |  |
| 1.1.31 |  | užduotų parametrų patalpose palaikymas ir reguliavimas pagal Pirkėjo pageidavimą; | pagal poreikį |  |
| 1.1.32 |  | techninė priežiūra pagal gamintojų pateiktų įrenginių eksploatacijos, techninės priežiūros instrukcijas ir kitus reikalavimus; | nuolatos |  |
| 1.2 | tikslios kontrolės kondicionieriai | filtrų keitimas, agregato profilaktika (filtrų kaina įeina į mėnesinį mokestį); | 1 kartą per 6 mėnesius |  |
| 1.2.1 |  | tepalo ir šaltnešio slėgio tikrinimas, šaltnešio papildymas (šaltnešio kaina neįeina į mėnesinį mokestį); | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.2.2 |  | drėkintuvo bakelių, užpildymo ir nubėgimo vožtuvų valymas ir praplovimas; | 1 kartą per mėnesį |  |
| 1.2.3 |  | drėkintuvo bakelių keitimas (bakelių kaina neįeina į mėnesinį mokestį); | 1 kartą per 6 mėnesius |  |
| 1.2.4 |  | darbo rėžimų patikrinimas; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.2.5 |  | vidinio ir išorinių blokų ventiliatorių tvirtinimo priežiūra, vibracijos atveju ventiliatorių menčių valymas ir patikrinimas ar neišsibalansavęs darbo ratas; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.2.6 |  | užduotų parametrų patalpose palaikymas ir reguliavimas pagal Pirkėjo pageidavimą; | pagal poreikį |  |
| 1.2.7 |  | kondensato trasos priežiūra, valymas; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.2.8 |  | elektrinių parametrų (elektros jėgos kabelių kontaktų ir valdymo kabelių) tikrinimas ir koregavimas; | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.2.9 |  | priešužšalimo apsaugų tikrinimas prieš žiemos sezoną ir žiemos metu; | 1 kartą per savaitę |  |
| 1.2.10 |  | išorinių blokų valymas nuo sniego, lapų ir kt.; | pagal poreikį |  |
| 1.2.11 |  | techninė priežiūra pagal gamintojų pateiktų įrenginių eksploatacijos, techninės priežiūros instrukcijų ir kitus reikalavimus; | nuolatos |  |
| 1.3 | BMS valdymo sistema | Pastato valdymo sistemos (BMS – Building Management System) priežiūra, nepertraukiamo veikimo užtikrinimas, reagavimas į gedimus, gedimų ir aliarmų analizė, sistemos ataskaitų rengimas ir teikimas. | nuolatos |  |
| 1.3.1 |  | BMS sistemos duomenų atsarginių kopijų sudarymas ir saugojimas. Atsarginės kopijos sudaromos ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį ir po kiekvieno sistemos konfigūracijos, programavimo ar nustatymų pakeitimo. | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.3.2 |  | BMS sistemos duomenų atsarginių kopijų atkūrimo testavimas, siekiant patikrinti atsarginių kopijų tinkamumą naudoti ir duomenų atkūrimo galimybę. | 1 kartą per ketvirtį |  |
| 1.3.3 |  | Darbai pagal įrangos gamintojų instrukcijas. | nuolatos |  |
| 1.3.4 |  | Sistemos testavimas ir programavimo patikrinimas. | 1 kartą per 12 mėnesių |  |
| 1.3.5 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos. | nuolatos |  |

  - Išjungti vėsinimo sistemas techniniam aptarnavimui, tik gavus Pirkėjo įgalioto atstovo leidimą.

  - Tiekėjas turi užtikrinti oro kondicionierių, vėsinimo, vėdinimo ir oro drėkinimo sistemų elektros įrenginių, prietaisų saugų eksploatavimą bei patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistemų veikimą pagal parametrus, nustatytus įrangos instrukcijose, palaikant reikiamą patalpų kondicionavimo ir vėdinimo, darbo vietų, salių mikroklimato sąlygas pagal higienos normas.

  - Techniniai reikalavimai ir periodiškumas dūmų šalinimo ir priešdūminio vėdinimo (viršslėgio) sistemų techninei priežiūrai atlikti:

1.6.1 1 kartą per šešis mėnesius:

1.6.1.1 atlikti valdymo ir indikacijos pultų, ventiliatorių, stoglangių, dūmų šalinimo, oro pritekėjimo vožtuvų, dūmų užuolaidų, priešgaisrinių durų, kabelinių linijų ir ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų apžiūrą;

1.6.1.2 prasidedant žiemos sezonui imtis priemonių, padedančių išvengti dūmams šalinti skirtų stoglangių ir liukų užšalimo;

1.6.1.3 tikrinti valdymo pultų ar švieslenčių šviesinę ir garsinę indikaciją gaisro, gedimo ir atjungimo režimų metu;

1.6.1.4 tikrinti, ar valdymo pavaros ir kabelinės linijos mechaniškai nepažeistos; imituojant gaisrą išbandyti, kaip atsidaro bent vienas dūmų šalinimo vožtuvas, stoglangis, dūmų šalinimo liukas;

1.6.2 1 kartą per metus:

1.6.2.1 įjungus viršslėgio ir dūmų šalinimo sistemas atlikti sudaromo oro slėgio matavimus (ne anksčiau kaip praėjus 15 minučių po ventiliatoriaus įjungimo. Rezultatus įforminti schemose, kuriose nurodoma, kuriose vietose matuota);

1.6.2.2 imituojant gaisrą, kompleksiškai išbandyti, kaip atsidaro dūmų, oro pritekėjimo vožtuvai ir (ar) dūmų šalinimo stoglangiai, kaip nusileidžia liukų, dūmų užuolaidos ir (ar) kaip veikia dūmų ištraukiamoji ventiliacija, kaip užsidaro ugnį sulaikantys vožtuvai, kaip atidaromi dūmų vožtuvai;

1.6.2.3 patikrinti, ar automatiškai išsijungia patalpų vėdinimo sistemos (išskyrus oro tiekimo į Asg ir Bsg kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpų priešgaisrinius šliuzus ir dūmų kontrolės sistemas);

1.6.2.4 sutepti mazgus (guolius, turinčius specialius tepimo taškus ir pan.), suveržti jungtis, atlikti sausąjį ir šlapiąjį valymus;

1.6.2.5 tikslinti, ar neatliktas patalpų perplanavimas, ar nepakito veiklos pobūdis, ar neatsirado kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos dūmų ir šilumos kontrolės sistemoms;

1.6.2.6 įforminti bandymą priežiūros žurnale. Atlikti detalius įrašus priežiūros ir gedimų registracijos žurnale;

1.6.2.7 patikrinti ar sistemos veikia automatiniu rėžimu.

1.7 Medžiagų sąrašas, kurių kaina įeina į abonentinį mokestį:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Sistemos pavadinimas ir medžiagos | Kiekis, vnt. | Vieno aptarnavimo filtrų kiekis | Filtrų kiekis per metus | Filtrų kiekis per visą paslaugų teikimo laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vėdinimo sistemos. Filtrų keitimas kas 6 mėn. |  |  |  |  |  |
| 1. | AHU -1 Ventservice GreenSTR-10 |  |  |  |  |
| 1.1 | Kišeninis filtras M5 592x592x600/6 mm | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 1.2 | Kišeninis filtras F7 592x592x600/6 mm | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 2. | AHU-2 Aerostar GreenSTR-5 |  |  |  |  |
| 2.1 | Kišeninis filtras M5 287x287x360 mm | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2.2 | Kišeninis filtras M5 435x287x360mm | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2.3 | Kišeninis filtras F7 287x287x360 mm | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2.4 | Kišeninis filtras F7 435x287x360mm | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3. | Ortakiuose |  |  |  |  |
| 3.1 | Kišeninis filtras M5 692x592x96 mm | 3 | 3 | 6 | 18 |
| Tiksli kontrolės kondicionieriai TKK |  |  |  |  |  |
| 1. | Vertiv-Emerson” (Italija-JAV) Modelis S0FOA (arba lygiavertis) | 2 įrenginiai |  |  |  |
| 1.1 | Kasetinis filtras M5 650x480x100 mm | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 2. | “Vertiv-Emerson” (Italija-JAV) Modelis S1DOA (arba lygiavertis) | 5 įrenginiai |  |  |  |
| 2.1 | Kasetinis filtras M5 650x480x100 mm | 1 | 5 | 10 | 30 |
| 3. | “Vertiv-Emerson” (Italija-JAV) Modelis S1GOA (arba lygiavertis) | 1 įrenginys |  |  |  |
| 3.1 | Kasetinis filtras M5 650x480x100 mm | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 4. | “Vertiv-Emerson” (Italija-JAV) Modelis S2GOA (arba lygiavertis) | 1 įrenginys |  |  |  |
| 4.1 | Kasetinis filtras M5 650x480x100 mm | 1 | 1 | 2 | 6 |

- Radvilų rūmų dailės muziejus, adresu Vilniaus g. 24, Vilnius, šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų techninio aptarnavimo paslaugų apimtys:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Sistema | Trumpas paslaugų aprašymas | Darbų periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens ruošimo sistema | skiriamas atsakingas, kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už šilumos ūkį ir atsakingas už šilumos ūkio priežiūrą (gali būti vienas asmuo); |  |
| 2.1.1 |  | sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | nuolatos |
| 2.1.2 |  | šilumos punktų įrenginių darbo parametrų kontrolė, jų režimo keitimas esant reikalui, gedimo pobūdžio nustatymas; | 1 kartą per mėnesį |
| 2.1.3 |  | šilumos punktų hidraulinių bandymų atlikimas, nustatytų gedimų šalinimas, dokumentacijos pateikimas atsakingoms institucijoms; | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 2.1.4 |  | šilumos punktų ruošimas šildymo sezonui; | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 2.1.5 |  | šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų plovimas, šilumokaičių valymas (praplovimas) cheminiu būdu; | 1 kartą per 36 mėnesius |
| 2.1.6 |  | šildymo sistemos paleidimas (stabdymas); | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 2.1.7 |  | šilumos punktų kontrolės-matavimo prietaisų priežiūra ir patikra; | 1 kartą per mėnesį |
| 2.1.8 |  | šilumos punktuose įrengtų cirkuliacinių siurblių techninis aptarnavimas; | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 2.1.9 |  | šilumos punktų filtrų ir purvo rinktuvų valymas; | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 2.1.10 |  | slėginių indų patikra; | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 2.1.11 |  | Šilumokaičių aptarnavimas (nesandarumo šalinimas veržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas); | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 2.1.12 |  | reguliavimo armatūros veiksmingumo kontrolė, perjungiant į kitus režimus; | 1 kartą per mėnesį |
| 2.1.13 |  | pastato šildymo prietaisų vizualinė patikra, ar nėra nesandarumų, išorinių pažeidimų; | 1 kartą per mėnesį |
| 2.1.14 |  | objektų įvadinio šilumos energijos apskaitos ir karšto vandens prietaisų veikimo kontrolė, apskaitos prietaisų rodymų įrašymas šilumos punktų žurnaluose; | 1 kartą per mėnesį |
| 2.1.15 |  | reikiamos dokumentacijos ( principinė schema, šilumos punkto aprašymas, instrukcijos žurnalai ir kt.) atnaujinimas ir pildymas; | pagal poreikį |
| 2.1.16 |  | kitos privalomos periodinės šilumos punktų eksploatacijos paslaugos; | pagal poreikį |
| 2.1.17 |  | šilumos sistemų balansavimas, derinimas, programavimas pagal poreikį; | pagal poreikį |
| 2.1.18 |  | kiti darbai reikalingi normaliam sistemų darbui garantuoti; | pagal poreikį |
| 2.1.19 |  | oro užuolaidų techninė patikra, valymas; | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 2.1.20 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos. | pagal poreikį |

- Radvilų rūmų dailės muziejus, adresu Vilniaus g. 24, Vilnius, žemos įtampos elektros, apšvietimo ir valdymo sistemų techninio aptarnavimo paslaugų apimtys:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Sistema | Trumpas paslaugų aprašymas | Darbų periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | žemos įtampos elektros, apšvietimo ir valdymo sistema | skiriamas kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už elektros ūkio priežiūrą; |  |
| 3.1.1 |  | elektros skydinių ir kitų elektros įrenginių priežiūra pagal saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius ir kitus galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | nuolatos |
| 3.1.2 |  | įvadinių apskaitos skydų (srovės transformatorių, šynų, saugiklių, relių elektros apskaitos prietaisų, ir kt.) apžiūra; | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.3 |  | bendros paskirties paskirstymo skydų apžiūra; | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.4 |  | žemos įtampos elektros sistemų techninė priežiūra (paskirstymo skydelių, el. lizdų, elektros instaliacijos) apžiūra; | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.5 |  | žaibosaugos įrengimų apžiūra; | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.6 |  | lauko ir vidaus apšvietimo prietaisų priežiūra ir eksploatacija; | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.7 |  | I-os pastato apsaugos kategorijos žaibosaugos įrenginių apžiūrų, patikrų, matavimų ir bandymų atlikimas pagal galiojančių teisės aktų, normatyvinių dokumentų, gamintojų reikalavimų ir taikytinų bandymų normų nustatytą apimtį ir periodiškumą, surašant matavimų ir bandymų protokolus – apmokama atskirai. Papildomai tie patys matavimai po remonto, rekonstrukcijos, gedimo, žaibo išlydžio poveikio bei kitais privalomais atvejais, surašant patikrų, matavimų ir bandymų protokolus. | 2 kartus per 36 mėnesius |
| 3.1.8 |  | automatinio rezervo įjungimo bloko vakuuminis valymas; | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.9 |  | automatinio rezervo įjungimo bloko kontaktų sujungimo ir patikimumo tikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.10 |  | automatinio rezervo įjungimo bloko automatikos darbo tikrinimas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.11 |  | automatinio rezervo įjungimo bloko komutacinių aparatų darbo patikra; | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.12 |  | elektros įrenginių 1) iki 1000 V įtampos elektros aparatų, kabelių, linijų ir instaliacijos izoliacijos varžos matavimai, 2) įžeminimo grandinės vientisumo tikrinimas ir kontaktinių jungčių pereinamųjų varžų matavimai, 3) įžeminimo įrenginių (įžemintuvų) varžos matavimai ir kitų privalomų elektrinių matavimų bei bandymų atlikimas pagal galiojančių teisės aktų, normatyvinių dokumentų nustatytą apimtį ir periodiškumą, surašant matavimų ir bandymų protokolus– apmokama atskirai. Papildomai tie patys matavimai po remonto, rekonstrukcijos, gedimo bei kitais privalomais atvejais, surašant matavimų ir bandymų protokolus. | 1 kartą per 36 mėnesius |
| 3.1.13 |  | kontaktų paveržimas; | pagal poreikį |
| 3.1.14 |  | elektros ūkyje atsiradusių gedimų identifikavimas; | pagal poreikį |
| 3.1.15 |  | perdegusių lempų ir starterių keitimą patalpose, panaudotų apšvietimo lempų surinkimas ir pridavimas teisės aktų nustatyta tvarka; | pagal poreikį |
| 3.1.16 |  | elektros jėgos, apšvietimo ir kitų elektros įrenginių, prietaisų, įžeminimo sistemos techninis aptarnavimas (patikra); | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.17 |  | pakeliamo elektrinio užtvaro elektrinės, mechaninės pavaros veikimo ir GSM įrenginio patikrinimas | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.18 |  | kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų patikrinimas, operatyvinės dokumentacijos pildymas, parametrų analizė; | 1 kartą per mėnesį |
| 3.1.19 |  | elektros tinklo schemų ir išpildomosios dokumentacijos tikslinimą ir koregavimą pagal esamą situaciją, automatinių išjungiklių žymėjimą pagal paskirtį (esant poreikiui); | pagal poreikį |
| 3.1.20 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos. | pagal poreikį |

- Radvilų rūmų dailės muziejus, adresu Vilniaus g. 24, Vilnius, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų techninio aptarnavimo paslaugų apimtys:

5 lentelė

| Eil. Nr. | Sistema | Trumpas paslaugų aprašymas | Darbų periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos | skiriamas kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo įrenginių priežiūrą; |  |
| 4.1.1 |  | sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | nuolatos |
| 4.1.2 |  | išorinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrenginių sudedamųjų dalių apžiūra, komplektacijos patikra, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.3 |  | pagrindinio ir rezervinio maitinimo šaltinio kontrolė, automatinio maitinimo šaltinio persijungimo iš įvado į rezervinį patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.4 |  | įrenginių patikrinimas rankiniu vietiniu ir distanciniu automatiniu režimais; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.5 |  | daugkartinio veikimo dūminių ir šiluminių detektorių patikrinimas naudojant kilnojamą bandymo prietaisą – šilumos šaltinį ir dūmų imitatorių; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.6 |  | rankinių gaisro signalizatorių patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.7 |  | akumuliatorių talpos veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.8 |  | optinių dūmų barjerų veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.9 |  | dūmų analizatorių veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.10 |  | vidinių ir išorinių sirenų veikimo išbandymas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.11 |  | maitinimo šaltinių 24V veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.12 |  | programinės įrangos ir serverių veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.13 |  | gaisrinės signalizacijos įrenginių profilaktinės apžiūros rezultatai įrašomi į gaisrinės signalizacijos įrenginio darbo patikrinimų apskaitos žurnalą; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.14 |  | technologinės ir signalinės įrenginių dalies patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.1.15 |  | gaisro aptikimo, signalizavimo ir gaisro gesinimo įrenginių išbandymas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 4.1.16 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos; | pagal poreikį |
| 4.2 | apsauginės signalizacijos sistema | įrenginių išorinė apžiūra, veikimo išbandymas, maitinimo šaltinio veikimo patikrinimas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.1 |  | infraraudonųjų spindulių judesio detektorių patikra: jautrumas (paderinamas detektoriaus jautrumas bei kryptis), veikimo zona (ar patikimai fiksuojamas judesys labiausiai nutolusiuose taškuose); | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.2 |  | stiklo dūžio detektorių patikra: jautrumas (testavimo režime), signalinės relės suveikimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.3 |  | barjerų veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.4 |  | akumuliatorių talpos patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.5 |  | skaitytuvų veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.6 |  | elektromagnetinių sklendžių veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.7 |  | valdymo klaviatūros veikimo patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.8 |  | imituojant sistemos suveikimą, patikrinamas sirenų funkcionavimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.9 |  | atlikti sistemos centralės atminties ir programavimo nuskaitymą ir peržiūrėjimą, atlikti sutrikimų analizę (melagingi suveikimai, maitinimo sutrikimai, zonų varžos nestabilumai, ryšio su AKP sutrikimai ir pan.); | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.10 |  | detaliai patikrinamos zonos, kuriose įtariami melagingi suveikimai, atkreipiant dėmesį į kabelių komutacijos kokybę, matuojant laidų varžą bei nuotėkius (tame tarpe kabelių ekranų), tikrinant ir derinant daviklius. Tikrinant daviklius atsižvelgiama į dažną melagingų suveikimų priežastį; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.11 |  | patikrinamas kiekvienos zonos suveikimas ją įjungus į testavimo režimą arba į apsaugos režimą iššaukiant visų detektorių suveikimą. Paderinti, jei reikia, tikrinti zonos detektorius, atkreipiant dėmesį į parametrus; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.12 |  | Programinės įrangos ir serverių veikimo patikrinimas, nustatytų gedimų šalinimas, taip pat signalizacijos sistemos programinės įrangos, konfigūracinių duomenų ir serveriuose saugomų duomenų atsarginių kopijų sudarymas ir saugojimas. | 1 kartą per mėnesį |
| 4.2.13 |  | Signalizacijos sistemos programinės įrangos, konfigūracinių duomenų ir serveriuose saugomų duomenų atsarginių kopijų atkūrimo testavimas. | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 4.3 | vaizdo kamerų stebėjimo sistema | visų įrengimų išorinė apžiūra, bendras veikimo patikrinimas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 4.3.1 |  | videokamerų orientavimo ir fokusavimo patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 4.3.2 |  | objektyvų valymas; | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 4.3.3 |  | skaitmeninio ir analoginiai įrašymo įrenginiai veikimo ir programos patikrinimas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 4.3.4 |  | monitoriaus derinimas veikimo patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 4.3.5 |  | tinklo komutatoriaus veikimo patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 4.3.6 |  | serverio veikimo patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 4.3.7 |  | valdymo klaviatūros veikimo patikrinimas; | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 4.3.8 |  | Vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo perdavimo, įrašymo, peržiūros ir aliarmų funkcijų patikrinimas, įvertinant kiekvienos kameros vaizdo kokybę, įrašymo tęstinumą ir sistemos reakciją į nustatytus įvykius | 1 kartą per mėnesį |
| 4.3.9 |  | Vaizdo stebėjimo sistemos serverio, įrašymo įrenginių, programinės įrangos ir konfigūracinių duomenų atsarginių kopijų sudarymas ir saugojimas. Atsarginės kopijos sudaromos po programinės įrangos atnaujinimų, konfigūracijos pakeitimų ir ne rečiau kaip nustatytu periodiškumu. | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 4.3.10 |  | Vaizdo stebėjimo sistemos serverio, įrašymo įrenginių, programinės įrangos ir konfigūracinių duomenų atsarginių kopijų atkūrimo testavimas. | 1 kartą per 6 mėnesius |
| 4.4 | praėjimo kontrolės sistema | identifikacinių priemonių, skaitytuvų, valdiklių, centralės, durų užraktų, komutaciniai kabelių, duomenų kaupimo ir perdavimo įrangos vizualinė ir techninė patikra, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.4.1 |  | identifikacinių priemonių duomenų bazės tvarkymas ir pačių priemonių tiekimas esant poreikiu; | pagal poreikį |
| 4.4.2 |  | automatikos ir valdymo techninė priežiūra; | 1 kartą per mėnesį |
| 4.4.3 |  | Praėjimo kontrolės sistemos veikimo patikrinimas, įskaitant skaitytuvų, valdiklių, durų užraktų, identifikacinių priemonių nuskaitymo, įvykių registravimo ir valdymo funkcijų patikrą | 1 kartą per mėnesį |
| 4.4.4 |  | Praėjimo kontrolės sistemos programinės įrangos, konfigūracinių duomenų, naudotojų ir identifikacinių priemonių duomenų bazės, taip pat serveriuose ar valdikliuose saugomų duomenų atsarginių kopijų sudarymas ir saugojimas. Atsarginės kopijos sudaromos po programinės įrangos atnaujinimų, konfigūracijos pakeitimų ir ne rečiau kaip nustatytu periodiškumu. | 1 kartą per ketvirtį |
| 4.4.5 |  | Praėjimo kontrolės sistemos programinės įrangos, konfigūracinių duomenų, naudotojų ir identifikacinių priemonių duomenų bazės, taip pat serveriuose ar valdikliuose saugomų duomenų atsarginių kopijų atkūrimo testavimas. | 1 kartą per 6 mėnesius |

- Radvilų rūmų dailės muziejus, adresu Vilniaus g. 24, Vilnius, vandentiekio ir nuotekų sistemų techninio aptarnavimo paslaugų apimtys:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Sistema | Trumpas paslaugų aprašymas | Darbų periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1 | vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos | skiriamas atsakingas, kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už vandentiekio, nuotekų šalinimo ir priešgaisrinio vandentiekio sistemų techninę priežiūrą; |  |
| 5.1.1 |  | sistemų priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | nuolatos |
| 5.1.2 |  | vandens įvadų eksploatavimas ir techninė priežiūra; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.3 |  | įvadinių vandens skaitiklių plombavimo tikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.4 |  | vandens filtrų valymas, darbo kontrolė, smulkus remontas; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.5 |  | sistemos siurblių, sklendžių, ventilių, riebokšlių sujungimų sandarumo patikrinimas ir profilaktinis remontas; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.6 |  | bendrojo ir vidaus vandentiekio ir kanalizacijos (tame tarpe ir lietaus nuotakyno) tinklų ir įrenginių eksploatacija ir techninė priežiūra, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.7 |  | nuotekų šalinimo sistemų revizija, patikra; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.8 |  | nuotekų šalinimo atbulinių vožtuvų, patikra; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.9 |  | vidaus nuotekų tinklų pravalymas, naudojant specialius valymo įrenginius ir priemones; | pagal poreikį |
| 5.1.10 |  | nuotekų dangčių revizija bei jų guminių tarpiklių keitimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.11 |  | vamzdynų sujungimų, izoliacijos būklės priežiūra; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.12 |  | sanitarinių prietaisų vizualinė apžiūra; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.13 |  | kitos nedetalizuotos vandentiekio ir kanalizacijos tinklų įrangos ir santechninių prietaisų techninė patikra; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.14 |  | pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas bei sandarumo patikrinimas; | pagal poreikį |
| 5.1.15 |  | vamzdynų paviršiaus izoliacijos taisymas; | pagal poreikį |
| 5.1.16 |  | lietaus nuotekų valymo įrenginių eksploatacija, priežiūra ir valymas; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.17 |  | lietaus vandens surinkimo trapų (lauko teritorijoje) priežiūra, valymas, tinkamos būklės užtikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.18 |  | nuotekų sistemų traukos patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.1.19 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos; | pagal poreikį |
| 5.2 | gaisrinio vandentiekio sistema | automatinio gesinimo vandeniu sistemų priežiūra (patikra) vykdoma pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas ir bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.2.1 |  | vidinio priešgaisrinio vandentiekio bandymo organizavimas –paleisti vandenį iš kiekvieno čiaupo, įsitikinti, kad jie neužrūdiję, gaisrines žarnas perkantuoti, susukti į dvigubą ritę; patikrinti elektrifikuotų sklendžių veikimą; | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 5.2.2 |  | kontrolės matavimo ir automatikos prietaisų priežiūra; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.2.3 |  | išorinė gesinimo ir gaisrinio vandentiekio sistemos įrenginių sudėtinių dalių apžiūra; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.2.4 |  | slėgio, vandens lygio, tvirtinimo armatūros darbinės padėties kontrolė ir pan.; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.2.5 |  | siurblio patikrinimas rankiniu vietiniu ir automatiniu režimais; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.2.6 |  | elektrinių sklendžių patikrinimas rankiniu ir automatiniu režimais; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.2.7 |  | technologinės ir signalinės įrenginių dalies patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.2.8 |  | kontrolinių matavimo prietaisų metrologinė patikra; | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 5.2.9 |  | vamzdynų praplovimas; | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 5.2.10 |  | hidrauliniai ir pneumatiniai visų vamzdynų hermetiškumo ir patvarumo bandymai; | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 5.2.11 |  | gaisrinės stoties patikra rezultatai fiksuojami įrašant į gaisrinės stoties darbo patikrinimų apskaitos žurnalą; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.2.12 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos; | pagal poreikį |
| 5.3 | nuotekų pakėlimo siurblinės sistema | Nuotekų kėlimo siurblinės techninė patikra, siurblio vizualinė apžiūra, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 5.3.1 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos. | pagal poreikį |

- Radvilų rūmų dailės muziejus, esantis adresu Vilniaus g. 24, Vilnius, dyzelinio generatoriaus techninio aptarnavimo paslaugų apimtys:

7 lentelė

| Eil. Nr. | Sistema | Trumpas paslaugų aprašymas | Darbų periodiškumas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1 | dyzelinio generatoriaus sistema | dyzelinio generatoriaus priežiūra ir eksploatacija pagal gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas ir galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.2 |  | dyzelinio generatoriaus variklio, elektros generatoriaus ir akumuliatoriaus aptarnavimas, nustatytų gedimų šalinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.3 |  | nuolatinis elektros stoties, jos automatikos elementų bei parametrų stebėjimas, aptarnavimas laikantis stoties gamintojo nustatytų reikalavimų ir terminų; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.4 |  | akumuliatoriaus įkrovimo, elektrolito tankio matavimas, elektrolito lygio tikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.5 |  | patikrinti generatoriaus darbą esant apkrovai; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.6 |  | patikrinti akumuliatoriaus gnybtų būklę; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.7 |  | patikrinti duslintuvo ir dūmų išmetimo sistemos sandarumą; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.8 |  | patikrinti ar kuro bakas, kuro padavimo sistema radiatorius, karteris tarpinės nepraleidžia skysčių; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.9 |  | patikrinti kuro, aušinimo sistemos skysčio žarnų ir jų sujungimų būklę; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.10 |  | patikrinti aušinimo sistemos radiatoriaus būklę; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.11 |  | patikrinti oro padavimo sistemos sandarumą; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.12 |  | patikrinti ar neatsileido elektros kabelių sujungimai, ar nepažeisti kabeliai; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.13 |  | diržų įtempimo būklės patikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.14 |  | aušinimo ventiliatorių būklės tikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.15 |  | atlikus profilaktinius patikrinimus pilnai užpildyti kuro baką; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.16 |  | vizualinis sistemos tikrinimas; | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.17 |  | pakeisti tepalus, tepalų filtrus, oro filtrą, kuro filtrus; | 1 kartą per 12 mėnesių |
| 6.1.18 |  | aušinimo skysčio keitimas, aušinimo skysčio filtrų keitimas; | 1 kartą per 2 metus |
| 6.1.19 |  | reguliarūs stoties veikimo bandymai, suderinti su Pirkėju, atliekami (1 kartą) per mėnesį, išjungiant maitinimo įtampą ir automatiškai pasileidžiant stočiai (bandymo metu stoties ne mažiau kaip 20 min.). Nesant galimybei atjungti maitinimo įtampos, bandymus atlikti kitu, techniškai įmanomu būdu, imituojant elektros tiekimo sutrikimus, pagal gamintojo nurodytas instrukcijas ir rekomendacijas. (medžiagų kaina įeina į mėnesinį mokestį); | 1 kartą per mėnesį |
| 6.1.20 |  | jeigu nutrūkus centralizuotam elektros tiekimui, elektros stotis dirba ilgiau nei 1 vieną val. pagal iškvietimą per 1 val. atvykti į objektą papildyti kuro talpyklas kuru ir stebėti stoties darbą iki kol bus pradėtas centralizuotas elektros tiekimas ir stotis persijungs į budėjimo režimą. Atsistačius centralizuotam elektros tiekimui ir stočiai persijungus į budėjimo režimą, patikrinti stotį bei palikti ją paruoštą darbui su užpildytu ne mažiau 90 % talpos kuro baku, fiksuojant tai stoties aptarnavimo žurnale. Už dyzelinį kurą sunaudotą avariniu stoties darbo metu nutrūkus centralizuotam elektros tiekimui, apmokama pagal faktą. | pagal poreikį |
| 6.1.21 |  | kitos nepaminėtos (gamintojų pateiktose priežiūros instrukcijose, galiojančiuose teisės aktuose ir normatyviniuose dokumentuose) priežiūros ir aptarnavimo paslaugos. | pagal poreikį |

6.2  Medžiagų sąrašas, kurių kaina įeina į abonentinį mokestį:

8 lentelė

| Eil. nr. | Sistemos pavadinimas ir medžiagos | Mato vnt. | Kiekis įrenginyje | Vieno aptarnavimo medžiagų kiekis | Visas kiekis per visą sutarties laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Generatorius HYW-35 T5 INS 50 HZ 400/230V AS5 |  |  |  |  |
| 1.1 | Tepalas dyzelinio elektros generatoriaus varikliui | L | 10,5 | 10,5 | 31,50 |
| 1.2 | Kuro filtras 3031131 (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 | 1 | 3 |
| 1.3 | Tepalo filtraS 3031130 (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 | 1 | 3 |
| 1.4 | Kuro filtras 3020209 (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 | 1 | 3 |
| 1.5 | Kuro filtras seperatorius | Vnt. | 1 | 1 | 3 |
| 1.6 | Oro filtras 4TNV98 3019827 (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 | 1 | 3 |
| 1.7 | Aušinimo skystis | L | Pagal poreikį | - | - |
| 1.8 | Aušinimo skysčio filtrai | Vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 1.9 | Diržas 3032917 (arba lygiavertis) | Vnt. | Pagal poreikį | - | - |

7. Pateikiami dokumentai:

1. 6 PRI. 18-34-DP-LVN B laida

2. 7 PRI. 18-34-DP-VN A laida

3. 8.1 PRI. 18-34-DP-S B laida

4. 8.2 PRI. 18-34-DP-VOK A laida

5. 9 PRI. 18-34-DP-ST A laida

6. 10 PRI. 18-34-DP-SP A laida

7. 12 PRI. 18-34-DP-E A laida

8. 13 PRI. 18-34-DP-ER A laida

9. 14 PRI. 18-34-DP-AS A laida

10. 15 PRI. 18-34-DP-GSS A laida

11. 16 PRI. 18-34-DP-PVA A laida

___________