Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ŠILUMOS TRASŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

  - Paruošti šilumos tiekimo tinklų naujos statybos Projektus, pagal pateiktas preliminarias schemas, šią techninę specifikaciją. Tiekėjas organizuoja ir atlieka geodezinių nuotraukų, išpildomųjų nuotraukų, statybą leidžiančio dokumento, techninių bei prisijungimo sąlygų gavimą iš suinteresuotų organizacijų įskaitant žemės savininkų leidimų gavimus.

  - Projektų Tiekėjas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis bei prisijungimo ar projektavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis.

  - Tiekėjas turi turėti teisę verstis projektavimo veikla pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Tiekėjo specialistai turi turėti kvalifikacijos atestatus suteikiančius teisę eiti ypatingo statinio (inžinerinių tinklų) projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiuros vadovo pareigas, bei atitinkamų projekto dalių kvalifikacijos atestatus.

  - Tiekėjas turi turėti patirties rengiant panašaus pobūdžio Projektus.

  - Projektavimui vadovautis galiojančiais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant (arba lygiaverčiais):

  - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

  - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.

  - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

  - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

  - STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

  - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

  - Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės.

  - Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės.

  - Reikalavimai skaitmeniniams planams (geodezinėms toponuotraukoms, projektuojamiems šilumos tinklams):

  - Topografiniai planai turi būti sudaromi Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94).

  - Topografiniai planai turi būti atliekami pagal šių reglamentų reikalavimus, bet neapsiribojant (arba lygiaverčius):

    - GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“.

    - GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“.

    - GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500; 1:1000; 1:2000 ir 1:5000 ženklai“.

  - Dokumentai pateikiami AutoCAD (*.dwg; *.dxf) arba MicroStation (*.dgn) bylų formate, laikantis korektiško sluoksnių suformavimo.

  - Topografiniuose planuose atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatūrą) atvaizduojami statiniai ir inžineriniai tinklai remiantis „Integruotų geoinformacinių sistemų (InGIS) geoduomenų specifikacija“:

    - inžineriniuose topografiniuose – esami (veikiantys ir neveikiantys) šilumos tinklai;

    - techniniame darbo projekte – esami, naikinami ir projektuojami šilumos tinklai;

    - projektuojant šilumos tinklus, sukurti naujus sluoksnius.

  - Sutartiniai ženklai turi būti atskirti pagal temų grupes:

    - geodezinis pagrindas (su koordinačių linijų sankirta LKS-94);

    - reljefas;

    - inžineriniai tinklai (esami, projektuojami, naujai pastatyti, neveikiantys);

    - vamzdynų viršaus altitudės charakteringuose taškuose (taikoma esamiems šilumos tinklams pagal esamą duomenų bazę);

    - anotacijos (tekstiniai užrašai);

    - atskirų inžinerinių tinklų duomenys kuriami į atskirus sluoksnius su spalviniu išskyrimu (pagal GKTR 2.11.02:2000 reikalavimus šilumos tinklas – mėlyna spalva);

    - atliekama visų šilumos tinklų planinė ir vertikalinė geodezinė nuotrauka. Vertikalinėje geodezinės nuotraukos dalyje pažymimas suformuotas žemės paviršius, pastatyti/rekonstruoti šilumos tinklai, su šilumos tinklais prasilenkiančių tinklų ir komunikacijų vieta;

    - topografiniuose planuose turi būti parodyti visi pastatai, pastatų grupės (su visu pastato, pastatų kontūru) į kuriuos projektuojami ir statomi/rekonstruojami šilumos tinklų įvadai;

    - topografiniuose planuose pažymimas vamzdyno diametras (vamzdžio išorinis diametras, vamzdžio išorinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3/315).

  - Bendrieji Projekto reikalavimai.

  - Statytojas (užsakovas): UAB Tauragės šilumos tinklai.

  - Statinio pavadinimas turi atitikti Projekto pavadinimą.

  - Statinio Projekto dalys:

    - bendroji dalis;

    - šilumos tiekimo dalis;

    - konstrukcinė dalis;

    - statybos darbų organizavimo dalis;

    - kainos skaičiuojamoji dalis

    - kitos Projektų dalys ruošiamos pagal poreikį.

- Projektuojami šilumos tiekimo tinklai – ketvirtos kartos pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai su difuziniu barjeru ir gedimų kontrolės sistema.

- Projektuose atlikti esamų tinklų apkrovų analizę, įvertinti sprendinius integruojant į  tinklo darbo režimą bei slėgio poreikio užtikrinimą. Įvertinti dvibudo vamzdžio (twin pipe) statybos galimybes.

- Projekte numatyti ne mažiau kaip du alternatyvius trasų variantų, atlikti jų palyginimus ir analizę.

- Pagal skaičiavimų išvadas suprojektuoti nejudamas atramas, kompensatorius.

- Užsakovui atlikus Projekto bendrąją ekspertizę, pataisyti Projektą pagal ekspertizės išvadas.

- Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ šilumos tiekimo tinklų projekto vykdymo priežiūrą vykdo Projekto autorius.

- Visi inžineriniai sprendimai turi būti suderinti su Užsakovu.