PRIEDAS NR. 1

Polietileninių PE slėginių nuotekų vamzdžių atviru (tranšėjiniu) klojimo būdu techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti, ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiavertis. |  |
|  | Sertifikavimas | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją |  |
|  | Vamzdžio klojimo būdas | Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. |  |
|  | Medžiaga | PE 100 |  |
|  | Spalva | Juodas arba juodas su ruda juostele. |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Darbinė temperatūra | +20 °C. |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Standartas (EN 12201); - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); - Gaminio SDR skaičius (SRD11 arba SDR17); - Panaudojimas (P, arba W/P); - Vamzdžio medžiaga (PE100); - Slėgio klasė (PN 10 arba PN16); - Gamybos data (pvz. mmyy); Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre. |  |
|  | Vamzdžių sujungimas | Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis. |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Nurodoma užsakant: - PN 10 (ne daugiau kaip SDR17). |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo (OD), mm | Nurodoma užsakant: - 50 mm; - 63 mm; - 90 mm; - 110 mm; - 160 mm; - 200 mm. |  |

Polietileninių PE RC slėginių nuotekų vamzdžių uždaru (betranšėjiniu) klojimo būdu techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti, ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 (arba lygiavertis), PAS 1075 (Tipas 2). |  |
|  | Sertifikavimas | - Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. - Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančios nepriklausomos organizacijoje, kuri yra akredituota pagal PAS 1075 statybos produktų sertifikavimo srityje (Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.). |  |
|  | Klojimo būdas | Uždaru būdu (betranšėjiniu). |  |
|  | Medžiaga | PE100-RC (visi sluoksniai). |  |
|  | Vamzdžio ypatybės | - 2 arba 3 sluoksniai; - Išorinio sluoksnio storis turi būti 10 % viso sienelės storio. |  |
|  | Spalva | Juoda, juoda su rudomis juostelėmis, ruda, žalia. |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Darbinė terpė | Nuotekos. |  |
|  | Darbinės terpės temperatūra | Nuo 0 °C iki +40 °C. |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Standartas (EN 12201); - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); - Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17); - Panaudojimas (P arba W/P); - Vamzdžio medžiaga (PE100-RC); - Slėgio klasė (PN10 arba PN16); - Gamybos data (pvz. mmyy); Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre. |  |
|  | Vamzdžių sujungimas | Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis. |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Nurodoma užsakant: - PN 10 (ne daugiau kaip SDR17); - PN 16 (ne daugiau kaip SDR11). |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo (OD), mm | Nurodoma užsakant: - 50 mm; - 63 mm; - 160 mm; - 200 mm; |  |

Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžių atviru (tranšėjiniu) klojimo būdu techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti, ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis. |  |
|  | Sertifikavimas | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. |  |
|  | Vamzdžio klojimo būdas | Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. |  |
|  | Medžiaga | PVC (monolitas). |  |
|  | Spalva | Ruda |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Standartas (EN 1401); - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); - Apkrovos klasė (SN4 arba SN8); - Medžiaga (PVC); Gamybos data (pvz. 2017). |  |
|  | Vamzdžių sujungimas | Mova, lygus galas tipo jungtis. |  |
|  | Tarpinė | NBR pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | PVC apkrovos klasė | Nurodoma užsakant: - SN4; - SN8. |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo | Nurodoma užsakant: - 160; - 200. |  |

Polietileninių (PE) vandentiekio vamzdžių atviru (tranšėjiniu) klojimo būdu techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti, ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 12201-2:2011+A1:2014 arba lygiavertis. |  |
|  | Sertifikavimas | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją |  |
|  | Vamzdžio klojimo būdas | Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. |  |
|  | Medžiaga | PE 100 |  |
|  | Spalva | Mėlynas arba juodas su mėlyna juostele |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Standartas (EN 12201); - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); - Gaminio SDR skaičius (SRD11 arba SDR17); - Panaudojimas (W arba W/P); - Vamzdžio medžiaga (PE100); - Slėgio klasė (PN 10 arba PN16); - Gamybos data (pvz. mmyy); - Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre. |  |
|  | Vamzdžių sujungimas | Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis. |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Nurodoma užsakant: - PN 10 (ne daugiau kaip SDR17); |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo (OD), mm | Nurodoma užsakant: - 20 mm; - 25 mm; - 32 mm; - 40 mm; - 50 mm. - 63 mm. - 110 mm; - 160 mm; - 225 mm; - 250 mm. |  |

Polietileninių (PE RC) vandentiekio vamzdžių uždaru (betranšėjiniu) klojimo būdu techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti, ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 (arba lygiavertis), PAS 1075 (Tipas 2). |  |
|  | Sertifikavimas | - Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. - Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančios nepriklausomos organizacijoje, kuri yra akredituota pagal PAS 1075 statybos produktų sertifikavimo srityje (Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.). |  |
|  | Klojimo būdas | Uždaru būdu (betranšėjiniu). |  |
|  | Medžiaga | PE100-RC (visi sluoksniai). |  |
|  | Vamzdžio ypatybės | - 2 arba 3 sluoksniai; - Išorinio sluoksnio storis turi būti 10 % viso sienelės storio. |  |
|  | Spalva | Vidinis sluoksnis juodos spalvos, išorinis – mėlynos spalvos |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Standartas (EN 12201); - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); - Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17); - Panaudojimas (W arba W/P); - Vamzdžio medžiaga (PE100-RC); - Slėgio klasė (PN10 arba PN16); - Gamybos data (pvz. mmyy); Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre. |  |
|  | Vamzdžių sujungimas | Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis. |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Nurodoma užsakant: - PN 10 (ne daugiau kaip SDR17). |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo (OD), mm | Nurodoma užsakant: - 20 mm; - 25 mm; - 32 mm; - 40 mm; - 50 mm; - 63 mm; - 110 mm; - 225 mm; - 250 mm. |  |

Polietileno (PE) nuotekų vamzdžių movinio suvirinimo jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti, ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis. |  |
|  | Darbinė terpė | Nuotekos. |  |
|  | Medžiaga | PE100. |  |
|  | Jungties suvirinimo būdas | Elektrinis, suvirinimo įtampa nuo 8 iki 48 V. |  |
|  | Gaminio ženklinimas | Žymėjimas: - Standartas (EN 12201); - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Vamzdžio išorinis skersmuo (pvz. 110); - Medžiaga (PE100); - Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17); - Slėgio klasė (PN 10 arba PN16); - Tinkamo vamzdžio SDR skaičius (pvz. SDR11); - Panaudojimas (W arba W/P); - Gamintojo informacija (unikalus numeris ir brūkšninis kodas pagal ISO 13950 arba lygiavertį standartą, informacijos nuskaitymui suvirinimo aparatams su nuskaitymo skaneriais). |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Nurodoma užsakant: - PN 10 (ne daugiau kaip SDR17); - PN 16 (ne daugiau kaip SDR11). |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo | Nurodoma užsakant: - 50 mm; - 63 mm; - 110 mm; - 160 mm; - 200 mm. |  |

Polietileno (PE) nuotekų vamzdžių mechaninių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti, ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |
|  | Standartai | Jungtys turi būti tinkamos PE vamzdžiams atitinkantiems LST EN 12201 standartą arba lygiavertį. |  |
|  | Darbinė terpė | Nuotekos. |  |
|  | Medžiaga | PP arba lygiavertis. |  |
|  | Darbinis slėgis (PN) | Ne mažiau kaip 16 bar. |  |
|  | Sandarinimas | NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertė medžiaga, tinkama nuotekoms. |  |
|  | Gaminio ženklinimas | Žymėjimas: - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Medžiaga (PP); - Nominalus skersmuo (pvz. DN32); - Gaminio SDR skaičius (SDR11); - Slėgio klasė (PN16); - Panaudojimas (P arba W/P). |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo | Nurodoma užsakant: - DN50; - DN63; - DN110; - DN160; - DN200. |  |

Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių movinio suvirinimo jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti, ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis. |  |
|  | Darbinė terpė | Geriamasis vanduo. |  |
|  | Medžiaga | PE100. |  |
|  | Jungties suvirinimo būdas | Elektrinis, suvirinimo įtampa nuo 8 iki 48 V. |  |
|  | Gaminio ženklinimas | Žymėjimas: - Standartas (EN 12201); - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Vamzdžio išorinis skersmuo (pvz. 110); - Medžiaga (PE100); - Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17); - Slėgio klasė (PN 10 arba PN16); - Tinkamo vamzdžio SDR skaičius (pvz. SDR11); - Panaudojimas (W arba W/P); - Gamintojo informacija (unikalus numeris ir brūkšninis kodas pagal ISO 13950 arba lygiavertį standartą, informacijos nuskaitymui suvirinimo aparatams su nuskaitymo skaneriais). |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Nurodoma užsakant: - PN 10 (ne daugiau kaip SDR17); - PN 16 (ne daugiau kaip SDR11). |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo | Nurodoma užsakant: - 20 mm; - 25 mm; - 32 mm; - 40 mm; - 50 mm; - 63 mm; - 110 mm; - 160 mm; - 225 mm; - 250 mm; |  |

Polivinilchlorido (PVC) vamzdyno fasoninių dalių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti, ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis. |  |
|  | Medžiaga | PVC (monolitas). |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi. |  |
|  | Darbinės terpės temperatūra (ilgalaikė) | +40 oC |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Standartas (EN 1401); - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); - Apkrovos klasė (SN4 arba SN8); - Medžiaga (PVC); - Gamybos data (pvz. mmyy). |  |
|  | Vamzdžių sujungimas | Mova, lygus galas tipo jungtis. |  |
|  | Tarpinė | NBR pagal LST EN 681-1 arba kita lygiavertė medžiaga. |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | PVC apkrovos klasė | Nurodoma užsakant: - SN4; - SN8. |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo | Nurodoma užsakant: - 160 mm; - 200 mm; |  |
|  | Fasoninės dalys | Nurodoma užsakant: - Trišakis - Alkūnė (90º, 45º, 30º, 15º): - Dviguba mova |  |

PVC-U klijuojama slėgiminio vamzdyno sistema, jos dalių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti, ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Standartai | Vamzdžiai, jungtys ir uždaromoji armatūra LST EN 13476-2:2018 arba lygiavertį. |  |
|  | Darbinė terpė | Vanduo. |  |
|  | Medžiaga | PVC-U |  |
|  | Darbinis slėgis (PN) | Ne mažiau kaip 16 bar. |  |
|  | Sandarinimas | Klijai, PVC-U vamzdžiams, jungtims atitinkantys EN 1329; 1452; 1453; 1455 ir ISO 015493 standartą arba lygiavertė medžiaga, tinkama vandeniui. |  |
|  | Gaminio ženklinimas | Žymėjimas: - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Medžiaga (PVC-U); - Nominalus skersmuo (pvz. DN40); - Slėgio klasė (PN16); - Panaudojimas (P arba W/P). |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo | Nurodoma užsakant: - DN40; - DN50; - DN63; - DN75. |  |

Neužšalančių apskaitos šulinių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti, ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 9001:2015, LST EN 14001:2015 arba lygiavertis. |  |
|  | Darbinė terpė | Vanduo. |  |
|  | Montavimo aplinka | Šaligatvis, žalioji veja. |  |
|  | Tipas | PE. |  |
|  | Pajungimo būdas | Movinis . |  |
|  | Korpuso medžiaga ir jo įpatybės | - PE, turi atitkikti LST EN ISO 9001:2015; LST EN ISO 14001:2015 - Rakinamo dangčio skersmuo DN630 mm. - Vidaus skersmuo ne mažiau DN600 mm. - Šulinio aukštis reguliuojamas, ne daugiau 1800mm. - Apkrova 1500 kg. - Atsparumo savybės -23 CO lauke ir +4,5 Co viduje. - Šulinio viduje armatūra su atbuliniu vožtuvu skirta įrengti DN15 tipo vandens skaitiklius - Šulinio uždaras dugnas |  |
|  | Šulinio dangtis, jo medžiaga | Dangtis apšiltintas, rakinamas, atitikti A15 ir B125 klasei, pagal LST-EN 124. |  |
|  | Korpuso padengimas | Korpuso detalės turi būti apšiltintos. |  |
|  | Žymėjimas | Ant apskaitos šulinuko turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Pagaminimo metai (pvz. 2017); - Žaliav (pvz. PE). - Nominalus šulinio ir atšakų diamertas (pvz. DN600/32); - Nominalus slėgis (PN16); - Standartas (EN 1074-4). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu. |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | Darbinis slėgis | Nurodoma užsakant: - PN10; - PN16. |  |
|  | Nominalus dydis | Nurodoma užsakant: - DN 600/32 L-1800mm - DN600/32 L-1500mm |  |