1 priedas

KONDICIONIERIŲ ĮRENGIMO PANEVĖŽIO REGIONE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamų prekių ir darbų aprašymas:

  - Kondicionieriai/Kondicionavimo sistemos ir jų įrengimas.

- Reikalavimai prekėms ir atliekamiems darbams:

2.1.       Rangovas, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais privalo:

2.1.1. Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2797-3008-4039), esančiose Ramygalos g. 151, Panevėžyje,

2.1.2. Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2791-0000-1019), esančiose A. Smetonos g. 19, Panevėžyje,

2.1.3. Administracinėse patalpose (unikalus numeris 6597-6000-2010), esančiose Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojyje,

2.1.4. Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2995-3007-4017), esančiose A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliuose,

2.1.5. Administracinėse patalpose (unikalus numeris 2997-3015-8018), esančiose Metalistų g. 4, Šiauliuose,

pateikti kondicionierius (toliau - Sistemos) ir atlikti jų įrengimo darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje per 70 (septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

  - Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos, bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

  - Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

  - Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

  - Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

  - Rangovas privalo į kainą įsivertinti grindų uždengimą, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, sumontavimo, palipimo / pakėlimo priemones, kelionės išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Taip pat į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

  - Rangovas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti patalpų valymą.

  - Rangovas privalo išbandyti naujai atvestų elektros tinklų veikimą ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

  - Rangovas darbus atlieka darbo dienomis ir darbo valandomis.

  - Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Rangovas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais:

    - Dėl objekto Ramygalos g. 151, Panevėžyje - su Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės vadovu Arūnu Sprainaičiu, tel. +370 6 398 0302;

    - Dėl objektų Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojyje - su Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžiniere Milda Kiuriene, tel. +370 6 148 3959.

    - Dėl A. Smetonos g. 19, Panevėžyje - su Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Remigijumi Skrebe, tel. +370 6 198 9461.

    - Dėl Metalistų g. 4, Šiauliuose ir A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliuose – su Projekto ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžiniere Irina Nikulkiene, tel. +370 6 87 06714 arba su Projekto ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Romu Jonkumi, tel. +370 6 77 92261

  - Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti suderinimui kiekvieno objekto atskirus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytoms Sistemoms ir darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos 1 priedas. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

  - Užsakovas priims prekes ir atliktus darbus kiekviename objekte atskirai, vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata, pasirašydamas atitinkamo objekto Sistemos perdavimo–priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai pateiktų sistemų ir atliktų darbų kiekiai.

  - Užsakovui privalo būti perduota visa išpildomoji dokumentacija (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, matavimų protokolai, sistemos bandymo aktai, paslėptų darbų aktai, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, leidimai, darbo projektai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg

  - Prie išorinio bloko vamzdynai turi būti sumarkiruoti pagal patalpų indeksus. Ant sumontuotų išorinio ir vidinio bloko, Rangovas turi pažymėti informaciją apie montavimo datą ir Rangovą, kuris sumontavo įrangą.

  - Rangovas privalo montavimo laiką susiderinti telefonu su Užsakovo atsakingais asmenimis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas ir laiką užfiksuojant elektroniniu paštu.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

- Užsakovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.4.3 ir 4.4.4.5 punktuose įtvirtintus aplinkosauginius principus, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

    - Įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos arba atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti. Instrukcijoje turi būti pateiktos aiškios gairės saugiam išmontavimui ir dalies keitimui.

    - Plastikinėse ir kitose detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI), atitinkant RoHS direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus.

    - Įranga turi atitikti WEEE direktyvos (2012/19/EU) reikalavimus dėl elektroninės įrangos atliekų tvarkymo.

- BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

  - Varinis vamzdynas su valdymo kabeliais, drenažiniais vamzdeliais jungiamas gręžiant skyles. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila. Lauko blokai montuojami su antivibracinėmis gumomis ant specialių laikiklių ir įrengiant papildomas tarpines. Visi perėjimai per konstrukcijas turi būti užsandarinti ir užtaisyti skiediniu, o išorės konstrukcijos papildomai sandarinamos, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų. Paliekamas ne mažiau, kaip 1 metro laidų ir vamzdynų rezervas prie išorinio bloko.

  - Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal siūlomo kondicionieriaus gamintojo techninius reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti. Visi vamzdynai išorėje sumontuojami išorės sąlygomis skirtoje gofroje.

  - Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų turi būti vedami virš pakabinamų lubų, o matomose vietose iki vidinio bloko – plastikiniuose loviuose. Rangovas privalo į kainą įtraukti plastikinius lovius, revizines dureles, jų įrengimą ir jų montavimą. Vamzdynai turi būti tvirtinami prie konstrukcijų naudojant specialius laikiklius su guminėmis tarpinėmis.

  - Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelių 3 punktuose). Tikslią vidinio bloko montavimo vietą derinti su Užsakovu.

  - Elektros energijos pajungimui būtina sumontuoti naujus kabelius bei reikiamo galingumo automatinius jungiklius kiekvienam išoriniam blokui atskirai. Išoriniai blokai jungiami nuo atskirų paskirstymo skydų ir atnaujinama elektros principinė schema, bei sumarkiruojami automatiniai jungikliai. Laidai turi būti montuojami baltos spalvos loveliuose. Išorėje laidai montuojami šalčiui atsparioje gofroje. Automatinių jungiklių montavimo vietą derinti su Užsakovu.

  - Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant drenažinio siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą lovelyje iki nuogrindos ar lietaus vandens nutekėjimo sistemos. Įrenginiai išbandyti visais galimais režimais.

  - Kondicionieriuose turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu.

  - Techniniai reikalavimai kondicionieriams:

1 lentelė

| Dėl objekto adresu Ramygalos g. 151, Panevėžyje |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis ir lubinis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (1 vidinis sieninis ir 1 vidinis lubinis blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (1 vidinis sieninis ir 1 vidinis lubinis): Patalpos indeksas 1-24, plotas 91,27 kv. m. Patalpos indeksas 1-38, plotas 14,10 kv. m. Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-18, plotas 29,48 kv. m. Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,71 kv. m. Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas R-3, plotas 35,29 kv. m. Patalpos indeksas R-4, plotas 17,46 kv. m. Patalpos indeksas R-5, plotas 17,11 kv. m. |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | ~ 2,8 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius prie interneto tinklo nuotoliniam valdymui |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80% prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (1 vidinis sieninis ir 1 vidinis lubinis): Patalpos indeksas 1-24, plotas 91,27 kv. m. (ne mažesnė, kaip 7,9 6,9 kW, lubinis); Patalpos indeksas 1-38, plotas 14,10 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-18, plotas 29,48 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,2 kW); Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,71 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas R-3, plotas 35,29 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5 kW); Patalpos indeksas R-4, plotas 17,46 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas R-5, plotas 17,11 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (1 vidinis sieninis ir 1 vidinis lubinis): Patalpos indeksas 1-24, plotas 91,27 kv. m. (ne mažesnė, kaip 7,9 6,9 kW, lubinis); Patalpos indeksas 1-38, plotas 14,10 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-18, plotas 29,48 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,5kW); Patalpos indeksas 2-14, plotas 9,71 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). Multi Split Inverter (3 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas R-3, plotas 35,29 kv. m. (ne mažesnė, kaip 3,2 kW); Patalpos indeksas R-4, plotas 17,46 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas R-5, plotas 17,11 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). |
| 7. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 8. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 10. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |
| 11. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15 °C |
| 12. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI OBJEKTO RAMYGALOS G. 151, PANEVĖŽYS DARBAMS:

  - Išoriniai kondicionierių blokai montuojami ant pastato stogo. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu.

  - Taip pat, Rangovo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato nuogrindos, tačiau Rangovas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu. Išoriniai kondicionierių blokai montuojami prie kitų jau esamų ir naujai montuojamų išorinių blokų.

  - Tiekėjas privalo įsivertinti esamų pakabinamų lubų dalinį nuardymą ir jų pritaikymą prie naujai montuojamų lubinių kasetinių blokų. Esant poreikiui, turi būti sumontuoti trūkstami profiliai ir sudėtos identiškos lubų plokštės. Jei vidiniai įrenginiai dėl per didelio aukščio netelpa, turi būti įrengiama vertikali apdaila.

2 lentelė

| Dėl objekto adresu A. Smetonos g. 19, Panevėžys |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (2 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 3 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-11, plotas 26,15 kv. m; Patalpos indeksas 1-24, plotas 21,65 kv. m. Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-7, plotas 18,68 kv. m; Patalpos indeksas 1-6.1, plotas 18 kv. m. Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-5, plotas 8,69 kv. m; Patalpos indeksas 1-4, plotas 9,06 kv. m. |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | ~3,0 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius prie interneto tinklo nuotoliniam valdymui |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-11, plotas 26,15 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 1-24, plotas 21,65 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-7, plotas 18,68 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 1-6.1, plotas 18 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-5, plotas 8,69 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-4, plotas 9,06 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-11, plotas 26,15 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW); Patalpos indeksas 1-24, plotas 21,65 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,5 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-7, plotas 18,68 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 1-6.1, plotas 18 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-5, plotas 8,69 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW); Patalpos indeksas 1-4, plotas 9,06 kv. m (ne mažesnė, kaip 1,8 kW). |
| 7. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 8. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 10. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |
| 11. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15 °C |
| 12. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI OBJEKTO A. SMETONOS G. 19, PANEVĖŽYJE  DARBAMS:

  - Išoriniai kondicionierių blokai turi būti montuojami ant pastato nuogrindos, šalia avarinių laiptų, išdėstant juos vienas greta kito. Tikslias išorinių blokų montavimo vietas privaloma derinti su Užsakovu.

3 lentelė

| Dėl objekto adresu Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Split Inverter (1 vidinis blokas ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-10, plotas 21,12 kv. m. |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | 3,0 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistema turi turėti galimybę prijungti įrenginį prie interneto tinklo nuotoliniam valdymui |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendras reikalavimas vidiniam blokui: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-10, plotas 21,12 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Split Inverter (1 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 1-10, plotas 21,12 kv. m. (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). |
| 7. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 8. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 10. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki +43 °C |
| 11. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15 °C |
| 12. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI OBJEKTO VYTAUTO DIDŽIOJO G. 37, PAKRUOJYJE DARBAMS:

  - Išorinis kondicionierių blokas montuojamas ant pastato stogo. Tiksli išorinio bloko montavimo vieta privaloma derinti su Užsakovu.

  - Rangovo pageidavimu, išoriniai blokai gali būti montuojami ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Rangovas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Rangovas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Rangovo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų pridavimą.

4 lentelė

| Dėl objekto adresu A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Multi Split Inverter (2 vidiniai blokai ir 1 išorinis) – 1 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-10, plotas 18,87 kv. m; Patalpos indeksas 2-13, plotas 13,45 kv. m. |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | ~2,59 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | MultiSplit sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius prie interneto tinklo nuotoliniam valdymui |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Multisplit sistemai lauko bloko galia negali būti mažesnė nei 80 % prijungiamų vidinių blokų suminei galiai. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-10, plotas 18,87 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 2-13, plotas 13,45 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Multi Split Inverter (2 vidiniai sieniniai): Patalpos indeksas 2-10, plotas 18,87 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW); Patalpos indeksas 2-13, plotas 13,45 kv. m (ne mažesnė, kaip 2,1 kW). |
| 7. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 8. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 10. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |
| 11. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15 °C |
| 12. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI OBJEKTO A. MICKEVIČIAUS G. 34, ŠIAULIUOSE DARBAMS:

  - Išorinis kondicionierių blokas montuojamas ant pastato fasado šalia esamo išorinio bloko. Tiksli išorinio bloko montavimo vieta privaloma derinti su Užsakovu.

5 lentelė

| Dėl objekto adresu Metalistų g. 4, Šiauliai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Sieninis oro kondicionierius (su distanciniu valdymu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Split Inverter (1 vidinis sieninis blokas ir 1 išorinis) – 2 kompl. |
| 3. | Kondicionuojamų patalpų plotai | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-7, plotas 20,37 kv. m. Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 2-5, plotas 21,69 kv. m. |
| 4. | Kondicionuojamų patalpų aukštis | ~2,8 metrai |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Split sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius prie interneto tinklo nuotoliniam valdymui |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniams blokams: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Tiekėjas įrenginių galingumus parenka pagal esamų patalpų parametrus, vidinių blokų galingumus. |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-7, plotas 20,37 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,2 kW); Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 2-5, plotas 21,69 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,2 kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 1-7, plotas 20,37 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,2 kW); Split Inverter (1 vidinis sieninis): Patalpos indeksas 2-5, plotas 21,69 kv. m (ne mažesnė, kaip 3,2 kW). |
| 7. | Energijos klasė | Ne mažiau kaip A+ klasė |
| 8. | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 9. | Darbo režimas | Šaldymas, šildymas, džiovinimas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 10. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -10 °C iki + 43 °C |
| 11. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -15 °C |
| 12. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis |

PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI OBJEKTO METALISTŲ G. 4, ŠIAULIUOSE DARBAMS:

  - Išorinis kondicionierių blokas montuojamas ant pastato fasado šalia esamo išorinio bloko ir ant nuogrindos. Tiksli išorinio bloko montavimo vieta privaloma derinti su Užsakovu.

PRIDEDAMA:

- TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 2. Aukštų planai adresu Ramygalos g. 151, Panevėžyje, 2 lapai.

- TS priedas Nr. 3. Pirmo aukšto planas adresu A. Smetonos g. 19, Panevėžyje, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 4. Pirmo aukšto planas adresu Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojyje, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 5. Antro aukšto planas adresu A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliuose, 1 lapas.

- TS priedas Nr. 6. Aukštų planai adresu Metalistų g. 4, Šiauliuose, 1 lapas.

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                         TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                    20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Aukštų planai adresu Ramygalos g. 151, Panevėžyje

TS priedas Nr. 3

Pirmo aukšto planas adresu A. Smetonos g. 19, Panevėžys

TS priedas Nr. 4

Pirmo aukšto planas adresu Vytauto Didžiojo g. 37, Pakruojyje

TS priedas Nr. 5

Antro aukšto planas adresu A. Mickevičiaus g. 34, Šiauliuose

TS priedas Nr. 6

Aukštų planai adresu Metalistų g. 4, Šiauliuose

________________