# MOBILUS DUJŲ KOMPRESORIUS

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (LT)

## SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „Amber Grid", teisėtai registruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, įmonės kodas 303090867, buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė), su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis – Pirkėjo sudaroma sutartis su Tiekėju, kuris pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

Įrenginys – Mobilus dujų kompresorius.

## PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Bendri duomenys:

2.1.1. Pirkimo objektas – naujas mobilus dujų kompresorius su pilna komplektacija, apimanti visus šioje techninėje specifikacijoje numatytus pagrindinius ir pagalbinius komponentus, sistemas ir/ar kitą būtiną įrangą, reikalingą mobilaus dujų kompresoriaus funkcionavimui ir eksploatavimui.

2.1.2. Pirkimo objekto paskirtis: Pirkėjas siekia įsigyti Įrenginį, skirtą gamtinių dujų perpumpavimui iš gamtinių dujų magistralinės perdavimo sistemos vamzdynų ir kitų įrenginių.

2.1.3. Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjas privalo siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį.

2.1.4. Pirkėjas siekia įsigyti Įrenginį ir su juo susijusias paslaugas pagal šioje techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus, sąlygas ir parametrus.

2.1.5. Pirkimo objekto kiekiai:

1 lentelė. Pirkimo objekto kiekiai

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus dujų kompresorius dujų perpumpavimui (pilnai sukomplektuotas Įrenginys su dujiniu varikliu, kompresoriumi ir visa vamzdynų sistema, sumontuota ant puspriekabės), lanksčiomis žarnomis, įskaitant įrangos paleidimą, derinimą, Pirkėjo personalo mokymus bei visos reikiamos dokumentacijos pateikimą | Kompl. | 1 |

PASTABA: Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis, šaltinis, procesas, prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti siūlomas ir pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Siūlant lygiavertes prekes Tiekėjas kartu su pasiūlymu kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kaip jo siūlomos lygiavertės prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, teikia Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas. Jeigu Tiekėjas  negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų arba negali jų gauti per nustatytą laiką dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo Sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu)

### 2.2. Įrenginio pristatymo terminai ir vieta:

2.2.1. Tiekėjas privalo:

2.2.1.1 pristatyti naują Įrenginys Pirkėjui adresu Gudelių g. 49, Vilnius, ne vėliau kaip per 23 (dvidešimt tris) mėnesius po Sutarties pasirašymo momento. Tiekėjas prieš pristatydamas  Įrenginį  Pirkėjo nurodytu adresu  ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas turės informuoti Pirkėją el. paštu  apie konkretų Įrenginio pristatymo datą ir laiką bei  turės vadovautis Pirkėjo nustatyta sutikimo dirbti suteikimo tvarka, nuoroda pateikiama čia: sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka

2.2.1.2. atlikti pristatyto Įrenginio paleidimo-derinimo darbus Pirkėjo vykdomos veiklos darbo vietoje ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prekės Pirkėjui pristatymo;

2.2.1.3. numatyti ir suorganizuoti Pirkėjo personalo mokymus. Mokymų programą, terminus ir visas su mokymais susijusias sąlygas iš anksto suderinti su Pirkėju. Pirkėjo reikalavimai dėl mokymų suteikimo nurodyti šios techninės specifikacijos 4.2.1. punkte.

2.2.1.4. visą reikalingą, techninėje specifikacijoje nurodytą dokumentaciją pateikti kartu su Įrenginiu jo pristatymo dieną.

    - Įrenginys Pirkėjui pristatomas ir/ar kitos Sutartyje numatytos paslaugos teikiamos tik Pirkėjo darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 7:30 iki 16:30, penktadienį nuo 7:30 iki 15:15 (pietų pertrauka 11:30 – 12:15).

### 2.3. Pirkėjo perdavimo sistemos (magistralinio dujotiekio) parametrai:

2.3.1. Dujų temperatūra priklausomai nuo metų laiko: 2 ÷ 30 °C

2.3.2. Aplinkos temperatūra: –35 °C ÷ +40 °C

2.3.3. Magistralinio dujotiekio vamzdyno diametras: nuo DN 150 mm iki DN 1200 mm

2.3.4. Mobilaus dujų kompresoriaus prijungimo prie magistralinio dujotiekio vietų vamzdynų diametrai: DN 50, DN 80, DN 150

2.3.5. Maksimalus leistinas slėgis magistralinio dujotiekio vamzdyne: 54 bar(g)

### 2.4. Dujų sudėtis:

2 lentelė. Gamtinių dujų šilumingumo vertės ir Wobbe indeksas

| Parametras | Ribinės vertės |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Norminės sąlygos, temperatūra (degimo / matavimo) °C | 25 / 0 |  | 25 / 20 |  |
|  | min | maks. | min | maks. |
| Viršutinis šilumingumas Hs, kWh/m³ | ≥ 10,41 | – | ≥ 9,69 | – |
| Viršutinis Wobbe indeksas W, kWh/m³ | 14,02 | 15,51 | 13,06 | 14,44 |

### 2.5. Gamtinių dujų kokybės parametrai:

3 lentelė. Gamtinių dujų kokybės parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Vertė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Azotas N₂, % mol | ≤ 3 |
| 2. | Anglies dioksidas CO₂, % mol | ≤ 2,5 |
| 3. | Deguonis O₂, % mol:– kai dujų sistemoje slėgis P < 1,6 MPa– kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa | ≤ 0,5² |
| 4. | Metano skaičius | ≥ 65 |
| 5. | Santykinis tankis | 0,55–0,70 |
| 6. | Sieros vandenilis H₂S, g/m³ | ≤ 0,007 |
| 7. | Merkaptaninė siera (be odoranto), g/m³ | ≤ 0,016 |
| 8. | Skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis | neleistinas |
| 9. | Mechaninių priemaišų kiekis, g/m³ | ≤ 0,001 |
| 10. | Vandens rasos taško temperatūra², °C (4 MPa) | < –10 |
| 11. | Angliavandenilių rasos taško temperatūra, °C (0,1–7,0 MPa) | < –2 |
| 12. | Bendras sieros kiekis (be odoranto), g/m³ | < 0,03 |
| 13. | Vandenilis H₂, % mol:– kai dujų sistemoje slėgis P < 1,6 MPa– kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 1,6 MPa | ≤ 2³ |

Pastabos:

1 Po dujotiekio remonto darbų, atliekant dujotiekių prapūtimą dujomis, momentinė leistina deguonies (O₂) ribinė vertė gali būti iki 2 molio procentų, tačiau paros vidutinė deguonies vertė negali viršyti reikšmės, nurodytos gamtinių dujų kokybės parametrų lentelėje.

2 Vykdant energetikos inovacijų projektus, perdavimo ir/ar skirstymo sistemų operatoriai turi teisę padidinti ribinę vandenilio (H₂) vertę. Šiuo atveju turi būti vertinami įrenginių prijungimo prie perdavimo ir/ar skirstymo sistemų vietose konkretūs techninės saugos kriterijai bei galiojančių dujų apskaitos standartų reikalavimai. Taip pat būtina įvertinti galutinių vartotojų įrangą bei vartotojų, naudojančių dujas kaip žaliavą, technologinius poreikius tuose išleidimo taškuose, į kuriuos gali patekti į perdavimo ir/ar skirstymo sistemas pateikto vandenilio ir gamtinių dujų mišinys.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

### 3.1. Bendrieji reikalavimai Įrenginiui:

3.1.1. Perpumpavimo įranga turi būti nauja, niekur ir niekada nenaudota, išskyrus gamyklinius bandymus.

3.1.2. Likutinis slėgis vamzdyne po išpumpavimo turi būti kuo mažesnis (ne daugiau kaip 0,5 bar(g)), su sąlyga, kad reikiamam likutiniam slėgiui pasiekti nereikalingos perpumpavimo įrangos papildomos modifikacijos.

3.1.3. Slėgis vamzdyne, iš kurio gali būti perpumpuojamos dujos: 54 bar(g) ir mažiau.

3.1.4. Įrenginys turi būti pajėgus perpumpuoti dujas į dujotiekio dalį, kur vyraujantis slėgis gali siekti 54 bar(g).

3.1.5. Dujų sistemos (kuro, instrumentinės ir kt.), pajungtos prie perpumpavimo įrangos (kompresoriaus) išėjimo vamzdyno, turi veikti ≥ 16 bar išėjimo slėgio.

3.1.6. Perpumpuojamų dujų temperatūra kompresoriaus išėjime neturi viršyti 55 °C.

3.1.7. Orientacinis Įrenginio našumas turi būti ne mažesnis kaip:

3.1.7.1. siurbimo pusėje esant slėgiui 50 bar(g): 22 000 Nm³/h;

3.1.7.2. siurbimo pusėje esant slėgiui 10 bar(g): 3 200 Nm³/h;

3.1.7.3. siurbimo pusėje esant slėgiui 1 bar(g): 370 Nm³/h.

3.1.8. Nominali kompresoriaus variklio galia turi būti ne mažesnė kaip 300 kW, o darbinis tūris ne mažesnis kaip 25 000 cm³.

3.1.9. Įrenginio perpumpuojamų dujų kiekis visais apkrovos lygiais (nuo minimalaus iki nominalaus apkrovimo) turi būti didesnis nei variklio sunaudojamas kuro dujų kiekis.

3.1.10. Įrenginyje turi būti įrengtas dujų skaitiklis, kuris apskaitytų perpumpuotų dujų kiekį. Skaitiklis turi būti sukalibruotas visame kompresoriaus darbo diapazone. Skaitiklis turi atitikti LST EN ISO 17089-1 (galiojančią versiją) arba lygiaverčio standarto reikalavimus ir turėti CE arba lygiavertį ženklinimą.

3.1.11. Skaitiklis perpumpuotų dujų kiekiui matuoti turi būti komplektuojamas su perskaičiavimo įtaisu bei slėgio ir temperatūros davikliais. Perskaičiavimo įtaisas turi atitikti LST EN 12405-1 (galiojančią versiją) arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

3.1.12. Perskaičiavimo įtaisas turi kaupti valandinius ir parinius, koreguotus ir nekoreguotus perpumpuoto dujų tūrio įrašus.

3.1.13. Visi Įrenginio mechanizmai, prietaisai, uždarymo įtaisai, vamzdynai ir jų atkarpos, reguliatoriai ir t. t. turi būti paženklinti patvariomis informacinėmis lentelėmis, kurios turi būti pritvirtintos prie prietaisų ir įrenginių. Lentelės turi būti patvarios, atsparios aplinkos poveikiui, UV spinduliams, drėgmei, trinčiai ir nusidėvėjimui, užtikrinant aiškų identifikavimą per visą Įrenginio eksploatavimo laikotarpį.

3.1.14. Visa įranga turi būti suprojektuota, pagaminta ir sumontuota taip, kad vibracija neviršytų gamintojo techninėse specifikacijose nustatytų ribinių verčių ir atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

3.1.15. Įrenginiui veikiant, tose vietose, kuriose tikėtini didžiausi vibracijos lygiai, turi būti įrengti prietaisai nuolatiniam vibracijos lygiui matuoti.

3.1.16. Įrenginys turi išlaikyti darbingumą ir saugų veikimą esant paviršiaus nuolydžiui ne mažiau kaip 5° išilgine ir ne mažiau kaip 10° skersine kryptimis. Tiekėjas privalo nurodyti gamintojo deklaruojamas maksimalias leistinas pasvirimo kampų vertes techninėse specifikacijose arba eksploatacinėje dokumentacijoje.

### 3.2. Reikalavimai apgaubui ir dujų nuotėkio aptikimo sistemai:

3.2.1. Visa Įrenginio įranga turi būti sumontuota ant puspriekabės ir uždengta bendru gaubtu, gebančiu slopinti įrangos keliamą triukšmą ir pritaikytu naudoti lauko sąlygomis.

3.2.2. Gaubtas turi turėti triukšmą slopinančias priemones (izoliaciją ir pan.), kad triukšmo lygis vieno metro atstumu nuo Įrenginio ir 1,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus neviršytų 85 dB(A).

3.2.3. Skleidžiamo triukšmo lygis turi būti nustatytas pagal LST EN ISO 3740 (galiojančią versiją) arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

3.2.4. Gaubtas turi turėti rakinamas duris, kurios leistų lengvai patekti prie įrangos ją aptarnauti ir remontuoti. Gaubto spalva – RAL 7016 (antracito pilka) arba lygiavertė.

3.2.5. Gaubte turi būti įrengta dujų nuotėkio aptikimo sistema.

3.2.6. Dujų aptikimo sistemai fiksuojant dujų nuotėkį, kuris siekia 20 % nuo žemutinės sprogimo ribos, sistema turi generuoti garsinį ir vaizdinį (šviesos) pavojaus signalus tiek po gaubtu, tiek už jo ribų (lauke). Garsinis signalas turi būti aiškus avarinis aliarmas, ne mažesnis kaip 85 dB(A) ir girdimas virš foninio triukšmo. Vaizdinis signalas – mirksinti geltona šviesa, aiškiai matoma dienos ir nakties sąlygomis.

3.2.7. Dujų aptikimo sistemai fiksuojant dujų nuotėkį, kuris siekia 40 % nuo žemutinės sprogimo ribos, Įrenginio apsauginė sistema automatiškai turi:

3.2.7.1. generuoti garsinį ir vaizdinį (šviesos) pavojaus signalus tiek po gaubtu, tiek už jo ribų (lauke). Garsinis signalas turi būti aiškus avarinis aliarmas, ne mažesnis kaip 85 dB(A) ir girdimas virš foninio triukšmo. Vaizdinis signalas – mirksinti raudona šviesa, aiškiai matoma dienos ir nakties sąlygomis;

3.2.7.2. nedelsiant sustabdyti Įrenginio darbą uždarant įsiurbimo bei išleidimo uždarymo įtaisus ir išleisti dujas iš vidinių įrenginio komunikacijų (vamzdynų ir sistemų);

3.2.7.3. įjungti papildomą ventiliaciją susikaupusių dujų ar pavojingo mišinio pašalinimui iš po gaubto už Įrenginio ribų;

3.2.7.4. nutraukti elektros tiekimą į Įrenginį ar jo sistemas, išskyrus tas, kurios atsakingos už saugią Įrenginio eksploataciją.

3.2.8. Tinkamai ir tinkamose vietose įrengiant dujų aptikimo detektorius, turi būti atsižvelgiama į sąlygas:

3.2.8.1. galimas blogai ir gerai vėdinamas zonas, kurios gali įtakoti (mažinti) dujų detektorių darbo efektyvumą;

3.2.8.2. neįrengti dujų detektorių zonose su dideliu oro srautu (poreikiu), skirtu įrangos ar atskirų sistemų aušinimui.

3.2.9. Operatoriaus darbo vieta po gaubtu turi būti atskirta nuo technologinės dalies. Ji turi turėti tinkamą apšvietimą ir atitikti bei palaikyti saugiai žmogaus darbo vietai keliamus mikroklimato rodiklius (ventiliaciją, šildymą, drėgmę). Triukšmo lygis operatorinėje neturi viršyti 80 dB(A).

3.2.10. Įrenginys turi turėti konstruktyviai numatytus ir pritaikytus laiptus ar kopėtėles, skirtus patekimui tiek į operatoriaus darbo vietą, tiek į technologines įrangos patalpas (gaubto dalį). Laiptai ar kopėtėlės turi būti neslidūs, lengvi, su turėklais, įrengti taip, kad netrukdytų ir neribotų atidaryti durų ir kitų šalia esančių skyrių dangčių ar liukų. Pagalbinė patekimo į Įrenginio  patalpas įranga turi atitikti šiuolaikinius darbo saugos reikalavimus, turi būti įrengta pagal standartą ISO 14122:2016 (galiojančią versiją) „Safety of machinery – Permanent means of access to machinery" arba lygiavertį standartą.

3.2.11. Operatoriaus darbo vietoje (operatorinėje) turi būti sumontuota visa Įrenginio valdymui bei jo parametrų stebėjimui reikalinga įranga.

3.2.12. Įrenginys turi būti aprūpintas perimetriniu LED apšvietimu, užtikrinančiu matomumą aplink visą įrenginį tamsiu paros metu. Apšvietimo paskirtis – sudaryti saugias eksploatavimo sąlygas operatoriams, dirbantiems prie Įrenginio iš visų pusių, o ne bendrasis aplinkos apšvietimas.

3.2.12.1. Ant Įrenginio gaubto išorės turi būti sumontuota ne mažiau kaip šeši LED tipo šviestuvai – po du kiekviename ilgajame šone (arčiau kampų) ir po vieną priekiniame bei galiniame gaubto galuose.

3.2.12.2. Šviestuvai turi būti orientuoti taip, kad apšviestų darbo zonas tiesiai prie Įrenginio korpuso – lanksčių žarnų prijungimo vietas, avarinio išjungimo mygtukų zonas ir kitas technologines operacijų zonas – nesukeliant nereikalingo šviesos sklaidos efekto į aplinką.

3.2.12.3. Visi perimetrinio apšvietimo šviestuvai turi būti centralizuotai valdomi iš operatorinės (įjungimas / išjungimas iš vienos vietos). Vietinis atskiras valdymas neprivalomas.

3.2.12.4. Šviestuvų apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP65 pagal IEC 60529 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.

3.2.12.5.Virš kiekvienos Įrenginio durų angos (nepriklausomai nuo jų skaičiaus) turi būti sumontuota atskira vietinio apšvietimo lemputė (LED tipo), valdoma iš vidaus (įjungimas / išjungimas iš patalpos / skyriaus vidaus pusės). Šių šviestuvų apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP54 pagal IEC 60529 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.

### 3.3. Reikalavimai gaisro aptikimo ir gesinimo sistemai:

3.3.1. Gaubte turi būti sumontuota gaisro aptikimo sistema, kontroliuojanti ir apimanti visas Įrenginio erdves (plotus). Gaisro aptikimo sistema turi būti parinkta, sumontuota ir įrengta pagal standartų serijos EN 54 (galiojančias versijas) arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Įrenginyje suveikus gaisro aptikimo sistemai nedelsiant turi būti:

3.3.1.1. saugiai stabdomas Įrenginio darbas be dujų išleidimo iš kompresoriaus vamzdynų ir sistemų, automatiškai uždarant kompresoriaus įėjimo ir išėjimo uždarymo įtaisus;

3.3.1.2. skleidžiamas garsinis ir vaizdinis (šviesos) signalas tiek įrenginio viduje, tiek už jo ribų (lauke). Garsinis signalas turi būti aiškus avarinis aliarmas, ne mažesnis kaip 85 dB(A) ir girdimas virš foninio triukšmo. Vaizdinis signalas – mirksinti raudona šviesa, aiškiai matoma dienos ir nakties sąlygomis;

3.3.1.3. nutrauktas elektros tiekimas į Įrenginį ar jo sistemas, išskyrus tas, kurios atsakingos už saugią įrenginio eksploataciją.

3.3.2. Gaisras turi būti gesinamas inertinėmis dujomis arba vandens rūko pagalba. Gaisro gesinimo medžiagos laikymo vieta turi būti po gaubtu, lengvai prieinama ją aptarnaujant, prižiūrint ir tikrinant. Nesuveikus automatikai, turi būti galimybė įjungti gaisro gesinimo sistemą (procesą) rankiniu būdu tiek Įrenginio viduje, tiek naudojant nuotolinį (distancinį) Įrenginio valdymo modulį.

### 3.4. Reikalavimai dujų perpumpavimo kompresoriui:

3.4.1. Dujų perpumpavimo kompresorius turi būti stūmoklinis, dvipusio veikimo, aušinamas neužšąlančiu skysčiu. Neužšąlantis aušinimo skystis turi būti pritaikytas žemoms temperatūroms iki –35 °C.

3.4.2. Dujų perpumpavimo kompresorius turi būti pramoninio (heavy duty) tipo, skirtas nepertraukiamam darbui S1 režimu (pagal IEC 60034 arba lygiavertį standartą), su projektiniu tarnavimo laiku ne mažesniu kaip 60 000 darbo valandų esant 100 % apkrovai.

3.4.3. Dujų perpumpavimo kompresoriaus paleidimas ir stabdymas galimas tik jam nesant apkrautam, t. y. tarp kompresoriaus įsiurbimo ir išleidimo pusių neturi būti slėgių skirtumo.

3.4.4. Slėgių pulsacijoms vamzdyne (-uose) slopinti turi būti įrengti išsiplėtimo indai tiek dujų perpumpavimo kompresoriaus įėjime (įsiurbimo pusė), tiek išėjime (padavimo pusė).

3.4.5. Turi būti galimybė saugiai išleisti dujas iš dujų perpumpavimo kompresoriaus tarp įsiurbimo ir išleidimo uždarymo įtaisų.

3.4.6. Turi būti numatyta galimybė rankiniu (mechaniniu) būdu išleisti dujas iš prie Įrenginio pajungtų lanksčių žarnų vamzdyno per kompresoriaus dujų išmetimo vamzdyną (kontūrą) prieš dujų perpumpavimo kompresoriaus įėjimo ir išėjimo uždarymo įtaisus. Taip pat turi būti galimybė prapūsti dujomis (išstumiant orą) prie įrenginio pajungtų lanksčių žarnų vamzdyną per dujų perpumpavimo kompresoriaus dujų išmetimo vamzdyną (kontūrą).

3.4.7. Visos dujos, prasiskverbiančios iš stūmoklio koto pritvirtinimo vietos, turi būti saugiai pašalintos.

3.4.8. Įrenginyje turi būti įrengtas atbulinis vožtuvas atgaliniam srautui stabdyti.

3.4.9. Dujų perpumpavimo kompresorius, jo sistemos, mechanizmai ir dalys turi būti pagaminti iš medžiagų, tinkamų naudojimui su 2.5 punkte nurodyta dujų sudėtimi.

3.4.10. Dujų perpumpavimo kompresorius ir variklis turi būti sujungti tiesiogiai.

3.4.11. Movinės jungtys turi būti subalansuotos po paskutinio gamybos etapo ir turi būti su atitikties žymenimis, kad būtų apsaugota nuo vėliau galinčio įvykti neteisingo pakartotinio surinkimo.

3.4.12. Dujų perpumpavimo kompresorius turi būti su sumontuotais siurbimo ir išleidimo kompresoriniais vožtuvais.

### 3.5. Reikalavimai dujų perpumpavimo kompresoriaus varikliui:

3.5.1 Dujų perpumpavimo kompresoriaus pavara turi būti dujinis vidaus degimo variklis, pramoninio (heavy duty) tipo, skirtas nepertraukiamam darbui S1 režimu ir su projektiniu tarnavimo laiku ≥ 60 000 valandų, naudojantis gamtines dujas iš sistemos ir nereikalaujantis papildomo energijos šaltinio darbui.

3.5.2. Turi būti sumontuotas kuro dujų reguliatorius, automatiškai reguliuojantis kuro dujų kiekį priklausomai nuo variklio ir dujų perpumpavimo kompresoriaus apkrovimo lygių.

3.5.3. Dujinis vidaus degimo variklis turi atitikti ES Stage V emisijos standarto reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628. Tiekėjas privalo pateikti dujinio variklio gamintojo dokumentus, patvirtinančius atitiktį Stage V standartui: ES atitikties deklaraciją ir variklio duomenų plokštelės dokumentaciją su CE ženklu bei emisijos duomenimis (PM, NOx).

3.5.4. Dujinis variklis turi būti sertifikuotas darbui sprogioje aplinkoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/34/ES (ATEX direktyva) ir turėti Ex ženklinimą ant variklio duomenų plokštelės. Tiekėjas privalo pateikti atitinkamą ES atitikties deklaraciją.

3.5.5. Turi būti sumontuotas dujų srauto skaitiklis dujinio variklio kuro suvartojimo apskaitai ir stebėsenai. Skaitiklis turi atitikti LST EN ISO 17089-1 (galiojančią versiją) arba LST EN ISO 12764 (galiojančią versiją), arba lygiaverčių standartų reikalavimus ir turėti CE ženklinimą (arba lygiavertį). Tiekėjas privalo pateikti skaitiklio techninę dokumentaciją ir galiojantį kalibravimo sertifikatą.

3.5.6. Kuro dujų vamzdynas turi būti prijungtas išėjimo vamzdyne už dujų perpumpavimo kompresoriaus pusėje po dujų aušintuvo.

3.5.7. Paleidžiant variklį, pirmiausia automatiškai turi vykti degimo kamerų ir viso trakto prapūtimo procesas, o kuras (dujos) į degimo kameras turi būti tiekiamas tik prasidėjus uždegimo procesui.

3.5.8. Kuro dujų vamzdyne turi būti numatytas dujų išleidimo vamzdynas su uždarymo įtaisais, kurio pagalba būtų galima pašalinti likutinį dujų slėgį Įrenginiui sustojus.

3.5.9. Įrenginys turi turėti automatinę apsaugos sistemą, kuri sustabdo variklio darbą kuro dujų tiekimo slėgiui nukrypus nuo dujinio variklio gamintojo nustatytų darbo ribų (per žemo arba per aukšto slėgio atveju). Tiekėjas privalo nurodyti apsaugos sistemos parametrus ir slėgio ribines vertes techninėje dokumentacijoje.

3.5.10. Įrenginys turi turėti automatinę apsaugos sistemą, kuri sustabdo dujinio variklio darbą apsisukimų skaičiui nukrypus nuo dujinio variklio gamintojo nustatytų darbo ribų (per žemų arba per aukštų apsisukimų atveju). Tiekėjas privalo nurodyti apsaugos sistemos parametrus ir dujinio variklio apsisukimų ribines vertes techninėje dokumentacijoje.

3.5.11. Maksimalus variklio apsisukimų skaičius esant nominaliai apkrovai: ne didesnis kaip 1 800 aps./min.

3.5.12. Karterio slėgio išleidimo sklendė turi būti su liepsnos gaudytuvu.

3.5.13. Į variklį tiekiamo oro sistema turi turėti filtravimo sistemą, apsaugančią variklį nuo aplinkos ore esančių nešvarumų.

3.5.14. Oro filtravimo sistema turi atitikti dujinio variklio gamintojo nustatytus oro švaros reikalavimus ir užtikrinti dujinio variklio apsaugą nuo dulkių bei mechaninių priemaišų. Tiekėjas privalo nurodyti oro filtro techninę specifikaciją (filtravimo efektyvumą, keičiamųjų elementų tipus) techninėje dokumentacijoje.

3.5.15. Į variklį tiekiamo oro ir kuro santykis turi būti valdomas automatiškai pagal esamą variklio ir dujų perpumpavimo kompresoriaus apkrovimo lygį.

3.5.16. Variklis turi turėti elektrinį starterį.

3.5.17. Variklio galia turi būti tokia, kad dujų perpumpavimo  kompresoriui dirbant įvairiais režimais, ypač prie pilnos apkrovos, variklis turėtų 5–10 % galios atsargos rezervą.

3.5.18. Variklio skleidžiamo garso mažinimui turi būti sumontuotas duslintuvas.

3.5.19. Variklio dujų išmetimo sistemoje turi būti sumontuota išmetamųjų teršalų valymo sistema arba bet koks kitas už variklio įrengtas išmetamųjų teršalų kiekį mažinantis įtaisas.

3.5.20. Išmetimų (emisijos) dydis varikliui dirbant nominaliu apkrovimu neturi būti daugiau kaip NOx – 350 mg/Nm³.

### 3.6. Reikalavimai aušinimo sistemai:

3.6.1. Įrenginys turi turėti aušinimo sistemą, kurios paskirtis aušinti variklį, jeigu reikalinga – dujų perpumpavimo kompresorių ir, esant reikalui, dujas iki gamintojo nurodytų parametrų.

3.6.2. Aušinimo sistema turi būti užpildyta neužšąlančiu skysčiu.

3.6.3. Įrenginys turi turėti aušinimui naudojamo skysčio išsiplėtimo talpas su lygio indikatoriais.

### 3.7. Reikalavimai tepimo sistemai:

3.7.1. Tepimo sistema turi tinkamai veikti visomis eksploatavimo sąlygomis – minimaliu, nominaliu ir/ar maksimaliu apkrovimo lygiais.

3.7.2. Įrenginys turi turėti įrengtą tepimo sistemą visiems pagrindiniams Įrenginio agregatams tepti. Sistemoje turi būti numatytas ir įrengtas tepalo rezervuaras, kuriame būtų tepimui reikalingas tepalo kiekis.

3.7.3. Įrenginyje turi būti sumontuoti tepimo sistemos siurbliai, kurie užtikrintų tepalo padavimą į tepamus Įrenginio mazgus.

3.7.4. Tepimo sistemoje turi būti sumontuota filtravimo sistema, kuri šalintų mechanines priemaišas iš sistemoje cirkuliuojančio tepalo.

### 3.8. Reikalavimai elektros tiekimui:

3.8.1. Įrenginys turi turėti elektros generatorių, kurio pavara – Įrenginio dujinis variklis.

3.8.2. Įrenginiui dirbant, elektros generatorius turi tiekti ir užtikrinti įrenginio veikimui reikalingos elektros energijos kiekį.

3.8.3. Elektros generatorius turi būti tokio galingumo, kad pilnai aprūpintų elektros maitinimu visus įrenginyje esančius elektros įrenginius ir dar turėtų ne mažiau kaip 20 % rezervą.

3.8.4. Visi elektros laidai turi būti paženklinti abiejuose kiekvieno laido, kabelio ar gyslos galuose nurodant sutartinį numerį, kabelio tipą, linijos pradžią ir pabaigą (pradžios ir pabaigos adresus) bei linijos ilgį (m). Ženklinimas turi būti patvarus, atsparus aplinkos poveikiui, UV spinduliams, drėgmei, trinčiai ir nusidėvėjimui, užtikrinant aiškų identifikavimą per visą Įrenginio eksploatavimo laikotarpį.

### 3.9. Reikalavimai filtravimo sistemai:

3.9.1. Įrenginys turi turėti į Įrenginį įeinančių dujų valymo sistemą.

3.9.2. Dujų filtravimo įranga turi turėti slėgio perkryčio matuoklius su vietine matuojamos reikšmės indikacija ir sroviniais išėjimo signalais. Perkryčio matuoklis gali būti įgyvendintas dviejų slėgio matuoklių matuojamų reikšmių skirtumo pagalba.

3.9.3. Filtravimo įranga turi būti su kondensato pašalinimo funkcija, susikaupusio kondensato lygio indikacija, kuri, pasiekus aukščiausią leistiną kondensato lygį, perduotų signalą į Įrenginio valdymo pultą. Siurbimo slėgis turi būti matuojamas už filtro.

3.9.4. Slėgio nuostoliai filtre turi būti kontroliuojami ir, pasiekus kritinį lygį, turi atsirasti pavojaus signalas bei, jeigu reikia, Įrenginys stabdomas.

### 3.10. Reikalavimai reikalingoms priemonėms Įrenginio prijungimui prie magistralinio dujotiekio vamzdyno:

3.10.1. Prijungimui prie magistralinio dujotiekio vamzdyno turi būti naudojamos lanksčios žarnos, tiekiamos kartu su Įrenginiu.

3.10.2. Vienos žarnos svoris neturi viršyti 75 kg.

3.10.3. Lanksčios žarnos turi būti sukonstruotos taip, kad tenkintų 2.3 punkte nurodytus slėgio reikalavimus (terpė – gamtinės dujos) ir turi būti apsaugotos nuo mechaninio poveikio transportuojant ar vykdant pajungimo/atjungimo darbus.

3.10.4. Bendras lanksčių žarnų ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 100 m. Reikalingam ilgiui pasiekti žarnos turi būti sujungiamos iš atskirų segmentų. Segmentų ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 2,5 m ir ne ilgesnis kaip 3,5 m, kad žarnas būtų patogu transportuoti/eksploatuoti.

3.10.5. Reikalingas žarnų kiekis turi būti sudėtas į žarnų laikymo (sandėliavimo) stovus. Stovai turi būti metaliniai, saugios ir tvirtos konstrukcijos. Stovai turi turėti kėlimo kilpas.

3.10.6. Lanksčių žarnų sujungimo jungtys turi būti sukonstruotos taip, kad tenkintų 2.3 punkte nurodytus slėgio reikalavimus. Kartu su žarnomis turi būti pristatyti varžtai, veržlės ir poveržlės visam flanšinių sujungimų kiekiui. Flanšų sujungimo elementai (varžtai, poveržlės ir veržlės) turi būti saugomi (sudėti) sukomplektuoti į dėžutes su šoninėmis rankenėlėmis. Vienos dėžutės svoris su turiniu, saugiai keliant vienam asmeniui, neturi viršyti 25-30 kg.

3.10.7. Žarnos prijungimas prie Įrenginio turi būti toks, kad turėtų įmanomai mažiausią įtaką Įrenginio darbui esant nominaliam darbo režimui (turi būti įvertintas slėgis siurbime/išleidime, dujų greitis).

3.10.8. Lankščių žarnų nominalusis skersmuo turi būti DN 100 pagal LST ISO 10380:2003 standartą arba lygiavertį. Lankščios žarnos turi atitikti ne žemesnę kaip PN 63 slėgio klasę. Žarnų sujungimui naudojami flanšai turi atitikti standartą LST EN 1092-1 (naujausią galiojančią versiją), PN 63 (arba lygiaverčio standarto reikalavimus), pagaminti iš sertifikuotų medžiagų, tinkamų eksploatuoti lauko sąlygomis (temperatūros diapazonas nuo −40°C iki +50°C).

3.10.9. Visos žarnos turi būti sukomplektuotos su sandarinimo tarpinėmis. Viso turi būti 2 pilni komplektai , t.y. ne mažiau kaip 80 vnt. tarpinių.

3.10.10. Turi būti pateiktos jungiamosios detalės žarnų prijungimui prie magistralinio dujotiekio vamzdyno:

a) U formos detalė, atitinkanti lanksčios žarnos diametrą, kurios viename gale yra flanšas DN 150, atitinkantis standartą ASME/ANSI B16.5 (naujausią galiojančią versiją), Class 600 (arba turi atitikti lygiaverčio standarto reikalavimus), o kitame gale prijungimas, atitinkantis lanksčios žarnos prijungimo tipą. Detalių skaičius – 2 vnt.

b) 90° detalė, atitinkanti lanksčios žarnos diametrą, kurios viename gale yra flanšas DN 80, atitinkantis standartą ASME/ANSI B16.5 (naujausią galiojančią versiją), Class 600 (arba turi atitikti lygiaverčio standarto reikalavimus), o kitame gale prijungimas, atitinkantis lanksčios žarnos prijungimo tipą. Detalių skaičius – 2 vnt.

c) 90° detalė, atitinkanti lanksčios žarnos diametrą, kurios viename gale yra flanšas DN 50, atitinkantis standartą ASME/ANSI B16.5 (naujausią galiojančią versiją), Class 600 (arba turi atitikti lygiaverčio standarto reikalavimus), o kitame gale prijungimas, atitinkantis lanksčios žarnos prijungimo tipą. Detalių skaičius – 2 vnt.

d) Pereinamoji detalė lanksčiai žarnai su dviem atsakomaisiais flanšais (pagal žarnų specifikaciją), su įmontuotu drenažo/matavimo atvamzdžiu (sriegis G1/2 pagal ISO 228-1 arba lygiavertį standartą, darbo slėgis PN 64) ir uždarymo įtaisu. Kiekis – 2 vnt.

e) Reikalinga detalė, įmontuojama tarp lanksčių žarnų flanšų su grubaus valymo filtru. Detalių skaičius – 2 vnt.

### 3.11. Reikalavimai automatinio valdymo sistemai:

3.11.1. Automatinio valdymo sistema turi nuolat kontroliuoti ir, esant poreikiui, valdyti Įrenginio darbą.

3.11.2. Automatinio valdymo sistema turi būti suprojektuota:

3.11.2.1. rankiniu ir automatiniu būdu atlikti Įrenginio paleidimo, įleidimo, išleidimo ir sustabdymo seką;

3.11.2.2. rankiniu būdu seka vykdoma operatoriaus komandomis. Automatiniu būdu sekos vykdomos be operatoriaus komandų, iškart pasiekus sekų perjungimo tinkamas ribas;

3.11.2.3. rankiniu ar automatiniu būdu ir esant bet kokioms sąlygoms saugoti Įrenginį;

3.11.2.4. turi būti galimybė kontroliuoti Įrenginio darbą nuotoliniu būdu ne mažesniu kaip 50 m atstumu nuo Įrenginio nešiojamo pulto pagalba;

3.11.2.5. išvengti nesaugios būklės esant automatinio valdymo sistemos sutrikimams;

3.11.2.6. turėti tikrinimo ir bandymo galimybę;

3.11.2.7. sistema turi turėti garsinę ir vaizdinę įspėjamąsias sistemas. Garsinė – trijų skirtingų garsų (paleidimo, įspėjimo, stabdymo), kurios signalas turi būti aiškus, ne mažesnio kaip 85 dB(A) galingumo ir girdimas virš foninio triukšmo. Vaizdinė – trijų skirtingų spalvų įspėjamųjų sistemų (darbas normoje – mirksinti žalia šviesa, įspėjimas – mirksinti geltona šviesa ir avarija/sutrikimas – mirksinti raudona šviesa), vaizdiniai faktinių ir istorinių įspėjimų bei aliarmų sąrašai;

3.11.2.8. visų sistemos valdomo proceso uždarymo įtaisų padėtis turi matytis Įrenginio valdymo pulte;

3.11.2.9. pagrindinės bet kokios įjungimo ir sustabdymo sekos fazės turėtų matytis Įrenginio valdymo pulte;

3.11.2.10. sistema turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad būtų nepavojingoje zonoje, arba sukonstruota taip, kad atitiktų pavojingos zonos reikalavimus;

3.11.2.11. sistema turi turėti dvi kalbas: anglų ir lietuvių su galimybe greitai jas perjungti tarpusavyje.

3.11.3. Automatinio valdymo sistema turi būti sukonstruota tokiems veikimo režimams:

3.11.3.1. vietinis valdymas ir rankiniu, ir automatiniu režimu su nuotolinės kontrolės galimybe šalia Įrenginio;

3.11.3.2. bet kokie kiti veiksmai, kaip prasukimas, bandymas, testavimas;

3.11.3.3. išjungta.

3.11.4. Perjungiant režimus neturi susidaryti nesaugios sąlygos.

3.11.5. Bet koks avarinio stabdymo signalas turi būti aukštesnio prioriteto už visus kitus režimus.

3.11.6. Vietinio veikimo režimas turi būti aukštesnio prioriteto už nuotolinį valdymą.

3.11.7. Automatinio valdymo sistema turi pilnai kontroliuoti Įrenginio darbą esant bet kuriam darbo režimui – nuo darbo tuščia eiga iki nominalaus Įrenginio apkrovimo.

3.11.8. Jeigu nors vieno iš proceso kintamųjų dydis viršija ribinę vertę, apsaugos sistema turi automatiškai stabdyti Įrenginio darbą.

3.11.9. Apsaugos sistema turi būti sukonstruota taip, kad ji veiktų visais veikimo režimais ir aplinkos sąlygomis. Apsaugos sistema turi būti sukonstruota, įrengta ir sertifikuota pagal tarptautinius pramoninius saugos standartus (tokius kaip EN 54, IEC 61508 arba lygiaverčius standartus ir ATEX) taip, kad veiktų visais įrenginio darbo režimais ir aplinkos sąlygomis.

3.11.10. Turi būti įmanoma patikrinti apsaugos sistemos statusą ir tinkamą veikimą.

3.11.11. Turi būti sumontuotas avarinio išjungimo mygtukas vietiniame valdymo pulte ir papildomi mygtukai ant keturių Įrenginio šonų. Avarinio išjungimo mygtukas turi turėti apsaugą nuo atsitiktinio mygtuko paspaudimo.

3.11.12. Visa elektros automatikos įranga turi būti sunumeruota ir aiškiai paženklinta bei atitikti numeraciją pateiktose elektrinėse ir principinėse schemose. Visi laidai, kabeliai, gyslos, vidinė spintų instaliacija turi būti sunumeruoti prijungimo taškuose.

3.11.13. Įvairūs veikimo režimai turi būti aiškiai aprašyti automatinio valdymo sistemos instrukcijose.

3.11.14. Avarinio stabdymo sistema turi saugiai sustabdyti Įrenginį pagal įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje aprašytą algoritmą.

3.11.15. Prasidėjus avariniam Įrenginio stabdymui, automatiškai turi būti uždaryti siurbimo ir išleidimo uždarymo įtaisai bei Įrenginio vamzdžių sistemoje sumažintas slėgis.

3.11.16. Avarinio stabdymo sistema turi valdyti dujinio kuro sustabdymo uždarymo įtaisą, kad šis išjungtų kuro tiekimą varikliui.

3.11.17. Vibracijos pavojaus signalas ir stabdymo riba turi būti nustatyti taip, kad įranga neveiktų esant per dideliam vibracijos lygiui. Įrenginio stabdymo riba turi atitikti Įrenginio įrangos gamintojo nurodytas leistinas vibracijos vertes. Sistema turi atpažinti padidėjusias vibracijas Įrenginio paleidimo ir/ar stabdymo fazėse ir šiais atvejais avarinio stabdymo nevykdyti.

3.11.18. Turi būti palikta galimybė pasiekti Įrenginio pirminį kodą ir algoritmus su galimybe juos koreguoti. Programos kodas ir algoritmas turi būti suprogramuotas naudojant anglų kalbą ir gali turėti tik angliškus arba lietuviškus komentarus/paaiškinimus.

### 3.12. Reikalavimai matavimo prietaisams:

Turi būti sumontuoti šie dujų perpumpavimo kompresoriaus ir variklio darbo parametrų stebėjimo prietaisai:

3.12.1. Perskaičiuota prie norminių sąlygų kuro dujų apskaita su atvaizdavimu valdymo pulte.

3.12.2. Perskaičiuota prie norminių sąlygų perpumpuotų dujų apskaita su atvaizdavimu valdymo pulte.

3.12.3. Perpumpuojamų dujų apskaita turi veikti ir tinkamai (tiksliai/korektiškai) skaičiuoti perpumpuojamų dujų kiekį visame darbiniame Įrenginio slėgių diapazone, ypač kai slėgis Įrenginio įėjime sumažėja nuo 54 bar(g) iki 0,5 bar(g) ir žemiau.

3.12.4. Perpumpuojamų dujų slėgio kontrolė su atvaizdavimu valdymo pulte.

3.12.5. Perpumpuojamų dujų temperatūros kontrolė su atvaizdavimu valdymo pulte.

3.12.6. Dujų perpumpavimo kompresoriaus tepalo temperatūros kontrolė (°C) su atvaizdavimu valdymo pulte.

3.12.7. Dujų perpumpavimo kompresoriaus tepalo slėgio (bar) kontrolė su atvaizdavimu valdymo pulte.

3.12.8. Dujų perpumpavimo kompresoriaus tepalo lygio kontrolė su atvaizdavimu valdymo pulte.

3.12.9. Variklio karterio tepalo lygio kontrolė su atvaizdavimu valdymo pulte.

3.12.10. Variklio tepalo slėgio (bar) kontrolė su atvaizdavimu valdymo pulte.

3.12.11. Variklio aušinimo sistemos kontrolė su atvaizdavimu valdymo pulte. Stebimi parametrai: ventiliatoriaus darbas, aušinimo skysčio temperatūra ir lygis. Apsaugos ribos ir pavojaus signalai turi atitikti variklio gamintojo rekomendacijas.

3.12.12. Į variklio turbokompresorių tiekiamo aušinimo skysčio įėjimo/išėjimo temperatūrų kontrolė su atvaizdavimu valdymo pulte.

3.12.13. Dujų perpumpavimo kompresoriaus vibracijos lygio stebėjimas su atvaizdavimu valdymo pulte.

3.12.14. Rodančių manometrų tikslumo klasė turi būti ne žemesnė kaip 1,0. Manometro korpuso skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 100 mm, kai jis įrengtas iki 2 m aukštyje, ir ne mažesnis nei 160 mm, jei jis įrengtas aukščiau nei 2 m aukštyje.

3.12.15. Manometrą reikia parinkti su tokia skale, kad darbinio slėgio matavimo riba būtų antrame skalės trečdalyje. Įrenginio darbinio slėgio reikšmės turi būti pažymėtos ant slėgio matavimo prietaisų skalės ar specialia žyma manometro išorėje, bet ne ant stiklo.

3.12.16. Manometrai turėtų būti montuojami su atitinkamos slėgio klasės prijungimo uždarymo įtaisais.

### 3.13. Reikalavimai puspriekabei:

3.13.1. Dujų perpumpavimo kompresorius turi būti sumontuotas ant puspriekabės, sudarant vientisą mobilų dujų perpumpavimo Įrenginį , skirtą kabinti prie balninio vilkiko. Vilkiko viršutinės plokštumos aukštis nuo atraminio paviršiaus: 1 475 mm (±25 mm); vilkiko sukabinimo mechanizmo kodas – JSK 37C185J (arba lygiavertis); puspriekabės prikabinimo piršto skersmuo: 50,8 mm (2 coliai).

3.13.2. Puspriekabė turi turėti dvigubus ratus, orinę pakabą ir ne mažiau kaip 2 (dvi) ašis, tarp kurių, priklausomai nuo ašių skaičiaus, išlaikomi šie atstumai:

3.13.2.1. naudojant 2 (dviejų) ašių sistemą, atstumas tarp ašių privalo būti ne mažesnis nei 1 300 mm (įskaitant);

3.13.2.2. naudojant 3 (trijų) ašių sistemą, atstumas tarp ašių privalo būti didesnis nei 1 300 mm, tačiau ne didesnis nei 1 400 mm (įskaitant).

3.13.3. Puspriekabė turi atitikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo" (aktuali galiojanti redakcija su vėlesniais pakeitimais) aprašytus reikalavimus:

a) Bendras sąstato svoris turi neviršyti 40 000 kg. Pirkėjo turimo vilkiko, su kuriuo būtų transportuojamas mobilus dujų kompresorius, svoris – 8 145 kg.

b) Bendras puspriekabės ir ant jo sumontuotos įrangos plotis (transportavimo režime) turi neviršyti 2 550 mm.

c) Bendras sąstato ilgis (puspriekabės sukabintos su vilkiku) turi neviršyti 16 500 mm. Pirkėjo turimo vilkiko, su kuriuo būtų transportuojamas kompresorius, ilgis nuo priekio iki sukabinimo įtaiso centro – 5 700 mm.

d) Bendras puspriekabės ir ant jo sumontuotos įrangos aukštis (transportavimo režime) turi neviršyti 4 000 mm.

e) Vienos puspriekabės ašies apkrova negali viršyti 10 000 kg, o bendroji ašių apkrova 2 (dviejų) ašių atveju turi neviršyti 18 000 kg, 3 (trijų) ašių atveju turi neviršyti 24 000 kg.

3.13.4. Puspriekabės prošvaisa turi būti ne mažesnė kaip 350 mm.

3.13.5. Išilginiai puspriekabės konstrukcijos elementai turi būti sukonstruoti iš suvirintų, deformacijai atsparių plieno sijų.

3.13.6. Galinė puspriekabės apsauga (buferis) nuo įsiriedėjimo po transporto priemone turi atitikti galiojančius tarptautinius saugos reikalavimus (ECE R58 arba lygiavertį standartą) ir būti sumontuota ne aukščiau kaip 550 mm nuo atraminio paviršiaus (žemės).

3.13.7. Puspriekabėje turi būti įrengtos šoninės apsaugos nuo įsiriedėjimo po transporto priemone, kurios turi atitikti galiojančius ECE R73 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimus.

3.13.8. Puspriekabė turi turėti būgninius stabdžius.

3.13.9. Puspriekabės padangos turi būti nenaudotos, naujos, ne žemesnės nei vidutinės klasės padangos (gamintojo klasė vertinama pagal Tyrereviews.com reitingavimą), pagamintos ne seniau kaip prieš 24 (dvidešimt keturis) mėnesius, skaičiuojant nuo įrangos pristatymo Pirkėjui dienos. Į komplektaciją turi įeiti vienas papildomas atsarginis ratas su padanga bei 2 (dvi) papildomos analogiškos padangos.

3.13.10. Puspriekabėje turi būti įrengta vieta atsarginio puspriekabės rato laikymui ir transportavimui.

3.13.11. Sukomplektuoti puspriekabę ašies kėlikliu (domkratu), įrankių bei raktų komplektais, skirtais vykdyti puspriekabės ratų keitimo darbus.

3.13.12. Puspriekabėje turi būti įrengti laikikliai, sukomplektuoti ratų atramomis, ne mažiau kaip 2 vnt.

3.13.13. Puspriekabė turi turėti purvasaugius:

3.13.13.1. važiuoklės gale, ant galinės puspriekabės apsaugos (buferio) nuo įsiriedėjimo, per visą apsaugos (buferio) plotį – 1 vnt.;

3.13.13.2. ant visų puspriekabės ratų – individualiai.

3.13.14. Puspriekabės stabdžiai turi būti dviejų kontūrų sistemos, turi turėti ABS. Pneumatinė stabdžių jungtis turi atitikti standarto ISO 1728 (arba lygiaverčio) reikalavimus. Elektrinė stabdžių jungtis turi atitikti standarto ISO 7638-1 (arba lygiaverčio) reikalavimus. Įrenginį sukomplektuoti tiek stabdžių pajungimo, tiek elektros pajungimo kabeliais.

3.13.15. Puspriekabė turi būti sukomplektuota elektros prijungimo kabeliais. Prijungimas turi būti atliktas pagal tarptautinio standarto ISO 12098 (15 kontaktų jungtis, 24 V) arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

3.13.16. Puspriekabė turi turėti automatinį rankinį stabdį.

3.13.17. Puspriekabėje turi būti įrengtos pneumatinės greito pajungimo jungtys (standartinės greito pajungimo jungtys, kurios atitinka standarto ISO 6150 (arba lygiaverčio) reikalavimus), 3 vnt.

3.13.18. Puspriekabėje turi būti įrengti suslėgto oro rezervuarai (talpos). Įrengiant ne vieną didelę talpą, reikiamą tūrį padalijus į atskiras suslėgto oro talpas, kurių bendras kiekis būtų ne mažiau kaip 3 vnt. Rezervuarai turi būti sujungti į vieną bendrą sistemą, bet kiekvienas rezervuaras turi turėti uždaromąją armatūrą, kad, esant poreikiui, konkretų rezervuarą galima būtų atjungti nuo bendros sistemos (pakeisti ir/ar remontuoti, ir/ar aptarnauti).

3.13.19. Puspriekabėje turi būti įrengti žibintai ir atšvaitai pagal ECE reglamentų R48 (montavimas) ir R104 (atšvaitai) arba lygiaverčių standartų reikalavimus.

3.13.20. Plieninės ir visos kitos puspriekabės dalys turi būti apsaugotos nuo rūdžių atsiradimo, nugruntuotos ir milteliniu būdu padengtos dažais.

3.13.21. Pristatydamas Įrenginį, Tiekėjas turi pateikti puspriekabės su sumontuotu dujų perpumpavimo kompresoriumi tipo patvirtinimo sertifikatą (type approval certificate).

3.13.22. Puspriekabės kampuose turi būti įrengtos atramos stabilizacijai, 4 vnt. Atramų padėtis turi būti valdoma dviem sukimo greičiais (lėtas tikslus leidimasis arba kėlimasis bei greitas). Sukomplektuoti puspriekabę atramų valdymo svirtimis (2 vnt.) ir padėklais (6 vnt.), kurie skirti pakišti po atramomis, kad jos turėtų tinkamą pagrindą biriame grunte.

3.13.23. Įrenginys turi būti užregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka AB „Amber Grid" vardu bei apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu (minimalus draudimo galiojimo laikotarpis po Įrenginio perdavimo Pirkėjui – ne trumpesnis nei 1 savaitė).

3.13.24. Siūlomas Įrenginys turi atitikti CE ženklinimo reikalavimus arba turėti lygiavertį atitikties patvirtinimą. Tiekėjas negali siūlyti Įrenginio ar jo dedamųjų (atskiros įrangos ir/ar sistemų, kurios gali būti ir bus naudojamos mobiliame dujų kompresoriuje) iš valstybių, kurios kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą sąrašą.

3.13.25. Puspriekabė, jos dedamosios ir kitos dalys turi būti naujos, neeksploatuotos, pagamintos ne seniau kaip  prieš 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo įrangos pristatymo Pirkėjui dienos (išimtis taikoma 3.13.9 punkte nurodytam reikalavimui dėl padangų).

3.13.26. Puspriekabė turi atitikti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 2BE-260 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.

### 3.14. Reikalavimai standartams:

3.14.1. Visa automatikos ir elektros instaliacija potencialiai sprogiose aplinkose turi būti sumontuota ir atitikti standarto LST EN IEC 60079-14 „Sprogiosios atmosferos. Elektros įrenginių projektavimas, parinkimas ir montavimas" (arba lygiaverčio) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-52 „Dėl Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus.

3.14.2. Tiekiama įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais) ir standarto LST EN 12583 „Dujų infrastruktūra. Kompresorinės stotys. Funkciniai reikalavimai" (arba lygiaverčio) reikalavimus.

### 3.15. Reikalavimai Įrenginio vamzdynams ir kitai įrangai:

3.15.1. Visos slėginių vamzdynų, slėginių indų suvirinimo siūlės turi būti patikrintos neardomosios kontrolės metodu (vizualinė kontrolė (VT), radiografinė kontrolė (RT)).

3.15.2. Visiems vamzdynams, išsiplėtimo indams ir kitiems susijusiems elementams turi būti atlikti hidrauliniai/pneumatiniai bandymai.

3.15.3. Turi būti įrengti tinkami vaizdiniai ženklai, kurie įspėtų Pirkėjo personalą apie pavojų.

3.15.4. Pagrindiniai proceso uždarymo įtaisai (siurbimo linijos, suslėgimo linijos, apvadinės linijos, ventiliavimo linijos) turi būti rankinio ir automatinio valdymo.

3.15.5. Paviršių, prie kurių gali liestis personalas eksploatavimo metu, temperatūra turi būti ne didesnė kaip 60 °C.

3.15.6. Visa sumontuota įranga turi būti padengta ilgalaike antikorozine danga, atsparia cheminių medžiagų poveikiui, drėgmei ir UV spinduliams, kad užtikrintų apsaugą nuo korozijos visą numatytą Įrenginio eksploatavimo laikotarpį lauko sąlygomis.

3.15.7. Įrenginyje naudojama ir (ar) sumontuota  įranga turi būti nudažyta:

3.15.7.1. dujų vamzdynai – RAL 1021 arba lygiavertė;

3.15.7.2. oro vamzdynai – RAL 5017 arba lygiavertė;

3.15.7.3. aušinimo vamzdynai – RAL 6032 arba lygiavertė;

3.15.7.4. dujų perpumpavimo kompresorius ir variklis pagal gamintojo spalvinę gamą;

3.15.7.5. tepalo vamzdynai – RAL 8011 arba lygiavertė.

3.15.8. Dangos storis: grunto – min. 120 µm, viršutinė baigiamoji danga – min. 80 µm.

3.15.9. Visa Įrenginyje naudojama ir (ar) sumontuota  įranga turi būti sunumeruota ir aiškiai paženklinta bei atitikti numeraciją pateiktose technologinėse schemose. Ženklinimas turi būti informatyvus, lengvai ir aiškiai įskaitomas, panaudojant medžiagas, užtikrinančias ženklinimo ilgaamžiškumą (atsparumas mechaniniam, cheminiam ir/ar aplinkos poveikiui).

### 3.16. Papildomi  reikalavimai, taikomi Pirkimo objektui:

3.16.1. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Įrenginys nereikalautų jokių specialių bandymų ar techninės priežiūros po Įrenginio transportavimo į eksploatavimo (darbo) vietą, išskyrus vizualinę apžiūrą ir įprastus eksploatavimo patikrinimus.

3.16.2. Gaubte sumontuota įranga, patenkanti į potencialiai pavojingą aplinką, turi atitikti ATEX (EX) standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus ir būti sertifikuota naudoti tokioje aplinkoje.

3.16.3. Pirkėjui turi būti pateiktas Įrenginio atsarginių dalių komplektas, skirtas vykdyti techninio aptarnavimo darbus iki 2 000 darbo valandų:

3.16.3.1. kompresoriniai vožtuvai (įsiurbimo ir suslėgimo);

3.16.3.2. filtrų komplektai Įrenginiui ir kitai naudojamai ir (ar) sumontuotai įrangai, varikliui bei sistemoms (tepalo, oro, ir pan.);

3.16.3.3. dujų perpumpavimo kompresoriaus cilindrų vožtuvų dangtelių O-ring komplektas;

3.16.3.4. diržinių pavarų diržų komplektas;

3.16.3.5. variklio uždegimo žvakių komplektas;

3.16.3.6. komplektas atsarginių dalių, reikalingų Įrenginio paleidimo-derinimo darbams atlikti.

3.16.4. Turi būti įrengtos variklio ir dujų perpumpavimo kompresoriaus tepalo pašildymo sistemos, pašildančios tepalą prieš pradedant Įrenginio darbą, jeigu to reikalauja įrangos (variklio, dujų perpumpavimo kompresoriaus) gamintojų eksploatavimo instrukcijos.

3.16.5. Turi būti įrengta elektros ir automatikos spintų šildymo ir vėsinimo įranga, kad, nepriklausomai nuo aplinkos ir oro sąlygų (temperatūra, drėgmė), būtų užtikrintas spintose sumontuotos įrangos elementų temperatūrinių režimų palaikymas techninėje specifikacijoje 2.3 punkte nurodyto temperatūros diapazone.

3.16.6. Įrenginys turi turėti duomenų, fiksuojamų Įrenginiui dirbant, registravimo ir kaupimo įrenginį arba sistemą, kuri leistų fiksuoti ir kaupti ne mažiau kaip 10 (dešimt) pasirenkamų skirtingų proceso parametrų. Duomenys turi būti kaupiami nepertraukiamai viso Įrenginio eksploatavimo metu, saugant ne trumpiau kaip paskutinių 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų duomenų istoriją. Pirkėjui turi būti suteikta galimybė persikelti duomenis į išorinę laikmeną (USB).

3.16.7. Tiekėjas turi suteikti Pirkėjui galimybę stebėti veikiančio Įrenginio parametrus nuotoliniu būdu, prisijungus prie Įrenginio nuotoliniu (VPN ir pan.) būdu naudojant kompiuterį ar kitokį įrenginį (mobilųjį telefoną ir/ar planšetę).

3.16.8. Prekės ir/ar Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai nurodyta Pirkimo dokumentuose.

3.16.9. Tiekėjas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių, teikti paslaugų, kurios neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir/ar kurių tiekimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme) ir/ar dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme.

3.16.10. Tiekėjas turi būti kompresorinio agregato pagrindinių mazgų projektavimo ir/ar gamybos vykdytojas.

3.16.11. Ne mažiau kaip 50 % agregato vertės sudarantys pagrindiniai komponentai turi būti suprojektuoti ir/ar pagaminti paties Tiekėjo arba jo kontroliuojamų gamybos padalinių. Pagrindiniai mazgai (bent du iš šių):

3.16.11.1. kompresoriaus blokas;

3.16.11.2. bazinė konstrukcija (rėmas/skid);

3.16.11.3.  transmisija (reduktorius);

3.16.11.4. aušinimo sistema;

3.16.11.5. integruota valdymo ir apsaugos sistema.

3.16.12. Techninės specifikacijos 3.16.11. punkto atitiktį patvirtinantys dokumentai turi būti pateikiami su pirminiu pasiūlymu. Tiekėjas turi pateikti bent 2 iš žemiau išvardytų pasirašytų dokumentų:

3.16.12.1. gamintojo pasirašyta deklaracija apie projektavimo ir/ar gamybos apimtį;

3.16.12.2. ISO 9001 (arba lygiaverčio) sertifikato kopija su nurodyta gamybos sritimi;

3.16.12.3. gamyklų aprašas ir (arba) techninės dokumentacijos išrašai.

3.16.12.4.  Jeigu Tiekėjas yra juridinis asmuo, priklausantis Patronuojančiai įmonei, įmonių grupei ar turintis dukterines įmones, kurioms pavestos kompresorinio agregato pagrindinių mazgų projektavimo ir/ar gamybos funkcijos, Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius šiuos ryšius ir kontrolę, pateikiant šiuos dokumentus:

3.16.12.4.1. oficiali įmonių grupės struktūros schema, patvirtinta Tiekėjo ar Patronuojančios įmonės valdymo organo;

3.16.12.4.2. juridinių asmenų registrų išrašai, patvirtinantys kontrolės ar nuosavybės ryšį;

3.16.12.4.3. akcininkų sąrašai ar kiti dokumentai, įrodantys tiesioginę ar netiesioginę kontrolę;

3.16.12.4.4. valdymo dokumentai (įstatai, akcininkų sutartys, valdymo organų sprendimai), kuriuose nustatytas gamybos funkcijų paskirstymas grupės įmonėms;

3.16.12.4.5. deklaracija, kurioje nurodoma, kurie pagrindiniai mazgai (pagal 3.16.11 punktą) yra projektuojami ir/ar gaminami Tiekėjo kontroliuojamose įmonėse ar padaliniuose;

3.16.12.4.6. techninės dokumentacijos išrašai ar gamyklų aprašai, patvirtinantys faktinį gamybos vykdymą.

3.16.13. Techninės specifikacijos 3.16.12.4. punkto ir jo papunkčiuose nurodyti dokumentai privalomi ir turi būti pateikiami  tik tuo atveju, jei Tiekėjas deklaruoja, kad pagrindiniai kompresorinio agregato mazgai (pagal Techninės specifikacijos 3.16.11 punktą) yra projektuojami ir/ar gaminami ne paties Tiekėjo, o jo kontroliuojamų juridinių asmenų ar padalinių. Tokiu atveju Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius kontrolės ryšį ir gamybos funkcijų paskirstymą. Jei tokios aplinkybės nėra, dokumentai neteikiami.

3.16.14. Perduodamas visas būtinas įrankių ir (arba) medžiagų komplektas būtinas Įrenginio, jo įrangos ir kitų sistemų remontui, aptarnavimui ir priežiūrai.

## REIKALAVIMAI ĮRENGINIO GAMYKLINIAM PRIĖMIMUI IR PIRKĖJO PERSONALO APMOKYMUI:

### 4.1. Įrenginio gamyklinis priėmimo bandymas (FAT).

4.1.1. Gamintojas turi atlikti gamyklinį priėmimo bandymą (Factory Acceptance Test), įskaitant testinius paleidimus ir derinimo darbus. Bandymas vykdomas gamintojo gamykloje, dalyvaujant 2 (dviem) Pirkėjo atstovams, pagal iš anksto su Pirkėju suderintą grafiką Sutarties vykdymo laikotarpiu.

4.1.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad atliekant Įrenginio gamyklinį priėmimo bandymą (FAT) turi dalyvauti ir Įrenginio gamintojo atstovas (-ai)

4.1.3. Į teikiamo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos šios išlaidos:

4.1.3.1. Pirkėjo 2 (dviejų) atstovų kelionės išlaidos (pirmyn ir atgal), apgyvendinimas ir maitinimas gamyklinio priėmimo metu;

4.1.3.2. Įrenginio gamintojo personalo dalyvavimo išlaidos.

4.1.4. Pakartotinis Įrenginio paleidimas atliekamas Pirkėjo teritorijoje pagal šios techninės specifikacijos 2.2. punktą.

### 4.2. Reikalavimai Pirkėjo personalo apmokymui:

4.2.1. Tiekėjas turi apmokyti iki 10 Pirkėjo darbuotojų eksploatuoti Įrenginį.  Tiekėjas privalo suderinti su Pirkėju jo personalo apmokymų grafiką  ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki planuojamų mokymų pradžios. Mokymai vykdomi ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki Įrangos pristatymo.

4.2.2. Mokymų programa apima:

4.2.2.1. Įrenginio operatyvinis valdymas ir priežiūra;

4.2.2.2. Įrenginio avarinis stabdymas ir veiksmai gedimų atvejais;

4.2.2.3. Įrenginio techninė priežiūra, remontas, paleidimas ir derinimas;

4.2.2.4. Įrenginio sandėliavimas, transportavimas, pajungimas, atjungimas.

4.2.3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos  su Pirkėjo personalo apmokymu susijusios ir patiriamos išlaidos, t.y. dėstytojų ir/ar dalyvių kelionės (pirmyn ir atgal), apgyvendinimas, maitinimas).

### 4.3. Reikalavimai  garantiniam laikotarpiui:

4.3.1. Tiekėjas turi suteikti Įrenginiui ne trumpesnį kaip 24 mėnesių garantinį laikotarpį nuo Įrenginio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.3.2. Tiekėjas turi užtikrinti ne ilgesnį nei 10 (dešimt) darbo dienų reagavimo laiką  į gedimus garantinio laikotarpio metu, nebent Tiekėjas su Pirkėju suderina kitą abiem pusėms priimtiną terminą Sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.3.3. Tiekėjas privalo raštu suderinti su Pirkėju Įrenginio gedimų šalinimo terminus kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

## REIKALAVIMAI DOKUMENTACIJAI:

5.1. Kartu su Įrenginiu turi būti pateikta išsami dokumentacija (lietuvių ir anglų kalbomis), kurią turi sudaryti:

5.1.1. Įrenginio eksploatavimo instrukcija;

5.1.2.detalus pranešimų ir įspėjimų (aliarmų, gedimų, trikdžių) sąrašas su nustatytomis suveikimo ribomis ir paaiškinimais;

5.1.3. daviklių ir jutiklių sąrašas su nustatytomis darbinėmis ribomis;

5.1.4. eksploatacinių skysčių (tepalai, aušinimo skystis) tipas, charakteristikos, eksploatacinis kiekis;

5.1.5. detalus komplektuojančių dalių sąrašas su numeriais ir/ar žymėjimais, pagal kuriuos galima užsakyti atsargines dalis;

5.1.6. konstrukciniai ir surinkimo brėžiniai;

5.1.7. technologinės schemos;

5.1.8. elektros ir automatikos sistemų struktūrinės, elektrinės principinės schemos;

5.1.9. techninės Įrenginio charakteristikos;

5.1.10. sistemų derinimo protokolai;

5.1.11. Įrenginio sistemų testavimų ir matavimų protokolai;

5.1.12. elektrinių matavimų protokolai (kabelių ir instaliacijos izoliacijos, elektros įrenginių ir (ar) komponentų, įžeminimo grandinės pereinamųjų kontaktų, grandinės „fazė-nulis");

5.1.13. sumontuotos įrangos ir/ar sistemų sertifikatai (originalai);

5.1.14. matavimo prietaisų patikros ir/ar atitikties liudijimai;

5.1.15. nuolatinių ir periodinių patikrinimų grafikas su išsamiu atliekamų darbų sąrašu;

5.1.16. viso Įrenginio ir sumontuotos įrangos ir/ar sistemų techniniai pasai.

5.2. Dokumentacija turi būti pateikta pilnos apimties: 1 komplektas atspausdintas popierinėje versijoje ir vienas komplektas elektroninėje USB laikmenoje PDF formatu. Visi brėžiniai bei schemos papildomai turi būti pateikti PDF ir DWG formatais.

5.3. Turi būti bendras visos dokumentacijos registras (įsegamas į pirmą segtuvą).

5.4. Kiekvienas segtuvas turi turėti savo atskirą registrą.

5.5. Esant segtuve skyriams, kuriuose yra daugiau nei vieno tipo informacija-dokumentacija, turi būti skyriaus registras.

5.6. Visi segtuvai turi būti numeruoti eilės tvarka pagal bendrą registrą ir turėti savo pavadinimus.

5.7. Segtuvų skyriai numeruojami skirtukų pagalba.

5.8. Skyrių lapų numeracija turi būti individuali ir pažymėta segtuvų registruose.

5.9. Segtuvai turi būti daugkartinio susegimo/išsegimo.

## PRIEDAI:

Priedas Nr. 1. Naujo mobilaus dujų kompresoriaus techninių parametrų atitikties lentelė.