## Palyginimo_lenteles_forma
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
Naujo mobilaus dujų kopresoriaus techninių parametrų atitikties lentelė
Eksperto pareigos, vardas pavardė
Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmės mato vnt. | Užsakovo reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės* parametro reikšmė | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes** | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
1 | Naujas mobilus dujų kompresorius |  |  | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
1.1 | Likutinis slėgis vamzdyne | bar (g) | ne daugiau kaip 0,5 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.2 | Slėgis vamzdyne iš kurio gali būti perpumpuojamos dujos | bar (g) | 54 ir mažiau | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.3 | Slėgis vamzdyne į kurį gali būti perpumpuojamos dujos | bar (g) | ≥ 54 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.4 | Orientacinis įrenginio našumas siurbimo pusėje prie 50 bar(g) slėgio | Nm³/h | ≥ 22 000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.5 | Orientacinis įrenginio našumas siurbimo pusėje prie 10 bar(g) slėgio | Nm³/h | ≥ 3 200 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.6 | Orientacinis įrenginio našumas siurbimo pusėje prie 1 bar(g) slėgio | Nm³/h | ≥ 370 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.7 | Kompresoriaus pavara | - | dujinis vidaus degimo variklis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.8 | Nominali kompresoriaus variklio galia | kW | ≥ 300 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.9 | Kompresoriaus variklio darbinis tūris | cm³ | ≥ 25 000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.10 | Maksimalus variklio apsisukimų skaičius esant nominaliai apkrovai | aps./min. | 1 800 (+/- 10proc.) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.11 | Kompresoriaus variklio emisijų standartas | - | ES Stage V (Reg. 2016/1628) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.12 | Išmetimų dydis kompresoriaus varikliui dirbant nominaliu aprovimu, NOx | mg/Nm³ | ≤ 350 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.13 | Projektinis kompresoriaus variklio tarnavimo laikas | val. | ≥ 60 000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.14 | Kompresoriaus tipas | - | stūmoklinis, dvipusio veikimo | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.15 | Projektinis kompresoriaus tarnavimo laikas | val. | ≥ 60 000 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.16 | Bendras lanksčių žarnų kiekis/ilgis | m | 100 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.17 | Vienos lanksčios žarnos svoris | kg | ≤ 75 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.18 | Vienos lanksčios žarnos ilgis | m | 2,5 ≥ ... ≤ 3,5 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.19 | Lanksčių žarnų nominalus skersmuo | DN | 100 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.20 | Lanksčių žarnų slėgio klasė | PN | ≥ 63 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.21 | Lanksčių žarnų sujungimo tipas | - | flanšinis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.22 | Flanšinio sujungimo slėgio klasė | PN | ≥ 63 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.23 | Mobilaus dujų kompresoriaus svoris | kg | ≤ 31 855 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.24 | Perpumpuotų dujų kiekio apskaita | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Yra/Nėra | Pildo tiekėjas
1.25 | Kompresoriaus variklio suvartotų dujų kiekio apskaita | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Yra/Nėra | Pildo tiekėjas
1.26 | Dujų nuotėkio (-ių) aptikimo sistema | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Yra/Nėra | Pildo tiekėjas
1.27 | Perimetrinis apšvietimas | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Yra/Nėra | Pildo tiekėjas
1.28 | Gaisro aptikimo sistema | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Yra/Nėra | Pildo tiekėjas
1.29 | Gaisro gesinimo sistema | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Yra/Nėra | Pildo tiekėjas
1.30 | Duomenų, fiksuojamų įrenginiui dirbant, registravimo ir kaupimo įrenginys arba sistema | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Yra/Nėra | Pildo tiekėjas
1.31 | Galimybė stebėti veikiančio įrenginio parametrus nuotoliniu būdu, prisijungus prie įrenginio nuotoliniu (VPN ir pan.) būdu naudojant kompiuterį ar kitokį įrenginį (mobilųjį telefoną ir/ar planšetę). | - | Turi būti | Pildo tiekėjas Yra/Nėra | Pildo tiekėjas
1.32 | Garantinis laikotarpis | mėn | ≥ 24 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
* vertinama:
- ar pasiūlyme yra nurodyta visa informacija, kurios reikalauta TS;
| * tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės/paslaugos konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne mažiau kaip 40 mm), tiekėjas nurodo tikslią parametro reikšmę (pvz. 41 mm), negalima rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan. |  |  |  |  | - ar pateikti visi TS prašomi dokumentai, dėl kiekvieno pirkimo objekto, parametro reikšmės kaip reikalauta;
| ** Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, nepriklausomų laboratorijų tyrimų rezultatai ir pan.). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir /ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur parašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį konkretų Techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Nesant techninėms galimybėms grafiškai nurodyti atitinkamas vietas, nurodyti konkretų dokumentą ir jo puslapį, kur yra nurodoma konkretaus parametro reikšmė. |  |  |  |  | - ar dokumentai galiojantis (jei taikoma);
- ar dokumentai išduoti tinkamo subjekto (jei taikoma);
- ar dokumentai tinkamai patvirtinti (jei taikoma);
** vertinama
- ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.