Elektrinių viešojo transporto priemonių aptarnavimui ir įkrovimui skirtų inžinerinių tinklų rangos darbų įsigijimas Verkių g. 52 IR  Žolyno g. 15, VILNIUJE

PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Redakcija: V0-20260427

Turinys

1.	SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	3

2.	PIRKIMO OBJEKTAS	4

3.	ĮRANGOS PIRKIMO OBJEKTO ĮSIGIJIMO SKAIDYMAS Į ETAPUS	5

4.	REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTUKTŪROS PROJEKTAVIMUI	5

5.	REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTUKTŪROS ĮRENGIMUI	7

6.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI GARANTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS	9

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – ūkio subjektas, nurodytas pirkimo sutartyje.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai –  (i) Elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros rangos darbų darbo projektų parengimas ir (ii)  Elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros bei gerbūvio sutvarkymo darbai, kurių galutinis sukuriamas rezultatas - visa elektrinių įkrovimo stotelių įrengimui (išskyrus pačias įkrovimo stoteles ar galios spintas), eksploatavimui ir saugiam naudojimui reikalinga infrastruktūra Objekte, apimant bet neapsiribojant: lauko elektrotechnikos ir ryšių inžineriniai tinklai (apimant esamų pastatų/statinių elektrotechnikos tinklų pritaikymą), įkrovimo stotelių galios spintų ir pačių įkrovimo stotelių nuo galios spintų užmaitinimo tinklai, įžeminimo kontūrai, gerbūvio sutvarkymo (atstatymo) darbai, kelio inžineriniai statiniai, kelio ženklinimas (parkavimo vietų horizontalus ženklinimas), ratų atmušėjų įrengimas, kiti Įrangai įrengti, aptarnauti bei eksploatuoti reikalingi sprendiniai. Darbai apima privalomųjų leidimų/sutikimų gavimą (gauti visus reikalingus suderinimus Darbo projekto sprendiniams bei rangos darbus leidžiančius dokumentus), taip pat atsakomybės ribų bei schemų atnaujinimą ir suderinimą su elektros energiją tiekiančiais subjektais. Darbo projektas ir rangos darbai vykdomi atsižvelgiant į Projekte, techninėje specifikacijoje ir finansinio pasiūlymo formoje nurodytas darbų apimtis.

  - Grafikas – Detalus kalendorinis planas, kuriame nurodyti Darbai ir jų atlikimo terminai.

  - Objektas – dviejų objektų visuma, sudaryta iš šių atskirų objektų, kurių kiekvienas atskirai vadinamas Objektu, o visi kartu – Objektais:

    - Autobusų parkas Verkių g. 52, Vilniuje, LT09109;

    - Antakalnio troleibusų parkas, Žolyno g. 15, Vilniuje, LT10209;

  - Projektas – Užsakovo viešojo pirkimo metu pateiktas parengtas techninis ir/ar techninis-darbo projektas (-ai), kuriuose yra pateikiami Justiniškių g. 14, Verkių g. 52 ir Žolyno g. 15 ketinamų įsigyti Darbų sprendiniai bei apimtys.

  - Darbo projektas – Rangovo rengiamas darbo projektas elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros įrengimui. Darbo projekto sąvoka apima trijų atskirų darbo projektų parengimą pagal Objektus (Žolyno g. 15 ir Verkių g. 52). Darbo Projektu tikslinami Užsakovo pasirinktos Įrangos pajungimo sprendiniai pagal atskiru pirkimu įsigytos Įrangos techninius parametrus, parengiant aktualų darbų įgyvendinimo Darbo projektą.

  - Įranga – elektros įkrovimo stotelių įranga: unifikuotų pamatų elementų tiekimas, satelitinės galios spintų, įkrovimo stotelių, kabelių laikiklių (ričių ir specializuotų stotelių stovų) tiekimas, kuris yra atliekamas kito Užsakovo vykdomo "Elektrinių autobusų įkrovimo stotelių įrangos, jos įrengimo, paleidimo ir derinimo darbų bei techninio aptarnavimo paslaugų pirkimo" pagrindu.

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - Darbai yra sudaryti iš šių esminių dalių:

    - Darbo projekto parengimas. Užsakovas lygiagrečiai vykdo Įrangos pirkimą. Darbo projekto sprendiniai turės apimti ir būti pritaikyti Užsakovo pasirinktos Įrangos sprendiniams. Rangovas turės parengti elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros ir Įrangos pajungimo Objektuose Darbo projektus ir visus jų sprendinius suderinti raštu su Užsakovu. Projektavimo riba atitinka Užsakovo ir Energijos skirstymo operatoriaus ir/arba Litgrid AB atsakomybių ribas ir Rangovo atsakomybei patenka visi projektavimo sprendiniai, atitinkantys Užsakovo atsakomybės ribas;

    - įvadinių statinio skydų modifikavimas ir naujų jėgos skydų įrengimas, kurie yra reikalingi Įrangos užmaitinimui;

    - lauko elektrotechnikos ir elektroninių ryšių dalies  Darbai, apimantys statinių skydų modifikavimą bei vaizdo stebėjimo ir apšvietimo sistemas;

    - statybinių konstrukcijų įrengimas: pamatų Įrangai, smulkių nelaikančiųjų konstrukcijų (elektromobilių įkrovimo stotelių konstrukcijų, apšvietimo atramų ir pan.), apsauginių Įrangos stulpų, eismo saugos elementų ir kt. rangos darbai;

    - dangų atstatymo Darbai;

    - dangų ženklinimo ir saugaus eismo elementų Darbai;

    - Verkių g. 52 Objekte turi būti įtrauktas į Rangovo pasiūlymą esančių aptvėrimų (tvorų ir jų stulpų)  prie garažo pastato demontavimas, utilizavimas ir po stulpų demontavimo atsiradusių skylių grunte užtaisymas.

  - Šis pirkimas apima atliekamus Darbus šiuose Objektuose:

    - Autobusų parke Verkių g. 52, Vilniuje, LT09109. Verkių g. 52 techninis projektas apima ir Justiniškių g. 14, Vilniuje esantį autobusų parką, bet šio pirkimo metu projektavimo ir rangos darbai Justiniškių g. 14 objektui nėra įsigyjami.

    - Antakalnio troleibusų parke, Žolyno g. 15, Vilniuje, LT10209;

  - Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms. Nustačius teisės aktuose ir techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitikimą – vadovaujamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis. Rangovui nustačius bet kokius neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant informuoti apie juos Užsakovą raštu.

  - Rangovas negali siūlyti prekių/įrangos/medžiagų (darbų komponentų), jei prekių/įrangos/medžiagų (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Jeigu apibūdinant Objektą Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

  - Jeigu Techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

# ĮRANGOS PIRKIMO OBJEKTO ĮSIGIJIMO SKAIDYMAS Į ETAPUS

  - Darbų apimtys. Šiuo pirkimu bus įsigyjami pilnos apimties Darbai, t. y. parengiamos visos reikalingos elektrotechnikos/ryšių paruošos ir fizinis aikštelių parengimas perspektyviniam įkrovimo įrangos montavimui bei paleidimui.

# REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTUKTŪROS PROJEKTAVIMUI

  - Trijų atskirų Darbo projektų parengimui Užsakovas pateiks šiuos parengtus Projektus:

    - Autobusų parko įkrovimo stotelių techninį darbo projektą, Žolyno g. 15, Vilnius;

    - Elektrinių autobusų krovimo stotelių Verkių g. 52 ir Justiniškių g. 14, Vilnius įrengimo techninį projektą.

  - Užsakovas viešojo pirkimo metu teikia Projektus, kuriuose yra suprojektuoti elektromobilių įkrovimo infrastruktūros sprendimai. Teikiant pasiūlymą Rangovas privalo išlaikyti Projektuose suprojektuotus sprendinius ir be išankstinio rašytinio Užsakovo pritarimo Rangovas neturi teisės vienašališkai keisti Projektuose suprojektuotų sprendinių. Projektų sprendiniai yra skirti suprasti Užsakovo techninę užduotį, bet Rangovas, atlikdamas Darbo projektą privalės peržiūrėti visus parinktus sprendinius ir juos pritaikyti Užsakovo pasirinktai Įrangai bei sprendiniams. Visi Darbo projekto sprendiniai turės būti rašytiniu būdu suderinti su Užsakovu, o Užsakovas turi teisę teikti savo pastabas ir įžvalgas, pagrįstus reikalavimus, kuriuos Rangovas turės įgyvendinti.

  - Rangovas, rengdamas Darbo projektą, privalo įvertinti Užsakovo pateiktą Projektą ir jo sprendinius. Atsižvelgiant į Rangovo kvalifikaciją, profesionalumą ir patirtį panašaus tipo projektuose ir Rangovui nustačius Projekto trūkumus – Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie nustatytus trūkumus bei raštu suderinti sprendinių teisingumą.

  - Rangovas, pagal Užsakovo pasirinktą konkrečią Įrangą, turės parengti Objektų elektromobilių įkrovimo infrastruktūros Darbo projektus. Visi Darbo projektų sprendiniai privalo būti suderinti raštu su Užsakovu.

  - Rengiant Darbo projektą privaloma vadovautis:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

    - šia technine specifikacija, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais;

    - jei Pirkimo sąlygose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis;

    - Darbo projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą;

    - projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra, galiojančio detaliojo plano sprendiniais. Darbo projekto sprendiniai, pateikti techninėje specifikacijoje, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Darbo projekto dokumentuose bei tarp atskirų Darbo projekto sudedamųjų dalių neturi būti prieštaravimų;

    - suderinti projektinius pasiūlymus su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju, atlikti visuomenės informavimą STR 1.04.04:2017 VIII. Skyriaus nustatyta tvarka (jei šis procesas yra reikalingas Darbų atlikimui).

  - Rengiant Darbo projektą turi būti suprojektuota bei įgyvendinta visa reikalinga infrastruktūra Objekte: lauko inžineriniai tinklai, įžeminimo kontūrai (Įrangai įrengti įžeminimo kontūrai turi būti sujungti su esamu teritorijos įžeminimo kontūru (sąlyga galioja, jei teritorijoje yra įrengtas įžeminimo kontūras)), gerbūvio sutvarkymo (atstatymo) darbai, kelio inžineriniai statiniai, kelio ženklinimas (parkavimo vietų horizontalus ženklinimas), ratų atmušėjų įrengimas, kiti Įrangai aptarnauti reikalingi sprendiniai.

  - Rengiant Darbo projektą, Rangovas turi išnagrinėti Užsakovo vidaus / lauko elektros tinklų schemas ir įvertinti įrenginių būklę atliekant jų apžiūrą Objektuose. Esant poreikiui numatyti ir atlikti papildomos įrangos, reikalingos Įrangos prijungimui, suprojektavimą ir įrengimą. Darbo projekte turi būti numatyti papildomi techniniai sprendimai, kurie, Objekte esant elektros tiekimo sutrikimui (įvykus trumpajam jungimui tinkle), automatiškai atjungtų krovimo stoteles nuo Objekto elektros tinklo.

  - Projektuojamų įkrovimo infrastruktūrai reikalingų tinklų ribos. Projektavimo riba atitinka Užsakovo ir Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) ir/arba Litgrid AB atsakomybių ribas ir Rangovo atsakomybei patenka visi suprojektavimo sprendiniai atitinkantys Užsakovo atsakomybės ribas. Atsakomybių riba grindžiama atsakomybės ribų aktu tarp ESO/Litgrid AB bendrovių ir Užsakovo. Rangovo atsakomybės ribose lieka pilna atsakomybė suderinti visus reikiamus formalumus, naujas atsakomybės ribas su ESO/Litgrid AB.

  - Atliekant Darbus pagal Darbo projektą Rangovas privalo siekti visus resursus naudoti optimaliai ir siūlyti Projekto sprendinių pagerinimus.

  - Darbo projekto atlikimui Rangovas privalo pasitelkti kvalifikuotą bei atestuotą personalą.

# REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO INFRASTUKTŪROS ĮRENGIMUI

  - Užsakovas viešojo pirkimo metu teikia parengtus Projektus, kuriuose yra pateikiami Verkių g. 52 ir Žolyno g. 15 ketinamų įsigyti Darbų sprendiniai. Teikiant pasiūlymą Rangovas privalo išlaikyti suprojektuotus sprendinius ir be išankstinio rašytinio Užsakovo pritarimo Rangovas neturi teisės vienašališkai keisti suprojektuotų sprendinių.

  - Teikiant pasiūlymą Rangovui yra sudaroma galimybė fiziškai apžiūrėti kiekvieną objektą (įvadinius elektros skydus, kabelių tiesimo trasas, statinius, įkrovimo stotelių montavimo vietas ir visą kitą, su pirkimu susijusią, teritoriją bei esamus sprendinius). Apie šį pageidavimą Rangovas privalo informuoti atsakingą asmenį elektroniniu paštu;

  - Visi Darbų rezultatai turės būti suderinti su Užsakovo pasitelktu statybos techninės priežiūros paslaugų tiekėju. Tik suderinus Darbus su statybos techninės priežiūros paslaugų tiekėju, Rangovas gali teikti dokumentus derinimams su Užsakovu.

  - Atliekant Darbus, viskas turės būti vykdoma nestabdant nuolatinės kasdienės Užsakovo veiklos. Galimi išankstiniai trumpalaikiai veiklos trikdžiai, kuriuos Rangovas turės suderinti su Užsakovu, sudarant ir abiem Šalims pasirašant Grafiką. Užsakovas vienašališkai gali siūlyti Grafiko etapo korekcijas, kurios yra susijusios su Objektų veiklos nenutrūkstamu organizavimu ir Rangovas privalės atlikti nurodomas korektūras. Intensyviausia veikla Objektuose yra nakties metu, t. y. nuo 19.00 iki 7.00 val. (tame tarpe ir savaitgaliai bei švenčių dienos).

  - Reikalavimai išpildomajai dokumentacijai:

    - panaudotų medžiagų / įrenginių dokumentacija, apimant bet neapsiribojant –techninės charakteristikos (data sheet), sumontuotų įrenginių ir panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių ir originalo kalbomis, įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis, sumontuotų įrenginių elektros schemos, paslėptų darbų aktai, sumontuotų įžeminimo kontūrų pasai, atliktų įžeminimo varžų, pereinamųjų varžų, kabelių izoliacijos varžų, elektros įrenginių grandinės fazė – nulis pilnosios varžos (trumpojo jungimo srovės) matavimų protokolai. Rangovas privalo pateikti išpildomosios dokumentacijos 1 egzempliorių (skaitmeninę versiją su aktyvia paieškos (search) funkcija) su numeruotu lydraščiu;

    - panaudotos medžiagos / įrenginiai turės būti sumarkiruoti inventorizaciniais numeriais, įrengiant spausdintą, vandeniui atsparų lipduką su identifikaciniu numeriu; medžiagų / įrenginių markiracija turės atitikti Darbo projekte nurodytas markiracines žymes;

    - pateikti medžiagų / įrenginių eksploatacinės techninės priežiūros taisykles lietuvių kalba;

    - kontrolinės geodezinės nuotraukos Užsakovui turi būti pateiktos skaitmeniniu variantu CD/DVD/USB laikmenoje*.pdf  ir *.dwg formatais. Geodezinių nuotraukų parengimą atliekantys specialistai turi būti kvalifikuoti ir jiems suteikta teisė vykdyti geodezinių nuotraukų parengimo paslaugas;

    - visa išpildomoji dokumentacija turi būti sunumeruota su pridėtu dokumentacijos rejestru, pateikta susegta išardomuose segtuvuose (jei popierinių dokumentų gavimo poreikį Užsakovas nurodė užsakymo lange (ne daugiau kaip 1 egz.)), o jos skaitmeninės kopijos (*.doc/docx, *.vsd, *.dwg). turi būti pateiktos/USB laikmenoje bei pateikta nuoroda parsisiųsti dokumentus iš dalinimosi serverio.

  - Rangovas Darbus pradeda ir atlieka pirkimo sutartyje nurodytu terminu. Darbo projektas turi būti parengtas, suderintas ir Užsakovui perduotas pagal suderintą Grafiką.

  - Grafikas (kurį Rangovas privalo parengti ir suderinti su Užsakovu), turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo. Grafiko keitimo procedūra numatyta pirkimo sutartyje. Visais atvejais Grafiko galutinė data turi sutapti su Pirkimo sąlygose nurodyta Darbų ir paleidimo į eksploatavimą reikalaujama data, jeigu Šalys raštu nesutaria kitaip.

  - Rangovui pažeidus Objekto Darbų atlikimo terminus, nustatytus Grafike, parengtame pagal Sutarties sąlygas, Rangovas moka 0,2 (dviejų dešimtųjų) procento delspinigius nuo Objekto, kurio Darbai vėluojami atlikti, Darbų kainos Eur be PVM , numatytos Sutartyje, už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Bendrieji Darbų vykdymo terminai (taikoma lygiagrečiai visiems pirkimo Objektams tuo pačiu metu)

| Nr. | Darbų atlikimo terminai | Terminas |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Pirminio Darbo projekto esminių sprendinių parengimas ir susiderinimas su Užsakovu | <2 sav. nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 1.2 | Galutinio Darbo projekto parengimas ir susiderinimas su Užsakovu | <1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 2 | Kabelinių trasų (įskaitant kabelių klojimą) žemės darbai, Įrangos pamatų įrengimas, Įrangos infrastruktūros jungčių atvedimas, galios spintų ir įkrovimo jungčių kabelių įrengimas. Apšvietimo ir vaizdo stebėjimo sistemų trasuočių ir Įrangos montavimo paruošų įrengimas. | <2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 3 | Kabelinių trasų jėgos skydų įrengimas, pajungimas ir paleidimas (užmaitinimas); kitų rangos darbais atliekamų elementų įrengimas. Įtampos padavimas. | <4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 4 | Aplinkos tvarkymo, eismo saugos elementų ir kelio dangų žymėjimo darbai. Baigiamieji darbai. | <5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 5 | Išpildomoji dokumentacija. | <6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo |
| * Darbai atliekami ir terminai taikomi Darbus vykdant lygiagrečiai vienu metu Žolyno g. 15 ir Verkių g. 52 Objektuose. |  |  |

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI GARANTINIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS

  - Garantinio laikotarpio išimtis – horizontalusis kelio dangos ženklinimas. Šiam Darbų elementui taikoma 24 mėnesių garantija.

  - Garantinis laikotarpis Objektui pradedamas skaičiuoti nuo Objekto Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantiniu laikotarpiu pakeistoms Darbų dalims suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo dienos iki Darbų garantijos pabaigos, bet ne trumpiau kaip 6 mėnesius.

  - Rangovas sutinka ir neprieštarauja, kad esant nesutarimui dėl Darbų rezultato gedimo pripažinimo garantiniu, Užsakovas gali pasitelkti trečiąją šalį – ekspertą ir atlikti nepriklausomą gedimo analizę.

  - Garantiniu laikotarpiu taikomos garantinio aptarnavimo sąlygos:

    - Rangovas užtikrina, kad turi pasiekiamą garantinės priežiūros tarnybą ir/ar funkciją (toliau – Garantinio aptarnavimo funkcija);

    - Rangovo Garantinio aptarnavimo funkcija turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip dviejų specialistų, atlikti Darbų rezultato diagnostiką/gedimo nustatymą/komponentų keitimą ir realiu laiku Objekte atlikti Darbų rezultato defektų nustatymą, nustatant gedimo pobūdį ir defektinio akto sudarymą;

    - Rangovo Garantinio aptarnavimo funkcija turi būti pasiekiama telefonu, elektroniniu paštu ar per help desk sąsają Lietuvos Respublikoje galiojančiomis darbo dienų 8.00 - 17.00 darbo valandomis.

    - Garantinio aptarnavimo funkcija privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas pradėti vykdyti Užsakovo užklausą ir identifikuoti Darbų rezultato gedimą. Užklausos pradžios laikas yra laikoma data ir laikas nuo to momento, kai yra išsiunčiamas užklausimas į pagalbos tarnybą. Garantinio aptarnavimo funkcija įsipareigoja informuoti, kad Užsakovo žinutė yra gauta.

    - Garantinio aptarnavimo funkcija per papildomą 1 darbo dieną nuo Užsakovo kreipimosi privalo identifikuoti gedimo pobūdį ir nustatyti gedimo tipą – garantinis ar einamasis remontas.

    - Garantinės aptarnavimo funkcijos atlikimo gedimo pobūdžio indentifikavimo trukmė negali būti ilgesnė nei 4 darbo dienos nuo Užsakovo kreipimosi išsiuntimo momento. Gedimo pobūdžio fiksavimas privalo būti įformintas defektiniu aktu, atliktas įrašas Įrangos eksploatacinės priežiūros žurnale ne vėliau, kaip šiame punkte nurodyti terminai. Defektinis aktas privalo būti pateiktas elektroniniu būdu Užsakovo atstovams, atsakingiems už Darbų rezultato eksploatavimą.

    - Garantinio laikotarpiu Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo garantinio atvejo apie komplektuojantį komponentą paaiškėjimo, kuriam yra taikomas garantinis laikotarpis, laikinai, savo kaštais, sumontuoti pakaitinį Darbų rezultato komponentą kol bus vykdomi sugedusio, garantinį laikotarpį atitinkančio komponento, remonto darbai, arba  pripažinta, kad komponentas bus keičiamas nauju. Šiuo atveju Rangovas privalo nusimatyti atsarginių komplektuojančiųjų dalių palaikymą, siekiant įgyvendinti nurodytas garantinių prievolių išpildymo sąlygas.

    - Aiškumo tikslais, defekto nustatymui ir pakaitinio komponento sukeitimui viso yra skiriamos 5 darbo dienos nuo Užsakovo kreipimosi išsiuntimo dienos.

    - Atvykimo, komponentų patikros, komponento keitimo, programavimo bei Darbų rezultato eksploatavimo atstatymo kaštus dengia Rangovas garantinio laikotarpio metu.

  - Taikytinos baudos už reagavimo trukmės ir/ar pareigų neatlikimą:

    - baudos nurodytos už kiekvieną atskiro komponento garantinį atvejį individualiai (taikoma atskirai kiekvienam komponentui);

    - už vėlavimą lokalizuoti gedimą (už kiekvieną papildomą vėlavimo valandą) bauda – 100 Eur be PVM; ir

    - už vėlavimą identifikuoti gedimą ir nustatyti pobūdį (garantinis/remontinis) (už kiekvieną papildomą vėlavimo valandą) bauda – 100 Eur be PVM; ir

    - už defektinio akto nepateikimą, įrašų Elektros įrenginių eksploatavimo žurnale neatlikimą (už kiekvieną papildomą vėlavimo kalendorinę dieną) bauda –  100 Eur be PVM; ir

    - už atsarginio komponento laikinąjį nepakeitimą per nurodytą trukmę bauda – 5 proc. nuo komponento mažmeninės rinkos kainos už kiekvieną pradelstą dieną.

  - Garantinių gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas tik Rangovui pateikus argumentuotą raštišką prašymą Užsakovui ir gavus raštišką Užsakovo pritarimą.

  - Rangovui per numatytą 5 darbo dienų laikotarpį nesureaguojant į kreipimąsi ar kitokiu būdu nesiimant veiksmų nustatyti ir pašalinti gedimą, Užsakovas turi teisę kreiptis į bet kurią trečiąją šalį dėl šios paslaugos suteikimo. Šis Užsakovo veiksmas nebus laikomas garantinių įsipareigojimų pažeidimu. Visas dėl to atsiradusias išlaidas, kaip ir šiame skyriuje nustatytos baudos/netesybos, turės padengti Rangovas.