TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – automatiniai jungikliai iki 63 A.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Automatiniai jungikliai iki 63 A.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 6.0A-1P;≥10kA | 120 |
| 2. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 10A-1P;≥10kA | 500 |
| 3. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 13A-1P;≥10kA | 400 |
| 4. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 16A-1P;≥10kA | 3 200 |
| 5. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 20A-1P;≥10kA | 1 500 |
| 6. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 25A-1P;≥10kA | 2 500 |
| 7. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 32A-1P;≥10kA | 700 |
| 8. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 40A-1P;≥10kA | 550 |
| 9. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 50A-1P;≥10 kA | 250 |
| 10. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 63A-1P; ≥10kA | 250 |
| 11. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 10A-3P;≥10kA | 800 |
| 12. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 13A-3P;≥10kA | 1 900 |
| 13. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 16A-3P;≥10kA | 4 400 |
| 14. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 20A-3P;≥10kA | 10 000 |
| 15. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 25A-3P;≥10kA | 8 500 |
| 16. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 32A-3P;≥10kA | 4 200 |
| 17. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 40A-3P;≥10kA | 2 000 |
| 18. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 50A-3P;≥10kA | 900 |
| 19. | Jungiklis automatinis modulinis-C atj. kreivei 63A-3P;≥10kA | 600 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 2

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. |  | Reikalavimas | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
|  |  | Standartas | LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 arba lygiavertis |
|  |  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members | Pateikti: - Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją; - Produkto sertifikatą arba tipinių bandymų sertifikatą. |
|  |  | Skirtas naudoti | Uždaroje nešildomoje patalpoje |
|  |  | Aplinkos temperatūra (ne siauresnėse ribose) | -25 °C … +55 °C |
|  |  | Santykinė oro drėgmė | ≤ 95 % |
|  |  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | ≤ 1000 m |
|  |  | Vardinė įtampa | 230 V/400 V AC |
|  |  | Maksimalioji įtampa | ³ 440 V |
|  |  | Vardinis dažnis | 50 Hz |
|  |  | Izoliacijos įtampa | ≥ 440 V |
|  |  | Impulsinė įtampa | ≥ 4 kV |
|  |  | Vardinė srovė | Nurodoma užsakant: - ≥ 6 A; - ≥ 10 A; - ≥ 13 A; - ≥ 16 A; - ≥ 20 A; - ≥ 25 A; - ≥ 32 A; - ≥ 40 A; - ≥ 50 A; - ≥ 63 A; |
|  |  | Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai | - Icu≥ 10 kA; - Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). |
|  |  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): | In≤ 63 A; (≥10000); |
|  |  | Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898–1 ar lygiavertį standartą: | - C |
|  | Apsaugos laipsnis |  | IP2X |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) |  | ³ 25 mm2 |
|  | Laidininko prijungimas |  | Nurodoma užsakant: - varžtiniais gnybtais; - varžtiniais apkabiniais gnybtais. |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) |  | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |
|  | Atkabiklio poveikis |  | - Nuo šiluminės-elektromagnetinės apsaugos; |
|  | Polių skaičius |  | Nurodoma užsakant: - 1; - 3. |
|  | Tvirtinimo būdas |  | Ant montažinio DIN bėgelio (šynos), pagal LST EN 60715 standartą ar lygiavertį |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas aukštai temperatūrai ir užsiliepsnojimui |  | Pagal standartą LST EN 60947-1, skyriai 7.1.2.2 arba 7.1.2.3 ar lygiavertį |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma: |  | - Vardinė srovė (In); - Vardinė įtampa (Ue); - Atjungimo geba (Icu); - Servisinė atjungimo geba (Ics); - Impulsinė įtampa (Uimp); - Atjungimo charakteristika (C); - Mnemoschema; - Standartas kuriam atitinka (IEC/EN 60947–2). |
|  | Automatinio jungiklio atsparumas taršai (angl. Pollution degree). |  | - 3 klasė, pagal standartą LST EN 60947-1 ar lygiavertį. |
|  | Grandinės izoliavimas |  | - Turi atitikti konstrukcijos reikalavimus grandinės izoliavimui pagal LST EN 60947-1 standarto 7.1.7 skyrių ar lygiavertį standartą |
|  | Techniniai dokumentai: |  | - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis; - Gabaritinis brėžinys. |
|  | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |
|  | Garantinis laikas |  | ³ 24 mėnesiai |

.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus visu Sutarties galiojimo metu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Siūlomos Prekės turi būti tvirtos, techniškai patvarios ir ilgaamžiškos, atsparios aplinkos veiksniams, t. y. Prekių tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 25 metai.

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dvejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 25 (dvidešimt penkių) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Jei paaiškėja, kad Tiekėjas negali pašalinti Prekės trūkumų, Tiekėjas netinkamos kokybės/sugedusią Prekę savo lėšomis pakeičia į identišką, atitinkančią visus Techninės specifikacijos reikalavimus, naują Prekę. Visais atvejais trūkumų pašalinimas ir (ar) netinkamos/sugedusios Prekės keitimas į naują turi būti įvykdytas Tiekėjo lėšomis ir jėgomis per techninės specifikacijos 7.3. punkte nustatytą terminą nuo Pirkėjo pranešimo gavimo.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per techninės specifikacijos 7.3. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Priėmimo-perdavimo aktas.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies