Gargždų katilinės nr.4 pagalbinio ūkio įrenginių automatizavimo

Techninė specifikacija

PROJEKTO PAVADINIMAS

Gargždų katilinės Nr.4 pagalbinio ūkio įrenginių automatizavimas.

užsakovas

AB „Klaipėdos energija“

vieta

J. Janonio g. 38, Gargždai.

projekto apimtis

Esama padėtis

Katilinėje įrengti 4 tinklo siurbliai:

| Nr. | Galia, kW | Harmonikų filtras | Valdymas | Dažnio keitiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37 | Taip | PID reguliatorius | Danfoss VLT HVAC |
| 2 | 55 | Taip | PID reguliatorius | Hitachi SJ700 |
| 3 | 55 | Taip | PID reguliatorius | Danfoss VLT 6000 |
| 4 | 30 | Taip | Vidinis PID / PID reguliatorius | VATECH pDRIVE |

Tinklo siurbliai palaiko slėgio perkrytį tarp paduodamos ir grįžtamos linijų.

Katilinėje įrengtas recirkuliacinis siurblys, kuris palaiko termofikacinio vandens temperatūrą į katilą Nr. 3.

| Nr. | Galia, kW | Harmonikų filtras | Valdymas | Dažnio keitiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | Taip | PID reguliatorius | Danfoss VLT 6000 |

Katilinėje įrengti 2 papildymo siurbliai, kurie palaiko termofikacinio vandens slėgį grįžtamoje linijoje.

| Nr. | Galia, kW | Harmonikų filtras | Valdymas | Dažnio keitiklis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.53 | Ne | ON / OFF | Ne |
| 2 | 3 | Ne | PID reguliatorius | Taip |

Visų siurbliai stabdomi/paleidžiami rankiniu būdu valdymo mygtukais arba per dažnio keitiklių paneles. Siurbliai su dažnio keitikliais dirba pagal išorinius arba vidinius dažnio keitiklių PID reguliatorius.

Esamų reguliuojančių sklendžių duomenys:

| Nr. | Gamintojas | Tipas | Pavara | Dydis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PV1 | Danfoss | VF2 065B3255 | AME 85, 082G1452 | DN150 |
| PV2 | Danfoss | VF3 065B3125 | AME 85, 082G1452 | DN125 |
| PV3 | Danfoss | VF3 065B3125 | AME 85, 082G1452 | DN125 |

PV2 ir PV3 reguliatoriai palaiko termofikacinio vandens temperatūrą į miesto tinklus pagal lauko temperatūrą.

PV1 reguliatorius palaiko termofikacinio vandens temperatūrą per VŠK-1 katilą.

Katilinėje įrenginių valdymui ir duomenų apsikeitimui, diagnostikai įrengtas Profinet tinklas. Nauji įrenginiai (valdiklis, dažnio keitikliai, sklendžių pavaros, tinklo komutatoriai ir kita įranga) turi būti integruojami į esamą Profinet tinklą išlaikant atskirų valdymo sistemų tinklų atskyrimo principą.

Projektavimo ir montavimo apimtys

Suprojektuoti ir įrengti automatikos valdymo skydą. Skydas turi būti ne mažesnių išmatavimų nei 2000x2000x600 mm (plotis, aukštis, gylis), skydas turi būti komplektuojamas su ne žemesniu nei 200 mm cokoliu, skydo apsaugos laipsnis ne mažesnis nei IP55.

Skydas turi būti komplektuojamas su automatinio apšvietimo ir automatinio vėdinimo komponentais. Skydas ir papildomi švietimo ir vėdinimo komponentai turi būti to paties gamintojo.

Automatikos valdymo skydo maitinimą įrengti iš dviejų atskirų šynų sekcijų Nr. 1.2 ir 1.4 esančių skirstykloje TR-32. Skyde numatyti 2 nepriklausomus 24 VDC maitinimo šaltinius su dubliavimo įrenginiu.

UPS komplektuoti su ModBus moduliu UPS būsenos nuskaitymui, atitinkamai numatyti reikalingą valdiklio komunikacinį modulį.

Naujame skyde įrengti operatoriaus panelę su lietimui jautriu ekranu.

Naujame skyde įrengti valdiklį su ne mažiau nei 2 nepriklausomomis PROFINET komunikacijos sąsajomis (atskiri nepriklausomi tinklai). Numatyti ne mažiau 20% rezervinių įėjimų ir išėjimų (DI, DO, AI, AO).

Naujame skyde įrengti valdomą kompiuterinio tinklo komutatorių. Komutatorių tiekia Užsakovas – modelis SCALACE XC serijos, montuojamas ant DIN bėgelio.

Naujai projektuojamas valdymo skydas turi būti montuojamas vietoje seno valdymo skydo katilinėje. Demontuoti ir pašalinti senąjį valdymo skydą. Demontuotą seną skydą perduoti Užsakovui.

Tinklo siurblių Nr.2, Nr.4 varikliams, patiekti ir įrengti dažnio keitiklius su PROFINET komunikacijos ir išorinio 24 VDC maitinimo moduliais. Prie kiekvieno variklio įrengti saugos raktą su papildomu kontaktu (signalui į DK). Dažnio keitiklių valdymas – PROFINET protokolu.

Esamą tinklo siurblio Nr. 2 harmonikų filtrą integruoti su nauju dažnio keitikliu. Tinklo siurblio Nr. 4 dažnio keitiklis su varikliu jungiamas be harmonikų filtro.

Tinklo siurblio Nr. 3 dažnio keitiklį ir jo filtrą su skydu perkelti iš skirstyklos į katilinės patalpą. Valdymą integruoti į naujai projektuojamą valdymo sistemą, numatyti visus reikalingus analoginius ir diskretinius signalus dažnio keitiklio valdymui. Prie variklio įrengti saugos raktą su papildomu kontaktu (signalui į DK).

Integruoti esamą tinklo siurblio Nr.1 variklio dažnio keitiklį su jo esamu harmonikų filtru į naujai projektuojamą automatikos valdymo sistemą, patiekti ir įrengti PROFINET komunikacijos modulį ir išorinio 24 VDC maitinimo modulį esamam dažnio keitikliui. Prie variklio įrengti saugos raktą su papildomu kontaktu (signalui į DK). Dažnio keitiklio valdymas – PROFINET protokolu.

Recirkuliacinio siurblio Nr.1 varikliui patiekti ir įrengti dažnio keitiklį su PROFINET komunikacijos ir išorinio 24 VDC maitinimo moduliu. Dažnio keitiklio valdymas – PROFINET protokolu. Prie variklio įrengti saugos raktą su papildomu kontaktu (signalui į DK). Dažnio keitiklį prie variklio jungti be harmonikų filtro.

Virš visų dažnio keitiklių įrengti apsauginius stogelius nuo dulkių ir vandens.

Demontuoti ir pašalinti senus tinklo siurblių Nr.2 ir Nr.4, recirkuliacinio siurblio Nr.1, papildymo siurblio Nr. 1 dažnio keitiklius (kartu su spintomis, jei yra). Demontuotą įrangą perduoti Užsakovui.

Sumontuoti naujus maitinimo kabelius dažnio keitikliams, išskyrus Tinklo siurblio Nr. 1 jėgos kabelius. Įrangos maitinimui naudoti tuos pačius automatinius išjungiklius. Senus kabelius demontuoja Užsakovas.

Pakeisti esamų sklendžių PV1, PV2, PV3 pavaras – demontuoti esamas, patiekti ir įrengti naujas. Pavarų montavimas turi būti pritaikytas montavimui ant esamų sklendžių. Pavaros turi būti su PROFINET komunikacijos moduliu, valdymas PROFINET protokolu. PV2 ir PV3 pavaras integruoti į naujai projektuojamą automatikos valdymo skydą, PV1 pavarą prijungti prie į esamo katilo Nr. 1 valdymo skydo, katilo valdiklio programavimas – užsakovo apimtyje.

Į naują valdymo sistemą įdiegti katilų termofikacinio vandens apėjimo reguliatorių. Reguliatorių tiekia Užsakovas. Reguliatoriaus maitinimas 230 VAC, valdymas – PROFINET protokolu.

Papildymo siurblio Nr.2 varikliui, patiekti ir įrengti dažnio keitiklį su PROFINET komunikacijos ir išorinio 24 VDC maitinimo moduliais. Dažnio keitiklio valdymas – PROFINET protokolu. Integruoti į naujai projektuojamą automatikos valdymo skydą. Prie variklio įrengti saugos raktą su papildomu kontaktu (signalui į DK).

Papildymo siurbliui Nr.1 patiekti ir įrengti dažnio keitiklį su PROFINET komunikacijos ir išorinio 24 VDC maitinimo moduliais. Dažnio keitiklio valdymas – PROFINET protokolu. Integruoti į naujai projektuojamą automatikos valdymo skydą. Prie variklio įrengti saugos raktą su papildomu kontaktu (signalui į DK).

Recirkuliacinio siurblio Nr. 1 valdymui įrengti naują temperatūrinį jutiklį termofikacinio vandens vamzdyne prie katilo Nr. 3. Jutiklis montuojamas į esamą gilzę vietoje senojo jutiklio. Vamzdis DN300.

Sumontuoti 2 naujus slėgio jutiklius, po 1 paduodamo TV slėgio jutiklių kolektoriuje ir grįžtamo TV slėgio jutiklių kolektoriuje tinklo siurblių automatiniam valdymui. Esamus slėgio jutiklius (po 2 vnt.) prijungti prie tinklo siurblių dažnio keitiklių.

Integruoti esamo srauto ir temperatūros į miesto tinklus ir grįžtamos temperatūros matuoklių signalus (4-20 mA) į naujai projektuojamą sistemą.

PV2 ir PV3 vožtuvų valdymui lauke, ant katilinės sienos, įrengti lauko oro temperatūros matuoklį ir integruoti į naujai projektuojamą valdymo sistemą.

Patiekti ir įdiegti naują 16 bar slėgio jutiklį tinklo siurblių kolektoriuje (už tinklo siurblių) duomenų atvaizdavimui SCADA ir OP. Slėgio jutiklio montavimas vamzdyne – Užsakovo apimtyje.

Patiekti ir įdiegti į naują valdymo sistemą 10 bar slėgio jutiklį katilinės vandentiekio linijoje. Slėgio jutiklio montavimas vamzdyne – Užsakovo apimtyje.

Į naują valdymo sistemą įdiegti esamą 24 VDC elektromagnetinį vožtuvą termofikacinio vandens padavimui iš grįžtamos linijos į esamus termofikacinio vandens bakus.

Į naują valdymo sistemą įdiegti esamo purenimo siurblio valdymą – tiesioginis paleidimas, siurblio galia 1,6 kW.

Patiekti ir įdiegti slėgio (arba kitokio matavimo principo) jutiklį lygio matavimui esamuose termofikacinio vandens bakuose, vandens stulpas iki 2 metrų, signalas 4-20 mA.

Skyde (ant valdymo spintos) įrengti šviesos ir garso signalizaciją. Šviesos signalizacijos švyturėlis - iš dviejų elementų : Raudonos ir Oranžinės, skersmuo ne mažiau 70 mm, apsaugos klasė ne mažesnė nei IP66, LED 24 V AC/DC. Funkcionalumas : nuolatinė / pulsuojanti šviesa. Garsinė signalizacija - nuolatinio / pulsuojančio tono, ne mažiau 100 dB, 24V AC/DC. Taip pat numatyti bazinį švyturėlio tvirtinimo kronšteiną (jei tai reikalinga).

Esamame ryšių skyde patiekti ir įrengti „19“ rack mount“ išpildymo pramoninį SCADA kompiuterį.

Darbo stočiai patiekti ir įrengti monitorių, pelę ir klaviatūrą. Monitorius su SCADA kompiuteriu turi būti sujungtas optiniu DP kabeliu. Pelė ir klaviatūra su SCADA kompiuteriu turi būti sujungta su LAN kabeliu panaudojant USB keitiklius.

Dėl detalesnės informacijos montavimo darbams (kabelių atstumų, montavimo vietų, esamų sklendžių detalių matmenų ir pan.) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, gali apsilankyti objekte iš anksto susiderinęs laiką su Užsakovu.

Visų naujų matavimo prietaisų įrengimas vamzdynuose – Užsakovo apimtyje.

Kabeliai klojami esamomis trasomis. Jei bus reikalinga, rangovas turi nusimatyti esamų trasų pratęsimą iki naujos įrangos.

SCADA ir operacinio pultelio programavimo apimtys

Tiekėjas turi suprojektuoti, įdiegti, sukonfigūruoti ir paleisti pramoninę priežiūros ir valdymo sistemą (SCADA), kuri būtų suderinama su diegiama automatizavimo įranga ir užtikrintų technologinio proceso stebėseną bei valdymą realiuoju laiku.

Duomenų atvaizdavimui ir valdymui įrengti SCADA sistemą ir operatoriaus valdymo panelę. SCADA ir OP panelėje turi būti : visų matuojamų parametrų grafikai, analoginių įėjimų skalės ir suveikimo ribos, įvykių pranešimai ir jų archyvas, technologiniai pranešimai ir jų archyvas, siurblių darbo valandos, srovės, sukimosi greičiai, vartotojų prisijungimai su skirtingais lygiais, visų elementų valdymo režimų pasirinktys, PID nustatymų pasirinktys. SCADA ir OP funkcionalumas turi būti lygiavertis. OP panelė turi užtikrinti ne mažesnį nei 3 parų išvardintų duomenų archyvavimą.

Realizuoti atitinkamus operatoriaus veiksmų informacinius (įrenginių darbo režimų pakeitimas, įjungimas, išjungimas, atidarymas, uždarymas ir kt.), perspėjamuosius ir avarinius pranešimus.

SCADA ir OP sistemoje atvaizduoti tinklo siurblius, papildymo siurblius, recirkuliacinį siurblį, pamaišymo sklendes ir kitus įrenginius šios techninės specifikacijos apimtyse kartu su vamzdynų schema.

Visi valdymo elementai turi turėti automatinio ir distancinio valdymo galimybę iš SCADA ir OP. Veikiant įrenginiams, perjungimas tarp rėžimų turi būti švelnus - „bumpless“.

SCADA ir OP vizualinis ir funkcinis išpildymas turi būti lygiavertis.

Detalų SCADA sistemos ir OP elementų funkcionalumą ir vizualinį išpildymą derinti su Užsakovu.

Valdymo algoritmo apimtys

Realizuoti automatinį tinklo siurblių valdymo algoritmą. Numatyti galimybę tinklo siurbliams dirbti pagal srautą į miesto tinklus, slėgio perkrytį tarp paduodamos ir grįžtamos linijų bei pagal paduodamos linijos slėgį pasirinktinai.

Tinklo siurbliai turi leistis pagal iš anksto operatoriaus nustatytą pasileidimo eiliškumą.

Realizuoti automatinį tinklo siurblių rezervavimą gedimo atveju.

Valdymo sistemos gedimo atvejui, realizuoti kiekvieno siurblio valdymo galimybę vidiniu dažnio keitiklio PID reguliatoriumi. Šiuo atveju sistema turi palaikyti užduotą slėgio perkrytį kolektoriuose P1 ir P2. Šiuo tikslu, kiekvienas siurblys turi savo dedikuotą slėgio daviklį kiekviename iš kolektorių (esami slėgio jutikliai).

Realizuoti automatinį recirkuliacinio siurblio Nr. 1 valdymo algoritmą pagal TV temperatūrą prieš VŠK-3.

Realizuoti automatinį papildymo siurblių valdymo algoritmą pagal slėgį grįžtamo TV kolektoriuje. Valdymo sistemos gedimo atvejui, realizuoti valdymo galimybę vidiniu dažnio keitiklių PID reguliatoriumi.

Papildymo siurbliai turi leistis pagal iš anksto operatoriaus nustatytą pasileidimo eiliškumą.

Realizuoti automatinį papildymo siurblių rezervavimą gedimo atveju.

Realizuoti PV2 ir PV3 pamaišymo vožtuvų automatinį valdymą pagal lauko temperatūros ir paduodamos temperatūros kreivę. Numatyti galimybę operatoriui koreguoti temperatūrinę kreivę. Taip pat numatyti galimybę operatoriui pačiam įvesti paduodamos temperatūros užduotį.

Realizuoti purenimo siurblio automatinį pasileidimą nukritus vandentiekio slėgiui iki operatoriaus nustatytos reikšmės. Stabdyti purenimo siurblį lygiui termofikacinio vandens bakuose nukritus iki nustatytos reikšmės.

Realizuoti elektromagnetinio vožtuvo grįžtamoje linijoje automatinį atsidarymą/užsidarymą pagal slėgį grįžtamoje linijoje ir lygį termofikacinio vandens bakuose.

Bendri reikalavimai

Valdymo sistemų automatizavimo, technologinių procesų valdymo ir kontrolės įranga, apsaugų ir signalizacijos priemonių apimtys, visos medžiagos, prietaisai bei sistemos tiekiamos šiam projektui turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Užsakovas.

Projektuojami automatizacijos įrenginiai turi būti skirti pramoniniam naudojimui.

Matavimo įranga ir valdymo sistema turi būti atspari elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), radijo dažnių trikdžiams (RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui, trumpalaikiams įtampos dingimams. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų kilimo vietoje.

Visi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti statomame objekte turi atitikti Europos normas ir standartus bei turi būti sertifikuoti ir nustatyta tvarka įteisinti Lietuvos Respublikoje.

SCADA ir PLV programiniuose projektuose kintamųjų simboliai, signalų ir objektų pavadinimai turi būti vienodi.

Numatyti SCADA sistemoje galimybę keisti analoginių signalų matavimo ribas, histerezę, filtruoti analoginiame signale atsirandančius trikdžius naudojant vartotojų apsaugos lygius.

Numatyti SCADA sistemoje galimybę keisti avarinės ir perspėjamosios signalizacijos ribas naudojant vartotojų apsaugos lygius.

Komunikacijos tarp įrenginių turi būti realaus laiko. Procesų duomenys turi būti surenkami ir atvaizduojami realiu laiku.

techniniai reikalavimai įrangai

SCADA kompiuteris

kompiuteris turi būti pramoninės paskirties (Industrial PC), skirtas nepertraukiamam darbui 24 valandas per parą, 365 dienas per metus.

įrenginys turi būti 19" Rack mount montavimo, tinkamas montuoti standartinėje 19" serverinėje spintoje, korpuso aukštis – ne didesnis kaip 4U.

įranga turi būti nauja, nenaudota, gamyklinės komplektacijos.

įranga turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, įskaitant 2009/125/EB direktyvą (ar ją pakeičiančius teisės aktus) dėl ekologinio projektavimo.

ne mažiau kaip 6 fiziniai branduoliai ir 12 gijų procesoriuje.

turbo taktinis dažnis ne mažesnis kaip 4,0 GHz.

spartinančioji atmintis (cache) ne mažesnė kaip 12 MB.

procesoriaus našumas ne mažesnis nei Intel Core i5-12500E arba lygiavertis.

procesorius skirtas ilgalaikiam darbui pramoninėje (industrial / embedded) aplinkoje.

pagrindinė plokštė, pritaikyta 24/7 veikimui.

ne mažiau kaip: 1 × PCI; 1 × PCIe x16; 1 × PCIe x4 arba x8.

ne mažiau kaip 2 × M.2 jungtys.

SATA sąsaja SSD diskams.

RAID 1 palaikymas (leidžiama RAID 0/1/5/10).

integruotas TPM 2.0 modulis.

ne mažiau kaip 4 × USB 3.2 Gen2 arba spartesnės jungtys.

ne mažiau kaip 3 × 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45) tinklo jungtys.

leidžiama, kad viena ar daugiau tinklo jungčių būtų ≥ 2.5 Gbps.

ne mažiau kaip: 1 × DVI-D; 2 × DisplayPort vaizdo išvestys.

tinklo jungtys pritaikytos pramoniniam naudojimui.

ne mažiau kaip 16 GB DDR5 operatyvinė atmintis.

ne mažiau kaip 2 DIMM lizdai.

galimybė plėsti operatyvinę atmintį iki ne mažiau kaip 64 GB.

ne mažiau kaip 2 × SSD diskai.

vieno SSD talpa ne mažesnė kaip 960 GB.

diskai sukonfigūruoti RAID 1 režimu.

SSD diskai skirti 24/7 veikimui.

leidžiama naudoti SATA arba NVMe tipo SSD diskus.

du vienas kitą rezervuojantys maitinimo šaltiniai.

maitinimo įtampa – 100–240 V AC.

bendra galia ne mažesnė kaip 500 W.

sistema pritaikyta ilgalaikiam nepertraukiamam darbui.

Windows 10 IoT Enterprise arba Windows 11 IoT Enterprise LTSC arba lygiavertė 64 bitų versija su galiojančia licencija.

OS turi būti palaikoma saugos atnaujinimais ir ne senesnė nei paskutinės dvi LTSC ciklo versijos.

suderinama su pramonine SCADA programine įranga.

klaviatūra – pilno dydžio, USB, su lietuviškomis raidėmis.

pelė – optinė, ≥ 1000 dpi, USB.

garso kolonėlės – USB sąsaja, su fiziniu garso reguliavimu.

turi būti numatyta galimybė prijungti klaviatūrą, pelę ir kitus USB įrenginius, kai kompiuteris sumontuotas atskiroje patalpoje.

jei atstumas viršija standartinį USB ilgį, turi būti numatytas sprendimas (aktyvus USB ilgintuvas, USB extender, KVM extender, KVM over IP ar lygiavertis).

sprendimas turi užtikrinti stabilų 24/7 veikimą ir pilną suderinamumą su operacine sistema.

prekės turi atitikti Reglamentuose Nr. 617/2013 ir Nr. 2019/424 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus.

įrangos triukšmo lygis turi būti ne didesnis kaip 65 dB(A).

SCADA sistema

technologinio proceso parametrų stebėsena ir valdymas realiuoju laiku per grafines operatoriaus sąsajas;

standartinių pramoninių komunikacijos protokolus OPC UA, Modbus TCP/IP, Profinet palaikymas;

aliarmų generavimas, prioritetizavimas, vizualizavimas, archyvavimas ir operatoriaus veiksmų registravimas;

technologinių duomenų kaupimas, ilgalaikis archyvavimas ir galimybė eksportuoti duomenis į standartinius formatus (CSV, XLSX ar lygiaverčius);

automatinių ir vartotojo formuojamų ataskaitų generavimas;

naudotojų teisių valdymas pagal roles bei veiksmų auditavimas;

sistemos plėtros galimybė be esminių architektūrinių pakeitimų.

atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo funkcionalumas;

kintamųjų skaičius ne mažiau 2000, su galimybe plėsti. Baigus projektą turi likti ne mažiau 20% kintamųjų rezervas.

Operatoriaus darbo vietos monitorius

LCD monitorius arba lygiavertis, įstrižainė ne mažesnė nei 24‘‘;

formatas 16:10;

rezoliucija SCADA sistemos monitoriams 1920x1200 WUXGA arba geresnė;

ekrano tipas IPS arba lygiavertis;

ryškumas ne mažesnis nei 350cd/m².

jungtys: ne mažiau nei 1xHDMI, 1xDP, 4xUSB 3.0;

integruotas maitinimo šaltinis;

tvirtinimo standartas VESA 100x100 arba lygiavertis;

galimybė fiziškai pasukti ne mažiau 90º kampu;

energijos vartojimo efektyvumo klasė nežemesnė nei D;

monitorius turi būti komplektuojamas su visais tvirtinimo ir montavimo elementais, reikalingais monitorių montavimui 2 aukštais.

Programuojamas loginis valdiklis

ne mažiau 1 MB darbinės atminties;

ne mažiau 4 MB vidinės atminties su galimybe papildomai įdiegti SD kortelę;

integruota sąsaja: PROFINET;

ne mažiau 2 nepriklausomi PROFINET tinklai;

maitinimo įtampa: 24 VDC;

montavimas ant DIN bėgelio;

aplinkos temperatūros ribos ne mažesnės nei -20...+60 oC.

Operacinis pultelis

įstrižainė ne mažesnė nei 15,6";

raiška ne mažesnė nei 1366 × 768 px;

TFT spalvinis ekranas su daugiataške (lietimine) arba analogiška sąsaja;

integruota sąsaja: PROFINET;

priekinės dalies apsaugos klasė ne mažesnė nei IP65;

OP turi būti komplektuojamas kartu su ne mažiau nei 32 GB atminties kortele technologinių proceso reikšmių ir įvykių archyvavimui.

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS)

nominali įtampa 230 VAC;

tipas – „on line“, dvigubos konvertacijos arba lygiavertis;

išėjimas – sinusinis;

su panele duomenų ir būsenos atvaizdavimui;

ModBus RTU komunikacija būsenos nuskaitymui;

montavimas – pastatomas;

maitinimo jungtys – IEC, ne mažiau 4 išėjimo jungtys, C13 dydžio;

privalo užtikrinti ne mažiau 30 min. valdymo įrangos veikimą dingus skydo maitinimui.

Sklendžių PV1, PV2, PV3 pavaros

tiesiaeigė pavara;

nominalus pavaros maitinimas – 230 VAC, 50 Hz;

darbo režimas pagal S4-50% arba tikslesnis (angl. intermittent duty, skirta reguliavimui);

pavaros sukimo momentas paskaičiuotas prie maksimalių darbo režimo  apkrovimų su 30% arba didesne atsarga.

mechaninis pavaros padėties indikatorius;

elektroninis pozicionierius;

galimybė mechaniškai pavarą atidaryti ir uždaryti rankiniu būdu;

vietinio valdymo galimybė mygtukais ant pavaros;

PROFINET komunikacija;

apsaugos laipsnis ne mažiau IP 67;

pavaros variklio apsauga nuo perkaitimo;

aplinkos temperatūra ne mažesnio intervalo nei nuo -30 iki +70 °C;

apsauga nuo korozijos pagal EN ISO 12944-2 ar lygiavertį standartą;

gaminys turi turėti CE žymėjimą.

Dažnio keitikliai

maitinimas ne mažesnio intervalo nei 380 - 480 VAC;

pilno teksto valdymo pultelis;

PROFINET komunikacija;

išorinis 24 VDC maitinimas;

pritaikytas darbui su siurbliais;

apsaugos laipsnis ≥ IP 55;

aplinkos temperatūra ne mažesnio intervalo nei nuo -10 iki +50 °C.

Slėgio matavimo jutikliai:

darbinė terpė – termofikacinis vanduo;

darbinė aplinkos temperatūra ne mažesnių ribų kaip -40..+80°C;

apsaugos klasė ne mažesnė nei IP65;

paklaida ne daugiau ±0,2% per nustatytą matavimo ribą;

maitinimo įtampa 24 VDC;

išėjimo signalas 4-20 mA;

sriegis G1/2;

nulinio taško ir viršutinės ribos nustatymo (derinimo) funkcija arba HART protokolo palaikymas.

Temperatūros matavimo jutiklis:

darbinė terpė – termofikacinis vanduo;

tikslumo klasė ne žemesnė nei A;

jutiklis Pt100, su apsaugine gilze;

išėjimo signalas 4-20 mA + HART;

apsaugos klasė ne mažesnė nei IP65;

prijungimas į procesą - G1/2.

Kompiuterinio tinklo kabelis:

skydo viduje – gamyklinis ekranuotas lankstus, ne prastesnis nei CAT6 kategorijos, tinklo kabelis;

skydo išorėje – ne prastesnis nei S-UTP CAT5e pinto ekrano kabelis su pramoninėmis daugkartinio naudojimo RJ45 jungtimis;

PROFINET tinklo kabelis - specializuotas, 2 porų CAT5e pinto ekrano arba lygiavertis kabelis.

Kabeliai:

visi kabeliai privalo būti lankstūs, daugiavieliai;

visi kontroliniai ir signaliniai kabeliai privalo būti ekranuoti;

visų kontrolinių ir signalinių kabelių gyslos privalo turėti skaitinį arba spalvinį ženklinimą;

visi jėgos kabeliai po dažnio keitiklių privalo būti ekranuoti.

Reikalavimai projektavimui ir techninei dokumentacijai.

Prieš pradedant projekto rengimą Rangovams rekomenduojama apsilankyti pas Užsakovą, susipažinti su esama situacija, išnagrinėti įrenginių išdėstymą ir techninį stovį ir numatyti visas pagrindinių ir papildomų medžiagų ir paslaugų apimtis, kurios nenurodytos šiose techninėse sąlygose, bet reikalingos pilnam projekto įvykdymui. Į pasiūlymą turi būti įtraukti visų medžiagų, įrangos ir paslaugų kaštai.

Rangovas turi atlikti visus  projektavimo, įrenginių ir medžiagų tiekimo, sudėtinių dalių tarpusavio montavimo, paleidimo-derinimo, Užsakovo personalo apmokymo ir pridavimo darbus, išorinių jėgos ir signalinių kabelių kabelinių trasų projektavimą, minėtų kabelių klojimo, prijungimo ir markiravimo darbus, naujų elektros įrenginių prijungimo prie esamo įžeminimo kontūro darbus Rangovui atliekant minėtų darbų autorinę priežiūrą.

Rangovas turi parengti procesų valdymo ir automatizavimo bei elektros projektų dalis ir dokumentaciją. Visa su projektu susijusi techninė dokumentacija, brėžiniai, schemos, eksploatacijos instrukcijos, įrenginių tiekiamų šiam projektui vartotojo instrukcijos turi būti paruošta lietuvių kalba.

Visi projekte naudojami žymenys privalo būti suderinti su Užsakovu.

Tekstiniai dokumentai ir brėžiniai turi teikti aiškią, vienareikšmišką, neabejotiną ir pilną informaciją apie pateiktos įrangos įrengimą, eksploataciją ir techninį aptarnavimą. Kiekvienas brėžinys ir schema privalo turėti pavadinimą, numerį, parengimo datą, pakeitimų datas ir pavardes asmenų parengusių, tikrinusių ir tvirtinusių dokumentą.

Projektą rangovas turi suderinti su Užsakovu. Projekto suderinimas su Užsakovu neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už padarytas klaidas. Projektas turi būti atliktas taip, kad būtų numatyti visi tam reikalingi darbai ir medžiagos.

Pagal Užsakovo pastabas, šių techninės specifikacijos ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimų apimtyje, Rangovas turi atlikti projekto dokumentacijos korekcijas.

Rangovas privalo atlikti projekto autorinę priežiūrą, kaip numatyta LR norminiuose dokumentuose.

Procesų valdymo ir automatikos techninio ir darbo projekte Rangovas privalo pateikti aiškinamuosius raštus, kuriuose turi būti aprašyti automatizavimo sprendiniai bei jų atitikimas Užsakovo reikalavimams.

Priėmimo – perdavimo metu Rangovas privalo pateikti Lietuvių kalba sekančią dokumentaciją:

Projekto PVA ir E darbo projekto atnaujintų bylų 1 komplektą visos projektinės dokumentacijos, įskaitant schemas, elektroninę versiją skaitmeninėje laikmenoje Microsoft Word DOCX ir AutoCAD DWG formatu su galimybe juos naudoti aptiktų klaidų ištaisymų ar koregavimų atlikimui (neapribojant naudojimo).

SCADA nuotolinio valdymo ir vizualizacijos sistemos, OP ir operatoriaus instrukcija.

SCADA sistemos programinį projektą.

Valdymo sistemos programuojamojo(ų) loginio(ų) valdiklio(ų) (PLV) projektą(us) su valdymo algoritmais ir komentarais.

Jei į kompiuterį įdiegiama papildoma įranga (programinė, kontroleriai), pateikti operacinei sistemai skirtas tvarkykles bei susijusią su įranga dokumentaciją.

Visų, naujai sumontuotų įrenginių, prietaisų techniniai aprašymai, jų montavimo, veikimo ir valdymo  instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių kalba.

AB „Klaipėdos energija“ yra Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, todėl vadovaujantis KSPĮ 50 str. 9 dalimi nei darbų apimtyje nei techniniame – darbo projekte neturi būti naudojamos ar numatomos ir projektuojamos medžiagos ir įrenginiai iš valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašo.

Reikalavimai montavimo darbams

Vadovaujantis projektu Rangovas privalo patiekti visą reikalingą projektui įgyvendinti sertifikuotą įrangą, įrenginių pasus su techninėmis charakteristikomis ir kitą išpildomąją dokumentaciją, atlikti visos reikalingos projektui įgyvendinti įrangos montavimo, instaliavimo, paleidimo - derinimo ir galutinio pridavimo eksploatacijai darbus.

Visos medžiagos, prietaisai bei sistemos tiekiamos šiam projektui turi atitikti galiojančių standartų, teisinių ir norminių dokumentų reikalavimus, įrenginių gamintojų įrengimo ir eksploatacijos instrukcijas bei techninėse sąlygose numatytą kokybę. Visos tiekiamos medžiagos, prietaisai bei sistemos privalo būti naujos, technologiškai tvarkingos ir jas turi priimti Užsakovas.

Visus elektrotechninius darbus turi atlikti kvalifikuotas personalas.

Visi kabeliai privalo būti pritaikyti montavimo sąlygoms.

Įrenginių trikdžių poveikio mažinimas turi būti realizuojamas taikant vieno taško įžeminimo principą. Matavimo keitiklių ir kontrolinių kabelių nuo trikdžių saugantys ekranai turi būti prijungiami prie terminalo skydo signalinio įžeminimo PE šynos. PE šyna skirta prietaisų signaliniam įžeminimui ir turi būti elektriškai izoliuota nuo žemės.

Prie elektromagnetinių apsauginio įžeminimo šynos (PE) turi būti prijungti:

metaliniai prietaisų korpusai ir gaubtai;

metalinės kabelinės konstrukcijos;

elektros skydų korpusai ir durys.

Įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, į kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek gofruotam vamzdžiui tiek kabeliui. Jei gamykliniuose prietaisuose, davikliuose ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, jie turi būti sumontuoti Rangovo.

Visi įrenginiai ir instaliacija spintose (laidai, komutacinė įranga, rinklės, maitinimo šaltiniai, keitikliai ir pan.), kabeliai ir kabelių gyslos, laidai turi būti sužymėti pagal projektinę dokumentaciją. Ant kabelio markiruotės/žymens turi būti nurodyta kabelio projektinis žymuo, pradinis įrenginys, galutinis įrenginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis. Žymenys dedami ant visų kabelių perėjimuose per sienas, posūkiuose, prieš spintas ir jose.

Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad:

visi kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti;

įžeminimo kontūrai įrengti teisingai, jų varža patikrinta;

grandinių nuo įžeminamų elementų iki įžemintuvų varža;

grandinės fazė – nulis pilnosios varžos tikrinimas tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose.

Visi kabeliai turi būti klojami ant kabelinių kopėčių arba lovelių, gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei su kabelinėmis konstrukcijomis.

Kabeliai turi būti tiesiami kabelinėmis kopėčiomis, loveliais ir vamzdeliais. Konstrukcijos turi atitikti C4 arba aukštesnę korozijos atsparumo klasę. Nupjautos dalys  turi būti nudažytos aliuminio cinko dažais.

Visi kabeliai turi būti montuojami be tarpinių sujungimo dėžučių.

Visi kabeliai nuo dažnio keitiklių iki variklių turi būti ekranuoti.

Visi kabeliai, jungiami prie variklių, turi būti daugiavieliai (lankstūs).

Matavimo prietaisai turi būti montuojami tokiu būdu, kad jie nebūtų pažeisti atliekant technologinių įrenginių planinius aptarnavimo darbus arba šalinant įrenginių gedimus.

Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo įrangos įtaisai, valdymo raktai ir kiti automatikos įrenginiai ir prietaisai turi turėti žymines lenteles, kuriose turi būti pateikta sekanti informacija:

matuojamo parametro pavadinimas/ar įrenginio paskirtis;

projektinis žymuo.

Valdymo sistemų matavimo prietaisų, automatikos įrenginių, rinklių, spintų ir kitų įrenginių operatyvinių ir techninių pavadinimų bei žymenų informacinėms lentelėms turi būti plastikinės arba metalinės, atsparios UV spinduliuotei bei cheminiam poveikiui, tekstas ryškus ir atsparus mechaniniam poveikiui.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Visi darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

  - Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Rangovas privalo užtikrinti sklandų darbų įvykdymą per sutartą darbų atlikimo terminą ir užbaigtų darbų perdavimą Užsakovui. Darbų terminas – 8 mėn. po rangos darbų sutarties įsigaliojimo.

Rangovo darbuotojų, transporto priemonių, bei statybinės technikos patekimas į įmonės teritoriją bus galimas tik iš anksto suderinus ir patvirtinus darbuotojų ir transporto sąrašus. Rangovas iki darbų pradžios suderina su Užsakovu darbų technologiją, eiliškumą bei raštu pateikia prašymą Klaipėdos energijos internetiniame puslapyje https://www.klenergija.lt/patekimo-i-teritorija-forma-juridiniams-asmenims/ dėl atsakingų asmenų skyrimo darbų atlikimui. Prašyme turi būti nurodyta:

Darbų vadovas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

Darbų vykdytojas – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

Brigados nariai – vardas, pavardė, pareigos, atestato Nr.

  - Visi Rangovo darbuotojai turi turėti individualias apsaugos priemones ir dėvėti spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešioti Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. Rangovo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių.

  - Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais.

  - Rangovas privalo turėti technines galimybes kokybiškai atlikti darbus, nurodytus minėtuose dokumentuose.

  - Darbų zona turi būti iš anksto suderinta su Užsakovu. Darbų zona iki darbų pradžios turi būti aptverta laikina tvora su įspėjamaisiais ženklais. Už darbo zonos švarą atsako Rangovas.

  - Rangovas atsako už savo paties arba savo subrangovų bet kokių darbų metu padarytus nuostolius ar žalą medžiagoms, turtui ir darbams garantiniu laikotarpiu. Pastebėjus garantijos laikotarpyje Rangovo atliktuose darbuose defektus, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą raštu. Rangovas įsipareigoja trumpiausiu įmanomu laiku pašalinti šiuos defektus savo sąskaita, jei šie defektai atsirado dėl Rangovo kaltės.

  - Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas. Taip pat atsako už gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų užtikinimą.

  - Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs šiurkščius darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, darbų zonoje esančių statinių būklei.

GARANTIJA

Garantinis laikas atliktiems darbams, visiems pateiktiems įrenginiams suteikiamas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, skaičiuojant nuo ,,Priėmimo – perdavimo  akto” pasirašymo dienos. Jeigu Teisės aktai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi Teisės aktų nustatyti terminai.

Pastebėjus garantijos laikotarpio metu Rangovo atliktuose darbuose trūkumus ar patiektos įrangos defektus, Užsakovas ne ilgiau kaip per 5 dienas praneša apie tai Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja Užsakovo nustatytu  trumpiausiu laiku bet neilgesniu nei 15 kalendorinių dienų  pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita, jei šie trūkumai atsirado dėl Rangovo kaltės. Rangovas  atsakingas už visus jo atliktus projektavimo, montavimo, derinimo darbus ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

Jeigu aptikti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis turi būti pratęsiamas tokiu laikotarpiu, kiek jo reikės defektams ištaisyti.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka technologinių įrenginių įrengimo arba modernizavimo LST EN ISO 14001 arba lygiavertės sistemos standartų reikalavimus.

Technines sąlygas ruošė:

Automatikos grupės vadovas