ĮMONĖS VALDYMO SISTEMŲ FUNKCINIO IR VIZUALINIO IŠPILDYMO STANDARTINIAI REIKALAVIMAI

Signalizacijos veikimas

Šviesinės ir garsinės signalizacijos veikimas

Suveikus blokuotei/apsaugai įsijungia SCADA sistemos garsinė signalizacija katilinės valdymo pulte, įsijungia avarinė šviesinė (mirksi raudonas švyturėlis) ir garsinė (nepertraukiamas sirenos garsas) signalizacija katilinėje ant valdymo pulto, atsiranda blokuotės pranešimas OP ir SCADA vizualizacijos sistemos aktyvių pranešimų lange.

Apsaugų, kurioms yra numatyta suveikimo delsos laikas (užlaikymas), atveju, technologiniam parametrui pasiekus avarinę reikšmę, įsijungia SCADA sistemos garsinė signalizacija, SCADA sistemos meniu juostos lange pradeda mirksėti raudonai-baltai mygtukas „Aliarmų patvirtinimas“, įsijungia avarinė šviesinė (mirksi raudonas švyturėlis) ir garsinė (vientisas sirenos garsas) signalizacija ant valdymo skydo, atsiranda avarinis pranešimas OP ir SCADA vizualizacijos sistemos aktyvių pranešimų lange. Ir tik, tada, kai baigiasi nustatytas delsos laikas, ir kontroliuojamo parametro reikšmė vis dar yra avarinėse ribose, vykdomas avarinis stabdymas ir informacijos apie avariją atvaizdavimas.

Suveikus perspėjamajai signalizacijai įsijungia SCADA sistemos garsinė signalizacija katilinės valdymo pulte, įsijungia perspėjamoji šviesinė (mirksi geltonas švyturėlis) ir garsinė (pulsuojantis sirenos garsas) signalizacija valdymo skyde, atsiranda perspėjamosios signalizacijos pranešimas OP ir SCADA vizualizacijos sistemos aktyvių pranešimų lange.

Signalizacijos patvirtinimo darbo tvarka

SCADA sistemoje avariniai ar perspėjamieji pranešimai apie naują įvykį patvirtinami paspaudus SCADA sistemos menių juostoje raudonai-baltai mirksintį mygtuką „Aliarmų patvirtinimas“. Patvirtinus avarinį ar perspėjamąjį įvykį, SCADA sistemos aktyvių pranešimu lange pranešimas patvirtinamas (pasikeičia pranešimo būsena), nustoja mirksėti ‚Aliarmų patvirtinimo“ mygtukas (mygtukas tampa raudonas, kai įvykis yra aktyvus ir tampa baltas, kai aktyvių įvykių nėra), išsijungia SCADA sistemos garsinė signalizacija valdymo pulte, išsijungia garsinės signalizacijos sirena valdymo skyde, tačiau OP aktyvių pranešimų lange pranešimai lieka nepatvirtinti iki operatorius juos patvirtins iš OP.

Įvykus naujam avariniam ar perspėjamajam įvykiui, garsinė signalizacija nutildoma/išjungiama paspaudus valdymo skyde esantį mygtuką „Garsinės signalizacijos nutildymas“. Išjungus/nutildžius garsinę signalizaciją tik mygtuku „Garsinės signalizacijos nutildymas“, esančiu valdymo skyde, pranešimas apie įvyki OP lieka nepatvirtintas. Operatorius turi peržiūrėti pranešimą operaciniame pultelyje ir patvirtinti. Išjungus garsinę signalizaciją valdymo skyde esančiu mygtuku arba patvirtinus pranešimą apie įvykį OP, SCADA sistemos garsinė signalizacija neišsijungia ir pranešimai SCADA sistemos aktyvių pranešimų lange lieka nepatvirtinti.

Įsijungus avarinei ar perspėjamajai šviesinei signalizacijai katilinėje, ant valdymo skydo pradeda mirksėti atitinkamas švyturėlis. Avarinio įvykio atveju mirksi raudonas švyturėlis, perspėjamojo įvykio atveju mirksi geltonas švyturėlis. Patvirtinus naują įvykį iš SCADA sistemos mygtuku „Aliarmų patvirtinimas“ arba paspaudus mygtuką valdymo skyduose „Garsinės signalizacijos nutildymas“, švyturėlis pradeda šviesti nemirksėdamas. Jeigu įvykio priežastis, dėl kurios įsijungė signalizacija, yra dingusi, tai po  patvirtinimo iš SCADA sistemos ar garsinės signalizacijos nutildymo iš valdymo skydo, atitinkamas švyturėlis turi užgesti (jei nėra aktyvių kitų įvykių).

SCADA ir OP pranešimų spalvos

| Pranešimo būsena | Pranešimo spalva | Pranešimo būsenos trumpinys: |
| --- | --- | --- |
| Avarinių pranešimų atvaizdavimas OP: |  |  |
| Įvyko, yra aktyvus ir nepatvirtintas | Juodos raidės, raudonas fonas | Įv |
| Dingo | Juodos raidės, baltas fonas | Di |
| Įvyko, yra aktyvus ir patvirtintas | Juodos raidės, mėlynas fonas | Įv/Pat |
| Dingo, tada patvirtintas | Juodos raidės, mėlynas fonas | Di/Pat |
| Perspėjamųjų pranešimų atvaizdavimas OP: |  |  |
| Įvyko, yra aktyvus ir nepatvirtintas | Juodos raidės, geltonas fonas | Įv |
| Dingo | Juodos raidės, pilkas fonas | Di |
| Įvyko, yra aktyvus ir patvirtintas | Juodos raidės, žydras fonas | Įv/Pat |
| Dingo, tada patvirtintas | Juodos raidės, žydras fonas | Di/Pat |
| Avarinių pranešimų atvaizdavimas SCADA sistemoje: |  |  |
| Įvyko, yra aktyvus ir nepatvirtintas | Raudonos raidės, baltas fonas | Įv |
| Dingo | Juodos raidės, baltas fonas | Di |
| Įvyko, yra aktyvus ir patvirtintas | Mėlynos raidės, baltas fonas | Įv/Pat |
| Dingo, tada patvirtintas | Juodos raidės, baltas fonas | Di/Pat |
| Perspėjamųjų pranešimų atvaizdavimas SCADA sistemoje: |  |  |
| Įvyko, yra aktyvus ir nepatvirtintas | Raudonos raidės, pilkas fonas | Įv |
| Dingo | Juodos raidės, pilkas fonas | Di |
| Įvyko, yra aktyvus ir patvirtintas | Mėlynos raidės, pilkas fonas | Įv/Pat |
| Dingo, tada patvirtintas | Juodos raidės, pilkas fonas | Di/Pat |

SCADA IŠPILDYMO REIKALAVIMAI

Pagrindinis langas

Pagrindiniame lange turi būti atvaizduotas ( kiek įmanoma ) visas bendras technologinio proceso vaizdas. Lange spustelėjus ant objekto, atidaromas pasirinkam objektui skirtas langas, kuriame objektą galima valdyti ir užduoti pasirinkto objekto būdingus parametrus.

Dešinėje pusėje atvaizduojamas langų perjungimo meniu, apačioje - aktyvių pranešimų langas.

Pagrindiniame lange turi būti vartotojo priregistravimo piktograma, kurią spustelėjus priregistruojamas arba išregistruojamas vartotojas.

1 pav. pateiktas pagrindinio lango, pavyzdys.

- 1 pav. Pagrindinis langas

Pranešimų archyvo langas

Pranešimų archyvo langas iškviečiamas mygtuku  iš langų perjungimo meniu ( tolesniame meniu pasirinkus  ).

Šiame lange kaupiami visi valdymo sistemos pranešimai. Pranešimų archyvas turi turėti eksportavimo, filtravimo funkcijas. Dešinėje pusėje atvaizduojamas langų perjungimo meniu, apačioje - sumažintas aktyvių pranešimų langas.

Lange atvaizduojami pranešimų data, laikas, būsena ( pagal 1.2.4 spalvinius reikalavimus ).

2 pav. pateiktas pranešimų archyvo lango, pavyzdys.

- 2 pav. Pranešimų archyvo langas

Aktyvių pranešimų langas

Aktyvių pranešimų langas iškviečiamas mygtuku  iš langų perjungimo meniu ( tolesniame meniu pasirinkus   ).

Sumažintas aktyvių pranešimų langas turi būti matomas kiekvieno, iš esančių langų, apačioje.

Lange atvaizduojami atsiradę nauji pranešimai. Patvirtinus pranešimus, pranešimai lieka aktyvių pranešimų lange (jeigu jie vis dar aktyvūs).

3 pav. pateiktas aktyvių pranešimų lango, pavyzdys.

- 3 pav. Aktyvių pranešimų langas

Technologinių įvykių langas

Technologinių įvykių langas iškviečiamas mygtuku  iš langų perjungimo meniu ( tolesniame meniu pasirinkus  ).

Lange atvaizduojami sisteminiai technologinių įrenginių įvykiai ( atsidarė, dirba, sustojo ir pan. ), data ir laikas.

Lange reikia atvaizduoti vartotojų prisiregistravimo ir išsiregistravimo įvykius

4 pav. pateiktas technologinių įvykių lango, pavyzdys.

4 pav. Technologinių įvykių langas

Technologinių parametrų nustatymų langas

Technologinių parametrų nustatymų langas iškviečiamas mygtuku iš langų perjungimo meniu.

Lange nustatomos ir atvaizduojamos technologinių įrenginių ir procesų matavimų, įspėjamųjų ir avarinių signalizacijų ribos

Ribas nustatyti, keisti gali tik atitinkamas teises turintis vartotojas.

Technologiniai įrenginiai gali būti grupuojami pagal signalo tipą ( analoginiai, diskretiniai ) arba pagal proceso tipą ( temperatūros, slėgis ), ar pagal įrenginio tipą ( varikliai, vožtuvai ). Tai priklauso nuo konkretaus projekto bei programuotojo pasirinkimo.

Lange turi būti galima aktyvuoti ir de-aktyvuoti atitinkamo signalo signalizaciją,  nustatyti ir keisti signalo matavimo ribas, įspėjamosios ir avarinės signalizacijų ribas.

5 pav., 6 pav. ir 7 pav. pateikti technologinių parametrų nustatymo langų, pavyzdžiai.

- 5 pav. Temperatūrų analoginių įėjimų parametrų langas :

- 6 pav. Slėgių analoginių įėjimų parametrų langas :

- 7 pav. Sklendžių analoginių įėjimų parametrų langas

Apsaugų langas

Apsaugų langas iškviečiamas mygtuku iš langų perjungimo meniu.

Lange atvaizduojamos įrenginių apsaugos. Šalia esančiais mygtukais galima įjungti arba išjungti apsaugos poveikį sistemos darbui

Apie apsaugų išjungimą ar apsaugų suveikimą operatorius informuojamas tekstiniu pranešimu.

Kai apsaugos poveikis yra įjungtas, mygtukas atvaizduojamas pilka spalva, kai išjungtas - raudona.

Pagal galimybę, apsaugų lange atvaizduoti ir sąlygą apsaugai suveikti

8 pav. pateiktas apsaugų lango, pavyzdys.

- 8 pav. Apsaugų langas

Elektrinės sklendės valdymo langas

Valdymo langas iškviečiamas spustelėjus ant atitinkamo įrenginio.

Elektrinės sklendės valdymo langas pateiktas 9 pav.

- 9 pav. Elektrinė sklendė

Lange turi būti režimo indikacija ( automatinis, distancinis, vietinis – jei yra ), būsenos indikacija ( atidaryta, uždaryta ), valdymo mygtukai ( atidaryti, uždaryti, stop ), grįžtamojo ryšio indikacija ( %). Taip pat, gedimo indikacija, gedimo patvirtinimo bei lango uždarymo mygtukai.

Aktyvios režimo būsenos fono spalva – raudona, neaktyvios – pilka

Aktyvaus valdymo mygtuko „Atidaryti” bei būsenos mygtuko „Atidaryta” fono spalva – raudona, „Uždaryti” ir „Uždaryta” - žalia. Neaktyvių mygtukų fono spalva - pilka

Elektromagnetinio vožtuvo valdymo langas

Valdymo langas iškviečiamas spustelėjus ant atitinkamo įrenginio.

Elektromagnetinio vožtuvo valdymo langas pateiktas 10 pav.

- 10 pav. Elektromagnetinis vožtuvas

Lange turi būti režimo indikacija ( automatinis, distancinis, vietinis – jei yra ), būsenos indikacija ( atidaryta, uždaryta ), valdymo mygtukai ( atidaryti, uždaryti ). Taip pat, gedimo indikacija, gedimo patvirtinimo bei lango uždarymo mygtukai.

Aktyvios režimo būsenos fono spalva – raudona, neaktyvios – pilka

Aktyvaus valdymo mygtuko „Atidaryti” bei būsenos mygtuko „Atidaryta” fono spalva – raudona, „Uždaryti” ir „Uždaryta” - žalia. Neaktyvių mygtukų fono spalva – pilka

Siurblio valdymo langas

Valdymo langas iškviečiamas spustelėjus ant atitinkamo įrenginio.

Siurblio valdymo langas pateiktas 11 pav.

- 11 pav. Siurblys

Lange turi būti režimo indikacija ( automatinis, distancinis, vietinis – jei yra ), būsenos indikacija ( dirba, nedirba ), valdymo mygtukai ( start, stop ), dažnio užduoties ir jo grįžtamojo ryšio indikacija ( jei naudojamas dažnio keitiklis ). Taip pat, gedimo indikacija, gedimo patvirtinimo bei lango uždarymo mygtukai.

Aktyvios režimo būsenos fono spalva – raudona, neaktyvios – pilka.

Aktyvaus valdymo mygtuko „Start” fono spalva – raudona, „Stop” - žalia. Neaktyvių mygtukų fono spalva – pilka

Reguliuojančio vožtuvo valdymo langas

Valdymo langas iškviečiamas spustelėjus ant atitinkamo įrenginio.

Reguliuojančio vožtuvo valdymo langas pateiktas 12 pav.

- 12 pav. Reguliuojantis vožtuvas

Lange turi būti režimo indikacija ( automatinis, distancinis ), būsenos indikacija ( atidaryta, uždaryta, tarpinė padėtis ), užduoties (SP) ir grįžtamojo ryšio (PV) indikacija. Taip pat, gedimo indikacija, gedimo patvirtinimo bei lango uždarymo mygtukai.

Užduotis įvedama spustelėjus ant užduoties indikacijos laukelio. Papildomai, užduoties įvedimui, gali būti naudojamas slankiklis.

Laukelio balta spalva rodo galimybę įvesti užduotį, pilka spalva - indikaciją, be galimybės keisti

PID reguliatoriaus valdymo langas

PID reguliatoriaus valdymo langas iškviečiamas spustelėjus ant atitinkamos PID piktogramos

PID reguliatoriaus valdymo langas pateiktas 13 pav.

- 13 pav. PID reguliatorius

Lange turi būti režimo indikacija ( automatinis, distancinis ), reguliatoriaus nustatymai, užduoties (SP) ir grįžtamojo ryšio (PV) indikacija, reguliatoriaus išėjimo indikacija (%). Taip pat, grafiko iškvietimo ir lango uždarymo mygtukas.

Užduotis įvedama spustelėjus ant užduoties indikacijos laukelio arba slankikliu.

Reguliatoriaus išėjimo signalas įvedamas tik distanciniame režime, spustelėjus ant reguliatoriaus išėjimo indikacijos laukelio.

Laukelio balta spalva rodo galimybę įvesti užduotį, pilka spalva - indikaciją, be galimybės keisti

Simboliai ir spalvos

Įmonės SCADA sistemose naudojami tipiniai simboliai ir spalvos pateikti žemiau esančioje lentelėje:

| Pavadinimas | Simbolis | Statusas |
| --- | --- | --- |
| Elektrinė sklendė |  | Atidaryta |
|  |  | Uždaryta |
|  |  | Tarpinėje padėtyje |
| Elektromagnetinis vožtuvas |  | Atidaryta |
|  |  | Uždaryta |
|  |  | Tarpinėje padėtyje |
| Reguliuojantis vožtuvas |  | Atidaryta |
|  |  | Uždaryta |
|  |  | Tarpinėje padėtyje |
| Siurblys |  | Dirba |
|  |  | Nedirba |
| Elektros variklis |  | Dirba |
|  |  | Nedirba |
| Rankinė sklendė |  | Tik atvaizdavimui |
| Atbulinis vožtuvas |  | Tik atvaizdavimui |
| Analoginis signalas |  | Matuojamas parametras viršija avarinio maksimumo reikšmę |
|  |  | Matuojamas parametras viršija viršutinę įspėjamosios signalizacijos reikšmę |
|  |  | Matuojamas parametras yra mažesnis už apatinę įspėjamosios signalizacijos reikšmę |
|  |  | Matuojamas parametras yra mažesnis už avarinio minimumo reikšmę |
|  |  | Vertė matavimo ribose |
|  |  | Signalas nepasiekiamas arba už matavimo ribų |

žymėjimai

Įrangos žymėjimai

Graviruotas arba termo perkėlimo būdu spausdintas plastikas arba nerūdijančio plieno plokštelės su lazeriu išdegintais užrašais. Lentelės turi būti atsparios cheminiam ir UV spindulių poveikiui.

Tvirtinimas su korozijai atspariu troseliu. Tvirtinimas turi būti ne standus dėl apsaugos nuo nulaužimo. Tvirtinimo pavyzdys:

Skydų lentelės tvirtinamos dvipuse lipnia juosta arba kniedėmis lentelės kampuose.

| ~80 |  |
| --- | --- |
| PT014 Termofikacinio vandens slėgis už T1ATS-2 siurblio | ~25 |
| ~200 |  |  |  |
| AT1 AVS-1 |  |  | ~50 |

| ~200 |  |
| --- | --- |
| TINKLO cirkuliacinis siurblys TS-3 Arial 36 (Bold) siurblio tipas...................................ksb OMEGA 150-605 B SB G F slėgis..................................................11,5 bar NAŠUMAS.............................................300 m³/h TERPĖS TEMPERATŪRA....................100°C PASIURBIMO PUSĖS DIAMETRAS.....DN200, PN16 IŠMETIMO PUSĖS DIAMETRAS..........DN150, PN16 elektros variklio galia.............160,0 kW, 280 A, 50 Hz MAITINIMAS..........................................3x400 V APSISUKIMAI........................................1493 aps/min Arial 24 (Bold) | ~150 |

| ~200 |  |
| --- | --- |
| ŠILUMOS SKAITIKLIS Arial 36 (Bold) FQ-ORC-01 MATUOJAMA TERPĖ............................Garas Arial 24 (Bold) Slėgio skirtumo keitiklis............FKCT35V6-LAKYY-5T, 130 kPa Slėgio skirtumo keitiklis............FKCT33V6-LAKYY-5T, 32 kPa Penkiaeiliai ventilių blokai........MEZ-11-00/1-1-4S Slėgio keitiklis................................KPT03V6-AAAYY-EL, 16 bar Temperatūros jutiklis................CT-GN1X-Pt100-A/3-SW1G-250- G1/2“-316-AT-2-(0...250°C) | ~150 |

Kabelių žymėjimas

Kabelių markiruotės turi būti lanksčios, spausdintos termo perkėlimo būdu arba lygiaverčiu būdu. Atsparios cheminiam ir UV spindulių poveikiui. Tvirtinamos dirželiais prie kabelio arba prie kabelio apsauginio vamzdžio. Kabeliai skydo vidaus apjungimui taip pat turi būti su markiruotėmis (internetiniai, serijiniai, optikos ir pan.).

Kabelio markiruotės aukštis priklauso nuo kabelio storio. Ploni ryšio kabeliai gali būti markiruojami apie 10 mm aukščio markiruotėmis, signaliniai kabeliai apie 20 mm aukščio ir didesnėmis. Stori jėgos kabeliai markiruojami aukštomis markiruotėmis, kad markiruotė apkabintų bent 40% kabelio storio. Markiruotės teksto šriftas pritaikomas prie markiruotės dydžio, kad tekstas būtų, kaip įmanoma didesnis.

| ~80 |  |
| --- | --- |
| W1015 VŠK-8 AVS-1 → 72Q1 NYY-J 4x2,5 L=40 m | ~10, 20, 40, 50 |

įrangos pavadinimų standartas

Prietaisai/kita įranga

| VP |  | 1 | - | SF | - | 1 |  | 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Objektas, patalpa, procesas VP – vandens paruošimas ir pan. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Įrenginio/mazgo numeris objekte, procese. Jei objektas neskirstomas į mazgus, nieko nerašoma |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prietaiso tipas V – vandens sklendė G – garo sklendė GR – garo reguliatorius Dr – drenažo ventilis SF – minkštinimo filtras TT – temperatūros matuoklis su keitikliu TI – temperatūros indikatorius PT – slėgio matuoklis su keitikliu PI – rodantis manometras FT -srauto matuoklis FQ – šilumos skaitiklis |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eilės numeris |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eilės numeris |

Skydų įranga projekte

| 1 |  | FU |  | 2 |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Projekto dalies/skyriaus numeris |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Prietaiso tipas FU – saugiklis SF – automatinis išjungiklis X – gnybtynas A – PLC/PLC modulis OP – operacinė panelė |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lapas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Stulpelis lape arba eilės numeris |