Priedas Nr. 1

SIURBLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninę specifikaciją parengė perkantysis subjektas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 2 str. 27 dalies, 50 str. įtvirtintais reikalavimais.

Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus siurbliams, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, ir/arba, kur reikalinga nurodyti konkrečias technines charakteristikas ir/arba kitus duomenis“ ir pridėti reikalingus dokumentus. Konkurso dalyvis gali pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuomone reikalingą informaciją, kurioje būtų pateikti atsakymai į žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

1. Pirma pirkimo dalis, nuotekų siurblys.

Perkamų prekių kiekių, techninių ir kitų duomenų lentelė.

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujamos techninės ir kitos charakteristikos | Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, ir/arba, kur reikalinga nurodyti konkrečias technines charakteristikas ir/arba kitus duomenis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sausai montuojamas/panardinamas, horizontalus nuotekų siurblys, galintis perpumpuoti ilgapluoštes lanksčias medžiagas (tekstilę), (toliau tekste siurblys), kiekis 1 vnt. Nurodyti siurblio gamintoją, markę/modelį. Pateikti siurblio duomenų lapus. |  |
| 2. | Užtikrinti gamintojo ir tiekėjo patikimumą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą su pakeitimais Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Nurodyti siurblio kilmės šalį. |  |
| 3. | Perpumpuojama terpė - buitinės ir pramoninės nuotekos. Nuotekose periodiškai būna ilgapluoštės lanksčios medžiagos (tekstitė). Nurodyti perpumpuojamą terpę. |  |
| 4. | Perpumpuojamo skysčio temperatūra iki 40 Cº. Nurodyti perpumpuojamo skysčio temperatūrą. |  |
| 5. | Siurblio nominalus našumas ne mažesnis nei 700m³/h, esant darbiniam slėgiui 13 m.v.st., dirbant vienam siurbliui. Nurodyti siurblio našumą prie 13 m.v.st. slėgio. |  |
| 6. | Siurblio hidraulinis naudingo veiksmo koeficientas darbo taške (700 m³/h prie 13 m.v.st.) ne mažiau kaip 80%. Nurodyti siurblio hidraulinį naudingo veiksmo koeficientą darbo taške. |  |
| 7. | Siurblio darbo intervalas pagal slėgį ne mažiau nuo 4 m.v.st. iki 31 m.v.st. Nurodyti siurblio darbo intervalą pagal slėgį. |  |
| 8. | Siurblio NPSH reikšmė darbo taške (700 m³/h prie 13 m.v.st.) ne daugiau 5 m. Nurodyti siurblio NPSH reikšmę darbo taške. |  |
| 9. | Siurblys sukomplektuotas su horizontaliu montavimo rėmu. Nurodyti konstrukciją. |  |
| 10. | Siurblio hidraulinėje dalyje turi būti įrengtas drenavimo kranas. Nurodyti konstrukciją. |  |
| 11. | Siurblio veleno simetrijos ašies aukštis nuo siurblio pado apatinės dalies ne daugiau 500 mm. Nurodyti aukštį. |  |
| 12. | Siurblio įsiurbimo flanšo diametras ne mažesnis nei DN250 ir ne didesnis nei DN 300 mm. Nurodyti siurblio įsiurbimo flanšo diametrą. |  |
| 13. | Siurblio slėginio flanšo diametras ne mažesnis nei DN250 ir ne didesnis nei DN 300 mm. Nurodyti siurblio slėginio flanšo diametrą. |  |
| 14. | Siurblio korpusas iš ketaus EN 1561 EN-GJL-250, EN 1563 EN-GJL-500 arba lygiavertės medžiagos. Nurodyti siurblio korpuso medžiagą. |  |
| 15. | Siurblio darbo rato konstrukcija – kimšimuisi atsparus pusiau atviro tipo darbo ratas. Nurodyti siurblio darbo rato konstrukciją. |  |
| 16. | Siurblio darbo ratas pagamintas iš dilimui atsparaus GJN-HB555(XCR23) chromo ketaus lydinio arba lygiavertės, dilimui atsparios, medžiagos, kurios sudėtyje yra ne mažiau nei 23% chromo. Nurodyti siurblio darbo rato medžiagą. |  |
| 17. | Siurblio velenas pagamintas nerūdijančio plieno turi atitikti EN14057 arba EN14021 arba lygiaverčius standartus. Nurodyti siurblio veleno medžiagą. |  |
| 18. | Siurblio veleno sandarikliai mechaniniai, kasetinio tipo. Nurodyti siurblio veleno sandariklių tipą ir sandarinimo medžiagą. |  |
| 19. | Elektros variklio galia P1 ne daugiau 45 kW. Nurodyti galią P1. |  |
| 20. | Elektros variklio galia P2 ne daugiau 40 kW. Nurodyti galią P2. |  |
| 21. | Elektros variklis privalo turėti galimybę dirbti su dažnio keitikliu ir švelnaus paleidimo įrenginiu. |  |
| 22. | Įtampa 400 V, dažnis 50 Hz. Nurodyti parametrus. |  |
| 23. | Elektros variklio efektyvumas turi atitikti ne mažesnę kaip IE3 klasę. Nurodyti elektros variklio efektyvumo klasę. |  |
| 24. | Siurblio specifinė energija (elektros sąnaudos) darbo taške (700 m3/h prie slėgio 13 m.v.st.) ne didesnės nei 0,05 kWh/m³. Nurodyti siurblio elektros sąnaudas. |  |
| 25. | Elektros variklio apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68. Nurodyti apsaugos klasę. |  |
| 26. | Elektros variklio izoliacijos klasė ne žemesnė nei H. Nurodyti izoliacijos klasę. |  |
| 27. | Leidžiamas paleidimų skaičius per valandą ne mažiau kaip 30 ir ne daugiau kaip 60 paleidimų per valandą. Nurodyti minimalų ir maksimalų paleidimų skaičius per valandą. |  |
| 28. | Siurblio elektros variklio aušinimas su aktyvia, uždaro tipo, statoriaus aušinimo sistema, užpildyta glikoliu. Nurodyti elektros variklio aušinimo būdą. |  |
| 29. | Aušinimo išorinis gaubtas (marškiniai) pagamintas iš nerūdijančio plieno ne prastesnės kaip 316L kokybės. Nurodyti siurblio aušinimo gaubto medžiagą. |  |
| 30. | Su siurbliu pateikiamas kabelis, kurio ilgis ne mažiau 10 m. Jėgos gyslos ir kontrolinės gystos turi būti viename kabelyje. Nurodyti kabelio ilgį. |  |
| 31. | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai bei pateiktos kontrolės ir būsenos relės, kurias reikia sumontuoti valdymo skyde. Nurodyti ar yra numatyta. |  |
| 32. | Turi būti sumontuotas daugkartinio naudojimo drėgmės daviklis tarpinėje sausoje kameroje bei pateiktos kontrolės ir būsenos relės, kurias reikia sumontuoti valdymo skyde. Arba turi būti sumontuotas „Vanduo tepale“ jutiklis jeigu siurblys turi tepalo kamerą tarp sandariklių bei pateiktos kontrolės ir būsenos relės, kurias reikia sumontuoti valdymo skyde, arba turi būti sumontuotas drėgmės daviklis jeigu siurblys turi inspekcinę sausą kamerą, bei pateiktos kontrolės ir būsenos relės, kurias reikia sumontuoti valdymo skyde. Nurodyti kuri apsauga yra numatyta. |  |
| 33. | Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblys turi būti pažymėtas ženklu CE, pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus. |  |
| 34. | Konkurso dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti šiuos duomenis arba interneto tinklapio nuorodas apie siurblį: gamintojas, markė, siurblio duomenų lapai, slėgio-debito-galingumo, naudingo veiksmo koeficiento grafikai, bendro vaizdo brėžinys, gabaritiniai ir prijungimo matmenys, svoris, techniniai reikalavimai siurblio montavimui ir naudojimui, komplektacija, kita konkurso dalyvio nuomone reikalinga informacija. |  |
| 35. | Konkurso nugalėtojas kartu su siurbliu turės pateikti: originalius gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentus, originalių gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentų vertimą į lietuvių kalbą, siurblio duomenų lapus su siurblio charakteristikomis (parametrai, brėžiniai, kreivės ir t.t.), montavimo, aptarnavimo, remonto ir naudojimo instrukcijas, kuriuose turi būti nurodyta aptarnavimų ir remonto darbų atlikimo periodiškumas ir apimtys, rekomenduojamų įsigyti greitai besidėvinčių detalių sąrašas, siurblio gamyklinių bandymų ataskaitas. Visa pateikiama techninė dokumentacija turi būti originalo ir lietuvių kalbomis. |  |
| 36. | Tiekėjas yra įgaliotas siurblių gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siurblius, techniškai aptarnauti ir remontuoti siurblius, bei tiekti atsargines dalis, arba tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę techniškai aptarnauti ir remontuoti siurblius, bei tiekti atsargines dalis. Pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas ir aptarnavimo ir serviso centro Lietuvoje pavadinimą, kontaktus. |  |
| 37. | Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai nuo siurblio sumontavimo dienos. Nurodyti garantinį laikotarpį. |  |
| 38. | Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 5 (penkių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Nurodyti terminą. |  |
| 39. | Siurblio pristatymo/montavimo vieta: UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys. |  |

2. Antra pirkimo dalis, Wilo EMUport arba lygiaverčiai nuotekų siurbliai.

Perkamų prekių kiekių, techninių ir kitų duomenų lentelė.

| Eil. Nr. | Pirkėjo reikalaujamos techninės ir kitos charakteristikos | Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, ir/arba, kur reikalinga nurodyti konkrečias technines charakteristikas ir/arba kitus duomenis |
| --- | --- | --- |
| 1. | EMUport nuotekų siurblys, gamintojas WILO, markė P-typ PROV05DA-222/EAD1x2-T0025-540-O M-typ P13.1-10/EAD1x2-T, arba lygiavertis, kiekis 1 vnt. Perpumpuojama terpė – nuotekos. Tinkami montuoti esamų EMUport siurblių vietoje, panaudojant esamą EMUport nešmenų atskyrimo įrangą, kitus pajungimo elementus, esamus elektros ir automatikos įrenginius. Nurodyti siurblio gamintoją, markę ir elektros variklio galingumus P1 ir P2. Kartu su pasiūlymu pateikti siurblio duomenų lapus. |  |
| 2. | Užtikrinti gamintojo ir tiekėjo patikimumą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimą su pakeitimais Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. Nurodyti siurblio kilmės šalį. |  |
| 3. | Elektros variklio pajungimo kabelio ilgis ne mažiau 10 m. |  |
| 4. | Pildoma kai siūlomas lygiavertis EMUport siurblys. Lygiavertis siurblys bus montuojamas esamų EMUport siurblių vietoje nekeičiant statybinės, hidraulinės, mechaninės, elektrinės, automatikos ir valdymo dalies. Perkantysis subjektas neturi patirti jokių papildomų išlaidų keičiant esamą EMUport siurblį į naują siurblį. Lygiavertis EMUport siurblys turi atitikti nurodytos markės EMUport siurblį pagal technines charakteristikas, slėgio/debito/galingumo/naudingo veikimo koeficiento kreives, prijungimo/gabaritinius matmenis, svorį, pagamintas iš ne prastesnių medžiagų nei nurodytos markės EMUport siurblys. Lygiaverčio panardinamo siurblio slėgio/debito/galingumo/naudingo veikimo koeficiento kreivės ir elektrinis galingumas gali skirtis ±5% nuo nurodytos markės EMUport siurblio. Lygiaverčio siurblio elektros variklio energetinis efektyvumas, turi būti ne žemesnis kaip nurodytos markės EMUport siurblio. Lygiaverčio siurblio pajungimo flanšai turi būti tokie pat kaip nurodyto EMUport siurblio flanšai. Gabaritiniai matmenys ir svoris negali būti didesni nei nurodytos markės EMUport siurblio. |  |
| 5. | Techniniai reikalavimai siurblio apsaugos elementams: Gali būti bimetalinis termistorius arba PTC >1,3kOhm(DIN44081)-1vnt. Drėgmės jutiklis <20 kOhm -1vnt. Jei siūlomas siurblys turi kito tipo ar didesnį kiekį apsaugos elementų, tada pasiūlyme turi būti numatyta, kad bus pateikti apsaugos elementams reikalingi apsaugos moduliai. Moduliai turi būti montuojami ant DIN bėgio. |  |
| 6. | EMUport arba lygiavertis siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. EMUport arba lygiavertis siurblys turi būti pažymėtas ženklu CE, pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus. |  |
| 7. | Konkurso dalyvis privalo pateikti šiuos duomenis arba interneto svetainės nuorodas apie EMUport arba lygiavertį siurblį: gamintojas, markė, siurblio duomenų lapas, slėgio-debito-galingumo, naudingo veiksmo koeficiento grafikai, bendro vaizdo brėžinys, gabaritiniai ir prijungimo matmenys, svoris, techniniai reikalavimai EMUport arba lygiaverčių siurblių montavimui ir naudojimui, komplektacija, kita konkurso dalyvio nuomone reikalinga informacija. |  |
| 8. | Konkurso nugalėtojas kartu su siurbliu turės pateikti: originalius gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentus, originalių gamintojo montavimo ir naudojimo dokumentų vertimą į lietuvių kalbą, siurblio duomenų lapus su siurblio charakteristikomis (parametrai, brėžiniai, kreivės ir t.t.), montavimo, aptarnavimo, remonto ir naudojimo instrukcijas, kuriuose turi būti nurodyta aptarnavimų ir remonto darbų atlikimo periodiškumas ir apimtys. Visa pateikiama techninė dokumentacija turi būti originalo ir lietuvių kalbomis. |  |
| 9. | Tiekėjas yra įgaliotas siurblių gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti siurblius, techniškai aptarnauti ir remontuoti siurblius, bei tiekti atsargines dalis, arba tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę techniškai aptarnauti ir remontuoti siurblius, bei tiekti atsargines dalis. Pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. |  |
| 10. | Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai nuo prekių pristatymo. Nurodyti garantinį laikotarpį. |  |
| 11. | EMUport arba lygiaverčio siurblio pristatymo vieta: UAB „Aukštaitijos vandenys“, Velžio kelias 13, LT-36111 Panevėžys. |  |

Aplinkos apsaugos (žalieji) reikalavimai. Tiekėjas privalo pateikti atsakymus.

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).

Pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama prekė, paslauga arba darbas (toliau – produktas), kuris nėra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede, tenkina bent vieną iš žemiau esančių punktų:

1. Perkamas produktas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas, I tipo ekologinio ženklo sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

2. Perkamam produktui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai gali būti priimami atliekant supaprastintus pirkimus ar Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo prieduose nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką).

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

2.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.

2.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai.

2.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

2.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.

2.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.

2.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

3. Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.

Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai.

Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

3.1 . Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus.

3.2 Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai.

3.3 Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

3.4 Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai.

3.5 Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas.

3.6 Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

Pakuočių tvarkymo kriterijai. Tiekėjas privalo pateikti atsakymus.

Pakuotės turi būti perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra atitinkamai paženklintos, arba atitinka standarto LST EN 13432, arba lygiaverčio reikalavimams.