PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pirkimo objektas – centralizuotos vėsos  galimybių studijos ir skaičiavimo modelio parengimas planuojamam projektui Užusienyje (toliau kartu vadinama Galimybių studija/Paslaugos).  Galimybių studijos tikslas yra padėti išspręsti centralizuotos vėsos projekto įgyvendinimo, nurodyti aiškias gaires infrastruktūros įrengimui, statybos būdų – eigos nustatymui, taip pat atlikti inžinerinės dalies techninį-ekonominį vertinimą, reikalingą vertinant Bendrovės investicinių projektų gyvybingumą centralizuotos vėsos tiekimui.

Užsakovas – AB „Miesto gijos“.

Tiekėjas – pirkimą laimėjęs ūkio subjektas – fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padaliniai arba tokių asmenų grupė, galintis parengti šioje Techninėje specifikacijoje nurodytą Galimybių studiją.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR UŽDUOTYS, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

2.1. Tiekėjas teikdamas Paslaugas turi:

- 2.1.1. Atlikti projekto įgyvendinimo,  infrastruktūros įrengimo, statybos būdų – eigos nustatymą, inžinerinės dalies techninį-ekonominį vertinimą (TEV), visapusišką investicinio projekto ar technologinio sprendimo analizę, kuria nustatomas techninis įgyvendinamumas ir finansinis efektyvumas, sprendinių pagrįstumas. Vertinimas turi pateikti optimaliausią variantą, pagrįstą kaštų-naudos analize, technologijų parinkimu, rizikos vertinimu, atsipirkimo laiku, investicijų grąža bei veiklos efektyvumu, dažnai taikant daugiakriterinę analizę.

- 2.1.2. Išnagrinėti ir pasiūlyti optimaliausius sprendinius  pastatų vidaus vėsinimo sistemoms, kai yra centralizuotos vėsos tiekimas (pvz., šalčio sijos, kiti sprendimai) vertinant investicijų dydį ir atsiperkamumą įvertinus potencialių klientų galimus vėsos suvartojimus.

- 2.1.3. Pateikti principinę pastato vėsos punkto schemą. Įvertinti vėsos punkto įrengimo investicijas ir priežiūros/aptarnavimo sąnaudas. Nustatyti koks patalpos plotas/tūris reikalingas vėsos punkto įrengimui bei pateikti informaciją, kaip keistųsi vėsos punkto plotas/tūris keičiantis pastato vėsinimo galiai.

- 2.1.4. Atlikti techninį-ekonominį centralizuotos vėsos tiekimo ir lokalių vėsinimo sistemų pastatams palyginimą ir pateikti rekomendacijas.

- 2.1.5. Pateikti principinę  vėsos gamybos schemą su galimybe visą ar dalį atliekinės šilumos, susidarančios vėsinimo metu  atiduoti į centralizuotą šilumos tinklą. Įvertinti akumuliacinės talpos įrengimo galimybes tolygesniam atidavimui į centralizuotus šilumos tinklus (CŠT).

- 2.1.6. Išnagrinėti galimybes dėl perteklinės šilumos atidavimo į šilumos tiekimo tinklą, kai šilumos tiekimo tinklo temperatūros ne šildymo sezono metu:  T1  - 65 °C;  T2  - 45 °C.

- 2.1.7. Išnagrinėti centralizuotos vėsos tiekimo sistemos vėsos gamybos  šaltinio konfigūraciją. Įvertinti finansinį investicijų atsiperkamumą ir sąnaudas.

- 2.1.8. Aprašyti schemos veikimą, veikiant vėsos stočiai trimis režimais: minimaliu, 50 % apkrovimu bei 100 % apkrovimu.

- 2.1.9. Išnagrinėti galimybę įrengti integruotą šalčio saugyklą, parinkti jos optimalų dydį ir vietą, tipas (antžeminė, požeminė).

- 2.1.10. Išnagrinėti  ir parinkti optimaliausią vėsos tiekimo tinklo vamzdyno tipą ir klojimo technologiją.

- 2.1.11. Įvertinti vėsos gamybos šaltinių įrangos bei sistemos įrengimo kainų prognozę. Preliminari kainų prognozė turi būti derinama su Užsakovu.

- 2.1.12. Prielaidų ir energijos išteklių prognozės sudarymas ir susiderinimas su Užsakovu.

- 2.1.13. Išnagrinėti susijusių kitų inžinerinių dalių poreikius – konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų, šaldymo siurblinių optimaliausios vietos vertinimą, elektros tiekimui bei pajungimui prie ESO  operatoriaus tinklų.

- 2.1.14. Pateikti gaires projekto įgyvendinimui, techniniams ir  teritoriniams  klausimams, infrastruktūros įrengimui, statybos būdų - eigos nustatymui.

- 2.1.15. Palyginti sąnaudas tarp prisijungimo prie centralizuotos vėsos tinklo ir atskirų lokalių pastato vėsos punktų įrengimo (šalčio mašinos, išoriniai blokai).

- 2.1.16. Pateikti rekomendacijas dėl tinkamiausių sprendinių.

- 2.1.17. Parengti ataskaitą su lentelėmis, grafikais ir scenarijų analizę.

2.2. Reikalavimai apimantys Galimybių studijos apimtyje esantį skaičiavimo modelį (toliau – Modelis):

2.2.1. Modelis turi būti pritaikytas skirtingoms vėsumos gaminimo technologijoms.

2.2.2. Modelis turi gebėti apskaičiuoti vėsos kainą (EUR/kWh).

2.2.3. Modelis turi gebėti pateikti modeliuojamų įrenginių veikimo darbo grafikus (prie kokių temperatūrų lauke kokios galios, kiekiai). Modelis turi gebėti įvertinti vėsos tinklui tipinę metinę vėsinimo apkrovą, pagaminimą vėsos kiekį ir elektros suvartojimą bei atiduodamą į šilumos tinklą  atliekinę šilumą pavalandžiui, įvertinant pastato paskirties tipą, Sudaryti pagrįstus tipinius skirtingų pastatų tipų (prekybos, gyvenamosios, administracinis) vėsos vartojimo profilius metų bei paros bėgyje bei vidutinius santykinius metinius suvartojimo kiekius (kWh/m2/metus), lauko oro temperatūrą, kt. Atlikti jautrumo analizę vėsinimo apkrovai.

2.2.4. Modelyje turi būti galima lengvai pakeisti įrenginių technines charakteristikas, pvz. galią, vėsos suvartojimą, akumuliacines talpas (vėsos ir atliekinės šilumos).

2.2.5. Modelyje privalu pateikti ekonominius rodiklius: LCOE (vėsos savikaina), IRR (investicijų grąža), NPV (dabartinė vertė).

- 2.2.6. Modelyje turi būti pateikta palyginamoji analizė tarp alternatyvų (pvz., prisijungimas prie centralizuoto vėsos tinklo ar individualūs vėsos sprendimai).

- 2.2.7. Turi būti pateiktos vizualizacijos (grafikai, diagramos) pagrindiniams techniniams-ekonominiams rodikliams.

- 2.2.8. Atliekama scenarijų analizė (optimistinis, pesimistinis, bazinis scenarijus).

2.2.9. Pateikiama pavyzdinė rezultatų struktūra: lentelės, grafikai, scenarijų analizės skirsniai.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

3.1 Tiekėjas privalo teikti kokybiškas paslaugas laikydamasis šioje techninėje specifikacijoje  nustatytų reikalavimų, terminų ir sąlygų. Paslaugos teikiamos lietuvių kalba.

3.2. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties įsigaliojimo privalo parengti ir pateikti Užsakovui paslaugų atlikimo grafiką (toliau – Grafikas). Grafikas, kuriame turi būti numatyta trapinių ataskaitų teikimas. Derinimui Grafikas turi būti pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Užsakovas pateiktą Grafiką įsipareigoja patvirtinti arba pateikti Tiekėjui argumentuotas pastabas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grąžinamas pataisymui, jis turi būti pateiktas pakartotiniam derinimui per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Grafikas turi būti sudarytas taip, kad galimybių studijos atlikimas vyktų nepertraukiamai, susidėliojus ir nusistačius prioritetinę bei nuoseklią veiklų eigą.

3.3. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių atstovų el. parašais arba parašais, nurodant patvirtinimo datą.

3.4. Galimybių studija turi būti suformuota ir teikiama Užsakovo derinimui *.pdf, *.docx, *.xlsx formatu, o esant  brėžiniams, jie turi būti pateikti ir *.dwg formatu. Galutiniai suderinti ir patvirtinti dokumentai Užsakovui pateikiami visais nurodytais formatais.

3.5. Tiekėjas privalo suderinti  Galimybių studiją su Užsakovu. Užsakovas vertina ir priima sprendimą patvirtinti  Galimybių studiją arba teikia jam pastabas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jo pateikimo Užsakovui dienos. Užsakovui pateikus pastabas dėl Galimybių studijos, Teikėjas privalo ištaisyti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos.

- 3.6. Galutinis galimybių studijos priėmimas bus vykdomas jį pristačius Užsakovo vadovybei,  pateikus galutinį su Užsakovu suderintą ir Užsakovo vadovybės patvirtintą Galimybių studijos variantą elektroninėmis priemonėmis. Rezultatų pateikimo formatas: galutinė ataskaita, skaidrių rinkinys, prezentacija.

- 3.7. Visi Galimybių studijos skaičiavimo failai pateikiami kaip priedai su galutine ataskaita. Galimybių studija perduodama Užsakovo nuosavybei.  Pateikiama detali metodologija: aiškūs vertinimo metodai, analitiniai įrankiai bei duomenų šaltiniai. Pateikiami išsamūs duomenų šaltinių aprašymai (pvz., pastatų analizė, energetinių poreikių duomenys).

- 3.8. Tiekėjas negali siūlyti Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.3 punktu, nes perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr