VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Suinteresuotiems tiekėjams		           		                                        2026-04-29

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Valstybės įmonės Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama skelbiamos apklausos pirkimą „VP-3585 LED šviestuvų keitimo darbai Vilniaus regione“ (pirkimo Nr. 7306411), gavo tiekėjų klausimus (tekstas neredaguotas):

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Susipažinę su pirkimo dokumentų Technine specifikacija, prašome Perkančiosios organizacijos patikslinti kelis reikalavimus, siekiant užtikrinti platesnę tiekėjų konkurenciją ir galimybę pasiūlyti lygiaverčius, aukštos kokybės parametrus atitinkančius įrenginius. 1. Dėl reikalavimų LED šviestuvams: - Techninėje specifikacijoje nurodyta: „LED šviestuvo, diemateras 300 mm...“. Klausimas: Kadangi griežtas 300 mm diametro reikalavimas gali dirbtinai riboti konkurenciją ir eliminuoti lygiaverčius šviestuvus, prašome patikslinti, ar Perkančioji organizacija laikys reikalavimus atitinkančiu ir priims lygiavertį šviestuvą, kurio diametras patenka į 250–500 mm (arba bent 250–300 mm) ribas, išlaikant visus kitus reikalaujamus šviesos srauto ir galios parametrus? | Pirkimo sąlygų 1 priede Techninėje specifikacijoje (toliau – TS) nurodytas 300 mm diametras yra parinktas atsižvelgiant į esamų šviestuvų montavimo vietas ir poreikį estetiškai uždengti demontuojamos įrangos vietas nepažeidžiant lubų apdailos. Pažymime, kad TS nurodytas parametras yra minimalus reikalavimas arba siektinas standartas konkrečioms patalpoms. Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius gaminius, tačiau jie privalo užtikrinti, kad nauji šviestuvai pilnai uždengs senųjų vietas. Jei siūlomi kitokio diametro šviestuvai reikalauja papildomų lubų remonto darbų (glaistymo, dažymo), šios išlaidos privalo būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą, o darbai atlikti rangovo lėšomis. Perkančioji organizacija palieka galioti esamus reikalavimus, užtikrinančius vientisą estetinį vaizdą ir minimalias remonto sąnaudas. |
| 2. | Dėl reikalavimų IR judesio jutikliams: - Dėl p. 2.2.2. ir 2.3.2. (Aptikimo atstumas ir jautrumo reguliavimas): Specifikacijoje reikalaujama, kad spindulys būtų keičiamas (1-8 m), o jautrumas reguliuojamas. Klausimas: Ar Perkančiajai organizacijai bus priimtinas aukštos kokybės judesio jutiklis, kurio maksimalus aptikimo atstumas yra 8 m, tačiau aptikimo laukas ir atstumas yra reguliuojami / ribojami ne elektroniniu būdu, o fiziškai, naudojant specialias gamintojo pridedamas aklės (lęšio dangtelius), kurios leidžia tiksliai apriboti aptikimo zoną pagal patalpos poreikius? | Tiekėjai gali siūlyti gaminius, turinčius gamintojo numatytas papildomas fizines apsaugas (akles), tačiau pagrindiniai TS nurodyti reguliavimo diapazonai ir funkcijos privalo būti išlaikyti. TS nuostatos nekeičiamos. |
| 3. | Dėl p. 2.2.3. (Aplinkos šviesa): Specifikacijoje nurodyta „3-2000 LUX (keičiama)“. Klausimas: Ar Perkančioji organizacija sutiktų patikslinti šį reikalavimą ir priimtų lygiavertį jutiklį, kurio aplinkos šviesos suveikimo ribos yra nuo 5 iki 1000 lx? Pažymime, kad Techninėje specifikacijoje nurodytas itin platus diapazonas (3-2000 lx) yra perteklinis, nes standartiniam patalpų apšvietimo valdymui (ypač koridoriuose ar laiptinėse) pilnai pakanka 5–1000 lx ribų. Esamas reikalavimas dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją, nes rinkoje praktiškai nėra lygiaverčių įrenginių, atitinkančių būtent tokias specifines reikšmes – tai rodo, jog techninė specifikacija gali būti pritaikyta tik vienam konkrečiam gaminiui / gamintojui. Prašome užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintą lygiateisiškumo principą ir leisti siūlyti lygiaverčius rinkoje paplitusius gaminius | Nurodytas 3–2000 lx diapazonas yra būtinas siekiant užtikrinti jutiklių funkcionalumą tiek itin tamsiose patalpose (min. <3 lx), tiek patalpose su intensyviu natūraliu apšvietimu (maks. iki 2000 lx), kur apšvietimas neturi įsijungti dienos metu. Šis reikalavimas tiesiogiai susijęs su pastatų energinio efektyvumo didinimu. Rangovas, siūlydamas lygiavertį gaminį, turi užtikrinti, kad siūlomi parametrai leis jutikliui veikti visomis TS numatytomis sąlygomis. Siauresnis diapazonas gali neužtikrinti tinkamo veikimo specifinėse darbo vietose, todėl TS reikalavimai paliekami galioti kaip minimalūs kokybiniai parametrai. |
| 4. | Dėl p. 2.2.4. (Užlaikymas): Specifikacijoje nurodyta „min: 10 sec plius/minus 3 sec Maks: 12 min plius/minus 1 min“. Klausimas: Ar Perkančiajai organizacijai bus priimtinas jutiklis, kurio laiko užlaikymas yra reguliuojamas pakopomis diapazone nuo 15 sekundžių iki 30 minučių (kas suteikia dar ilgesnį maksimalaus užlaikymo laiką nei reikalaujama)? | TS nurodyti reikalavimai yra minimalūs. Perkančioji organizacija priims pasiūlymus su jutikliais, kurių techniniai parametrai yra lygiaverčiai arba ne prastesnių parametrų, nei nurodyta TS. |

Pirkimų organizatorius

Lina Bukavickienė, tel. Nr. +37066930835, el. p. lina.bukavickiene@turtas.lt