DĖL (2026-ESO-198) AUTOMATINIAI JUNGIKLIAI 25A-250A, IŠJUNGIAMOJI GEBA 25K APIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, gautus vykdant (2026-ESO-198) Automatiniai jungikliai 25A-250A, išjungiamoji geba 25kA  pirkimą (toliau – Pirkimas).

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Viename iš reikalavimų rašo "≥ 25 mm pločio šyna arba antgalis". Daugumos automatų skylės būna gerokai siauresnės. Gal galite duoti pavyzdį koks modelis tokį reikalavimą atitiktų? - Pasiūlymo sąlygų 6.3 punkte rašoma, kad jeigu produktas įra ESO techninius reikalavimus atitinkančių produktų sąraše, bandymų protokolo kopijos ir sertifikato teikti nereikia. Tačiau priede "ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS", prašoma pateikti "Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją ir sertifikatą (produkto arba tipinių bandymų sertifikatą)". Kuo vadovautis - Dar vienas reikalavimas yra: "Tarnavimo laikas ≥ 25 metai". Gamintojai paprastai metais tarnavimo lako nerašo, nes jis priklauso nuo keleto faktorių. Ar neužtektų ciklų patvarumo ir, jei ne, ką tuo atveju daryti? | Paaiškiname, kad įvertinus techninius reikalavimus automatiniai jungikliai iki 80 A gali būti siūlomi ne tik su 25 mm šynos prijungimo ertme, o ir su antgalio prijungimu, kurio diametras nėra nurodomas. Tačiau įvertinus automatinių jungiklių sroves (25 A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A) antgalis turi turėti galimybę prijungti ne mažesnį nei 95 mm² kabelį.. Paaiškiname, kad jeigu siūlomi automatai yra ESO techninius reikalavimus atitinkančių produktų sąraše, pateikti tipinių bandymų protokolų kopijų nereikia. Ciklo patvarumo reikalaujame TS 15 punkte. Galite pateikti tiekėjo deklaraciją, kad automatas tarnaus ne mažiau kaip 6000 ciklų ir 25 metus. |

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

* SK – Sistelos koeficientai

* ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika

* PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos

* Kita

** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo sąlygos.

*** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo sąlygas teikimo tvarka nurodyta BPS 12-ame skyriuje.

Informuojame, kad vadovaudamiesi Bendrųjų pirkimo sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliame paraiškų pateikimo terminą. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pirkimų projektų vadovas Jovita Sebestijonaitė, te.nr. +370 686 01945

AB „Ignitis grupė“ įmonių grupėje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų ir pasisakome už aukštus etikos, sąžiningumo ir skaidrumo veikloje standartus. Mums svarbu dirbti sąžiningai, kuriant patikimus ryšius – su savo klientais, partneriais, tiekėjais, institucijomis. Todėl siekiame, kad rinkoje, kurioje veikiame, būtų laikomasi etikos ir skaidrumo principų, pirmiausia – netoleruojama korupcija. Prie šio bendro tikslo kviečiame prisijungti ir Jus. Jei esate pastebėję arba turite informacijos apie netinkamą mūsų darbuotojų elgesį ar kitus veiksmus, kurie gali kelti korupcijos riziką, prašome apie tai pranešti elektroniniu paštu pasitikejimolinija@ignitis.lt  arba telefonu +370 640 88889. Esame įsipareigoję saugoti pranešimų teikėjų konfidencialumą ir būsime dėkingi Jums už pagalbą mūsų įmonių grupei vykdyti efektyvią, skaidrią ir pasitikėjimą kuriančią veiklą.