TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Ardelės biokuro pakuroms (toliau – Pirkimas arba Prekės).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Ardelės biokuro pakuroms.

  - Objektas – perkančiojo subjekto katilinė arba elektrinė.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto preliminarios apimtys nurodytos lentelėse pagal pakurų gamintojus.

  - Lentelėje Nr. 1 pakuros gamintojų UAB „Nest Baltija“, UAB „Enerstena“ ir UAB „Axis Technologies“ Prekių kiekis:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis, vnt. | Palaikomas kiekis Tiekėjo sandėlyje, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ardelė A-1 | 400 | 40 |
| 2. | Ardelė A-2 | 400 | 40 |
| 3. | Ardelė A-2B | 150 | 25 |
| 4. | Ardelė A-1B | 100 | 15 |
| 5. | Ardelė A-3.1 | 80 | 10 |
| 6. | Ardelė A-3.2 | 60 | 8 |
| 7. | Ardelė A-4 | 60 | 8 |
| 8. | Ardelė A-5 | 20 | 3 |
| 9. | Ardelė A-7 | 100 | 15 |
| 10. | Ardelė A-9 | 80 | 10 |
| 11. | Ardelė E-4 | 400 | 40 |
| 12. | Ardelė E-2 | 150 | 25 |
| 13. | Ardelė E-3 | 100 | 15 |
| 14. | Ardelė D-1 | 150 | 25 |
| 15. | Ardelė D-2 | 20 | 3 |
| 16. | Ardelė E-1 | 150 | 25 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vietos nurodytos lentelėje:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Objektas | Adresas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Petrašiūnų elektrinė | Jėgainės g. 12C, Kaunas |
| 2. | Nemuno katilinė | R. Kalantos g. 49, Kaunas |
| 3. | „Šilko“ katilinė | Varnių g. 48, Kaunas |
| 4. | „Inkaro“ katilinė | Raudondvario 7 takas 4, Kaunas |
| 5. | Jurbarko katilinė | V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas |
| 6. | Garliavos katilinė | S. Lozoraičio g. 17A, Garliava |
| 7. | Noreikiškių katilinė | Universiteto g. 1, Akademijos miestelis |
| 8. | Ežerėlio katilinė | Kauno g. 2, Ežerėlis |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Reikalavimai Prekėms nurodyti lentelėje:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medžiaga | Karščiui atsparus metalo liejinys, standartas EN 10295:2002, kodas 1.4777 arba kitos lygiavertės cheminės sudėties bei kokybės lydinio |
| 2. | Legituojančio elemento chromo kiekis | Ne mažiau kaip 27% |
| 3. | Tolerancijos | Pagal ISO 8062 CT10 |
| 4. | Darbinė temperatūra | Iki 1100⁰C |
| 5. | Pakuotė | Ant euro padėklų |

  - Lygiavertės Prekės turi atitikti Lentelėje Nr. 3 nurodytus reikalavimus bei nepakenkti Perkančiojo subjekto įrangos darbui.

  - Prekių brėžiniai pridedami Priede Nr. 1, tačiau Tiekėjui rekomenduojama atvykti į Perkančiojo subjekto Objektus ir apžiūrėti Prekių pavyzdžius.

  - Preliminarus Prekių poreikis Sutarties laikotarpiui nurodytas Lentelėje Nr.1. Kadangi kiekis yra preliminarus, Perkantysis subjektas turi teisę pirkti Prekes pagal faktinį poreikį, neviršijant maksimalios sutarties kainos.

  - Tiekėjas įsipareigoja visą Sutarties galiojamo terminą sandėliavimo vietoje laikyti nurodytą minimalų Prekių kiekį, kurį galėtų pristatyti per 6.1 punkte nurodytą laiką.

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti nauja, kokybiška. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, iškrovimo į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą ar kitos su pristatymu susijusios  sąnaudos.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas turi galėti pristatyti Prekių, palaikomų sandėlyje kiekį ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Didesnį nei minimalus Prekių, palaikomų sandėlyje, kiekį Tiekėjas turi pristatyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) savaites nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Tiekėjas Prekes turės pristatyti Techninės specifikacijos Lentelėje Nr.2 nurodytu adresu(-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo į Objektą dienos.

  - Garantija teikiama  pagal Prekių gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų bei susijusių teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Prekių trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas, skaičiuojamas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo Tiekėjui momento.

  - Kilus įtarimams dėl pateiktų Prekių kokybės Perkantysis subjektas turi teisę atlikti Prekių atitikimo jų kokybės dokumentuose nurodytiems reikalavimams tyrimus savo pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Prekių bandinys tyrimams imamas iš Perkančiojo subjekto pasirinktos Tiekėjo pristatytos Prekių partijos dalyvaujant Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo atstovams. Paėmus bandinį surašomas ir šalių pasirašomas laisvos formos bandinio paėmimo aktas.

  - Nustačius jog Prekės neatitinka jų kokybės dokumentuose nurodytų reikalavimų, Tiekėjas privalės pakeisti Prekes į naujas, atitinkančias iškeltus reikalavimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Kol nebus gautos Prekės, atitinkančios keliamus reikalavimus, Tiekėjui bus taikomi Sutartinė atsakomybė dėl vėlavimo tiekti Prekes.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių kokybės sertifikatas su nurodyta Prekių chemine sudėtimi.

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktas.