DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2026-VKJ-38) Elektros įrenginių iki 10kV techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil. Nr. | Nuoroda į pirkimo dokumentų punktą | Siūloma korekcija / klausimas | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dėl medžiagų tiekimo terminų | Ar medžiagų/paslaugų tiekėjas turi palaikyti šių pozicijų kiekius (nurodytus 2.3.1. TS priedas Nr.1_Pasiūlymo kaina faile) pas save sandėliuose? Ar pakankama sąlyga, kad tiekėjas medžiagas pateikia ne vėliau kaip per 120 k.d., remiantis techninių specifikacijų 2.16.7 punktu. | Patiksliname, kad medžiagų sandėlyje palaikyti nereikės. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir bus užsakinėjami tik esant poreikiui. |
| 2. | Dėl medžiagų kainų | Medžiagų tiekėjai teiraujasi: Kadangi žaliavų kainos labai svyruoja (+30% +40%), ir tai tiesiogiai įtakoja kabelius/metalo konstrukcijas, tai pasiūlyme kainų fiksavimas galimas maximaliai iki 1 mėn. Ar bus numatyta medžiagų įkainių perskaičiavimo galimybė ne tik dėl infliacijos/defliacijos, bet žaliavų, transporto ir pan. kitimo? | Paaiškiname, kad pagrindinis pirkimo objektas yra techninio aptarnavimo paslaugos, ne medžiagų tiekimas. Įkainių perskaičiavimo sąlygos keičiamos nebus. |
| 3. | TS 4.3 p.: Pirkėjo nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas Paslaugų tiekėjo pasiūlyme nurodytas terminas, kuris negali būti ilgesnis nei 7 (septynios) darbo dienos | Tiekėjas pasiūlyme neturi nurodyti trūkumų šalinimo termino, prašome patikslinti. | Atsižvelgiant į tiekėjo pastabą ištaisome techninę klaidą ir patiksliname punktą. Patikslinimai dokumente pažymėti raudona spalva. |
| 4. | Sutarties projekto 6.2 p.: Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Techninėje specifikacijoje ar Sutartyje nustatytą terminą Teikėjas, Klientui pareikalavus, moka Klientui 0,1 procentų nuo trūkumų turinčių Paslaugų ir (ar) Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą Dieną, tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 200,00 EUR (vienas šimtas eurų 00 ct) EUR už vieną vėlavimo laikotarpį. | Prašome patikslinti ar 200,00 Eur, ar 100,00 Eur. | Paaiškiname, kada pirmenybė yra teikiama sumai, įrašytai žodžiais. Ištaisome techninę klaidą, patikslinimai dokumente pažymėti raudona spalva. |
|  | 2.3.1. TS priedas Nr.1_Pasiūlymo kaina, Matavimai ir patikros |  |  |
| 5. | 3.04 Galios transformatorių patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Kas konkrečiai turi būti atlikta (kokie darbai, kokie matavimai)? Ar tikrai sutarties galiojimo metu planuojama užsakyti 300 vnt. šios paslaugos? Prašome, jei galite pateikite techninį pagrindimą, tokio neproporcingai didelio poreikio šių darbų atlikimui. | Paaiškiname, kad bus aptarnaujami tik sauso tipo (lietos dervos) transformatoriai 10/0.4kV, 10/0.69kV 10/10kV iki 5MVA galios. Atliekami matavimai aprašyti dokumente “ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMŲ IR APIMTIES APRAŠAS”. Šiuo metu galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-01. Skyriuje VI “GALIOS TRANFORMATORIAI, AUTOTRANSFORMATORIAI IR ALYVIANIAI REAKTORIAI”. Šiame teisės akte numatyti matavimai turės būti atliekami nurodyto tipo, vardinės įtampos ir galios transformatoriams pagal jų būklę. Turės būti atliekami tokie periodiniai matavimai, kaip: - Transformatorių ir reaktorių apvijų izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru, jeigu gamintojas nenurodo kitaip (taikoma P, R, T ir M bandymų bei matavimų kategorijoms, o 6 – 10 kV įtampos nehermetiniams transformatoriams buvusiems eksploatacijoje P bandymų bei matavimų kategorija). - Prieš transformatoriaus eksploatavimą, techninės priežiūros ir remonto metu aušinimo sistemos tikrinamos vadovaujantis transformatoriaus gamintojo technine dokumentacija (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). Neperiodiniai matavimai atliekami po įrenginių remonto gali būti: - Sausieji transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo 17 lentelėje nustatytomis susilpnintos izoliacijos įtampos vertėmis. - Pagal IEC standartus pagaminti transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo 18 lentelėje nustatytomis įtampos vertėmis. - Apvijų varža nuolatinei srovei matuojama visose atšakose, jeigu transformatoriaus gamintojo techninėje dokumentacijoje nėra kitų nuostatų ir transformatoriaus atšakų perjungimas nėra apribotas. Esant transformatoriaus atšakų perjungiklio padėčių apribojimui, apvijų varža nuolatinei srovei matuojama tik apribotose padėtyse (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). - Trifazių transformatorių apvijų varža nuolatinei srovei, išmatuota tose pačiose skirtingų fazių atšakose, esant vienodai temperatūrai, gali skirtis ne daugiau kaip 2. Jeigu dėl konstrukcijos ypatumų skirtumas didesnis ir tai nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje, reikia vadovautis leidžiamųjų nuokrypių normomis, nustatytomis transformatoriaus pase. Jeigu nėra matavimo duomenų gamintojo techninėje dokumentacijoje, tai matavimo rezultatus lyginti su ankstesnių matavimų vertėmis. Atsižvelgiant į paaiškinimą, papildome eilutės 3.04 pavadinimą. Patikslinimai dokumente pažymėti raudona spalva. Taip pat ištaisome techninę klaidą ir patiksliname eilutės 3.04 matavimo vienetus. Patikslinimai dokumente pažymėti raudona spalva. Dėl paslaugų kiekio paaiškiname, kad jėgainėje yra virš 20 sauso tipo transformatorių, kuriems sutarties galiojimo laikotarpiu bus reikalingas aptarnavimas, bandymai ir matavimai po du kartus kiekvienam. Taip pat įskaičiuotas sudėtingas darbo vietos paruošimas su daug perjungimų ir ilgu laukimo laiku brigadai, kol prileis prie darbų. Atkreipiame dėmesį, kad nurodytas preliminarus paslaugų kiekis, Klientas gali pirkti mažiau arba daugiau nurodyto kiekio. |
| 6. | 3.07 Vakuuminių jungtuvų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Kas konkrečiai turi būti atlikta? | Paaiškiname, kad atliekami matavimai aprašyti dokumente “ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMŲ IR APIMTIES APRAŠAS”. Šiuo metu galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-01. Skyriuje XIII “VAKUUMINIAI JUNGTUVAI”. Šiame teisės akte numatyti matavimai turės būti atliekami nurodyto tipo, vardinės įtampos ir galios transformatoriams pagal jų būklę. Turės būti atliekami tokie periodiniai matavimai, kaip: 332. 6–35 kV įtampos vakuuminių jungtuvų bandomi izoliaciniai tarpai tarp polių. Bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min. Eksploatavimo metu 6–35 kV vakuuminių jungtuvų izoliaciniai tarpai tarp polių bandomi Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu. 333. Vakuuminių jungtuvų varža nuolatinei srovei, laiko charakteristikos, judamųjų dalių eigos, kontaktų įspaudimo įjungiant, kontaktų susijungimo ir išsijungimo vienalaikiškumas matuojamas ir leidžiamojo kontaktų nusidėvėjimo tikrinimas atliekamas vadovaujantis gamintojo techninės dokumentacijos nuostatomis. 336. Termovizinio tikrinimo metu nustatomas vakuuminių jungtuvų srovėlaidžio kontūro kontaktų ir kontaktinių jungčių įšilimas. Termovizoriumi tikrinama vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai). Neperiodiniai matavimai atliekami po remonto gali būti: 334. Vakuuminių jungtuvų valdantieji elektromagnetai turi pradėti veikti, kai yra šios sąlygos (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms): 334.1. įjungimo elektromagnetų, kai įtampa ne aukštesnė kaip 0,85 Uv; 334.2. išjungimo elektromagnetų, kai įtampa ne aukštesnė kaip 0,7 Uv. 335. Bandant vakuuminį jungtuvą jungimu, kai vardinė įtampa ant elektromagneto gnybtų, turi būti atliktos 3–5 įjungimo ir išjungimo operacijos bei 2–3 sudėtingi įjungimo ir išjungimo ciklai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). |
| 7. | 3.08 Magistralinių ir skirstomųjų šynų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Kas konkrečiai turi būti atlikta? Kaip apskaičiuojamos 1 vnt. paslaugos? | Paaiškiname, kad atliekami matavimai aprašyti dokumente “ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMŲ IR APIMTIES APRAŠAS”. Šiuo metu galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-01. Skyriuje XVIII “MAGISTRALINĖS IR SKIRSTOMOSIOS ŠYNOS”. Šiame teisės akte numatyti matavimai turės būti atliekami nurodyto tipo, vardinės įtampos ir galios transformatoriams pagal jų būklę. Turės būti atliekami tokie periodiniai matavimai, kaip: 393. Įvadai ir pereinamieji izoliatoriai tikrinami vadovaujantis Aprašo XXIII skyriaus nuostatomis. 450. Įvado matavimo kondensatoriaus išvado (C2) arba (ir) paskutinių sluoksnių (C3) izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). 394. Magistralinės ir skirstomosios šynos termovizoriumi tikrinamos vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijoms). 395. Magistralinių ir skirstomųjų šynų kontaktinės jungtys tikrinamos vadovaujantis Aprašo XXXI skyriaus nuostatomis. 611. Termovizoriumi kontaktinės jungtys tikrinamos vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai). Neperiodiniai darbai atliekami po remonto gali būti: 389. Šynų izoliacijos bandomoji įtampa nustatyta Aprašo 18 ir 24 lentelėse (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). 390. Šynų izoliacijos bandymo 50 Hz dažnio bandomąja įtampa trukmė – 1 min. Taip pat ištaisome techninę klaidą ir patiksliname eilutės 3.08 matavimo vienetus. Patikslinimai dokumente pažymėti raudona spalva. |
| 8. | 3.11 Įrenginių, antrinių grandinių ir instaliacijos patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Kaip apskaičiuojamos 1 vnt. paslaugos? | Atsižvelgiant į tiekėjo klausimą, ištaisome techninę klaidą ir patiksliname eilutės 3.11 matavimo vienetus. Patikslinimai dokumente pažymėti raudona spalva. |
| 9. | 3.12 Akumuliatorių baterijų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Kaip apskaičiuojamos 1 vnt. paslaugos: 1 elemento ar viso komplekto? | Atsižvelgiant į tiekėjo klausimą, ištaisome techninę klaidą ir patiksliname eilutės 3.12 matavimo vienetus. Patikslinimai dokumente pažymėti raudona spalva. |
| 10. | 3.14 Galios kabelių linijų patikra (iki 10kV vardinės įtampos įrenginiai) | Koks atliekamas matavimas, varžos megometru ar paaukštinta įtampa? | Paaiškiname, kad atliekami matavimai aprašyti dokumente “ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMŲ IR APIMTIES APRAŠAS”. Šiuo metu galiojanti suvestinė redakcija 2023-07-01. Skyriuje XXIX “GALIOS KABELIŲ LINIJOS”. Šiame teisės akte numatyti matavimai turės būti atliekami įrenginiui pagal jo būklę. Turės būti atliekami tokie periodiniai matavimai, kaip: 547. Kabeliai su XLPE izoliacija bandomi 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, eksploatuojant – 5 min, o prieš eksploatavimą – 10 min, arba LŽD bandomi prieš eksploatavimą – 60 min, o eksploatuojant – 30 min. Nuotėkio srovė bandant LŽD nematuojama. (6-35kV kabeliai) 549. Iki 1000 V įtampos kabeliai bandomi matuojant izoliacijos varžą 2500 V įtampos megommetru arba bandomi 2500 V išlygintąja bandomąja įtampa arba LŽD. Bandymo trukmė bandant LŽD – 15 min, kitais metodais 1 min. Patiksliname bandomo kabelio tipą XLPE, patikslinamas pridėtas 3.14 punkte ir pažymėtas raudonai. |
| 11. | 2.3.1. TS priedas Nr.1_Pasiūlymo kaina, stulpelis medžiagos | Patikslinkite, ar teisingai suprantame, kad prie medžiagų gamintoją ir tipą reikia nurodyti tik 1.29 ir 1.30 eilutėse, gamintoją tik 1.55-1.84 eilutėse? | Paaiškiname, kad tiekėjui nereikia nurodyti medžiagų gamintojo ir tipo. Šiuose stulpeliuose pateikta informacija, kokias medžiagas šiuo metu naudoja pirkėjas, kad tiekėjas susidarytų išsamesnę nuomonę apie poreikį ir turėtų galimybę gauti išsamesnę informaciją apie medžiagų technines charakteristikas. |
| 12. | 2.3.1. TS priedas Nr.1_Pasiūlymo kaina |  | Pirkėjas, peržiūrėjęs 2.3.1. TS priedas Nr.1_Pasiūlymo kaina dokumentą, savo iniciatyva ištaiso techninę klaidą 3 skyriaus „Matavimai ir patikros“ I stulpelyje nurodytus matavimo vienetus. Patikslinimai dokumente pažymėti raudona spalva. |
| 13. |  |  | Pirkėjas, peržiūrėjęs 2.3.1. TS priedas Nr.1_Pasiūlymo kaina dokumentą, savo iniciatyva paaiškina „Matavimai ir patikros“ ir „Darbai“ nurodytų darbų ir paslaugų detalizaciją, pridedamas papildomas stulpelis. Patikslinimai dokumente pažymėti raudona spalva. |

PRIDEDAMA:

2026.04.29 2.3.1. TS priedas Nr.1_Pasiūlymo kaina

2026.04.29 2.3. Techninė specifikacija

2026.04.29 2.6. Sutarties SD

Strateginių pirkimų projektų vadovė Jūratė Kaupinienė, Mob. +370 665 13258