	Žeimių nuotekų valyklos sklypo kad. Nr. 4640/0004:292, Blauzdžių k., Žeimių sen., Jonavos r. sav. rekonstrukcija
	Pirkimo dokumentai. 

III skyrius. Užsakovo reikalavimai


	Lapių nuotekų valymo įrenginių Kalno g. 1, Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r. sav. rekonstrukcija
	Rinkos konsultacija. 

Užsakovo reikalavimai



UAB „GIRAITĖS vandenys“

RINKOS KONSULTACIJA: LAPIŲ Nuotekų valymo įrenginių KALNO G. 1, GINĖNŲ K., LAPIŲ SEN., KAUNO R. SAV. rekonstrukcija 

UŽsakovo reikalavimai

2026

TURINYS
41 Bendrieji reikalavimai


4Pagrindiniai tikslai


5Projekto vieta


51.1
Bendri reikalavimai statybvietei


5Bendri reikalavimai statybos darbams


5Statybos darbų aikštelė ir sutarties ribos


6Darbų apimtis, Rangovo atsakomybės ribos


6Laikini statiniai ir sanitarinė įranga


6Laikinas elektros energijos tiekimas


6Vykdomų darbų sauga


6Darbo valandos ir dienos


7Pakeistos įrangos išvežimas ir šalinimas


7Reikalavimai aplinkos apsaugai


7Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai


72 Specialieji reikalavimai nuotekų valyklai


72.1 Bendroji apžvalga


8Reikalavimai projektui


8Projekto koncepcija


9Įrangos patikimumas


92.2
Pagrindiniai darbai


102.3
Nuotekų valymui keliami reikalavimai


122.4
Nuotekų valymo procesams ir atskiroms grandims keliami reikalavimai


12Bendri reikalavimai


13Technologinis pastatas


13Nuotekų apskaita. Debito matavimas


13Atitekančių nuotekų priėmimas, debito išlyginimas


13Nuotekų mėginių paėmimas


13Parengtinis valymas (mechaninis valymas)


14Nuotekų srauto paskirstymas į biologinį valymą


14Biologinis nuotekų valymas (bioreaktoriai)


16Aeracija


17Orapūtės


17Dumblo srautai


17Chemikalų dozavimas


18Perteklinio dumblo tankinimas ir stabilizavimas


18Valytų nuotekų išleidimas


18Vietinių nuotekų tvarkymas


18Rezervuarų ir talpų ištuštinimas


18Reikalavimai pastatų, statinių, įrangos aptarnavimui


18Eksploatavimo  ir  priežiūros  personalo  instruktavimas


193 Techniniai reikalavimai statybos ir mechaniniams darbams


193.1
Statybinių konstrukcijų projektavimas


19Statybos metodai


20Nuotekų valymo įrenginių statiniai


203.2
Reikalavimai architektūrinei daliai


213.3
Šildymui ir vėdinimui keliami reikalavimai


223.4
Sklypo sutvarkymui keliami reikalavimai


224 Techniniai reikalavimai elektros ir automatikos darbams


224.1
Žaibosauga. Priešgaisrinė signalizacija


234.2
Reikalavimai fizinei apsaugai


244.3
Nuotekų valymo įrenginių darbo kontrolė ir valdymas


25Reikalavimai matavimo prietaisams


25Kontroliuojami parametrai


25Stacionarūs parametrų matavimo prietaisai


26Proceso  kontrolė,  valdymas ir  kompiuterinės  vizualizacija


275 Medžiagų ir mechaninės įrangos techninės specifikacijos


275.1
Valyklos  mechaninės  įrangos  parinkimas


275.2
Vamzdžiai


27Polietileniniai PE slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys


27Neplastifikuoto polivinilchlorido slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys


27Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) savitakiniai vamzdžiai ir fasoninė įranga savitakos kolektoriams


28Polietileno PE100 RC slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys


285.3
Technologiniai vamzdynai


28Bendrieji reikalavimai


28Ketaus ir kalaus ketaus vamzdžiai


29Nerūdijančio plieno vamzdžiai


29Kitų medžiagų plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės


305.4
Sklendės


30Pleištinės sklendės


30Peilinės sklendės


306 Eksploatacijos ir priežiūros personalo instruktavimas


317 Technologinio proceso garantijos


31Nuotekų valymo įrenginių darbo efektyvumo bandymų rūšys


31Valymo efektyvumo pademonstravimo bandymai (Baigiamieji bandymai)


32Neatitikimas nustatytiems reikalavimams




1 Bendrieji reikalavimai

Šiuose pirkimo dokumentuose aprašomi reikalavimai keliami Lapių nuotekų valymo įrenginių projektavimui ir rekonstrukcijai. Numatoma rekonstruoti esamus Lapių nuotekų valymo įrenginius. Esami nuotekų valymo įrenginiai turi būti eksploatuojami visos rekonstrukcijos metu, kol bus paleisti naujieji nuotekų valymo įrenginiai.
Pagrindiniai tikslai

Užtikrinti vartotojams tinkamos kokybės nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą.

Šiame skyriuje kartu su techniniais reikalavimais ir specifikacijomis įtrauktos šios darbų sritys:

· Statinio projekto parengimas;

· Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas.
· Pastatytų įrenginių išbandymas, paleidimas ir bandomasis veikimas

· Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimas

· Personalo apmokymas

· Garantijos

Šių Užsakovo reikalavimų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus projektui, jo apimčiai, naudojamoms medžiagoms, atliekamų darbų kokybei ir paslaugoms. Jose konkrečiai nurodyti reikalaujami atlikti darbai.

Konkurse nugalėjęs tiekėjas (toliau – Rangovas) turės savo lėšomis parengti nuotekų valymo įrenginių projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą (toliau kartu vadinama – Statinio projektas) ir pateikti Užsakovui popierinį egzempliorių ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (*.doc, *.dwg, *.pdf) .

Konkurso dalyviai, ruošdami savo konkursinį pasiūlymą, gali naudotis visais Pirkimo dokumentuose pateiktais brėžiniais, schemomis. Brėžiniai, pateikti konkurso dokumentuose, yra skirti tik informacijai, kadangi Rangovas, įgyvendinantis projektą ir statybos planą, yra atsakingas už projekto rengimą, taip pat už nuotekų valymo įrenginių darbą ir ekonomišką veikimą.
Rangovas turi gauti visas prisijungimo sąlygas, leidimus, licencijas ir suderinimus reikalingus projektavimui, rekonstrukcijai (statybai), darbų valdymui ir statinių naudojimui. Užsakovas suteiks rangovui įgaliojimą gauti leidimus Užsakovo vardu. 

Rangovas turės gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai, statybos leidimai ir kt.

Rangovas turi atsižvelgti į trečiųjų šalių pastabas derinant projektinius pasiūlymus ir techninio darbo projekto ekspertų privalomas pastabas (jei tokių būtų).
Planuodamas savo darbą, Rangovas turi numatyti realius terminus deryboms su trečiosiomis šalimis, atsakingomis už leidimus ir pan.

Rangovas atsako už projektavimą, prisijungimo sąlygas, rekonstrukciją (statybą), gamybą (taip pat ir tą, kurią vykdo jo tiekėjai), montavimą, priežiūrą, įrangos išbandymą, atskirų įrenginių ir viso komplekso nuotekų valymo įrenginių paleidimą-derinimą, baigiamuosius bandymus, reikalaujamo nuotekų išvalymo efektyvumo pasiekimą.

Rengiant Statinio projektą ir vykdant statybą būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybės nutarimais, statybiniais organizaciniais techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą šiuose Užsakovo reikalavimuose (ar kituose pirkimo dokumentuose) nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Galutinis naudos gavėjas yra UAB „Giraitės vandenys“.

Projekto vieta

Projektas bus vykdomas adresu Kalno g. 1, Ginėnų k., Lapių sen., Kauno r. sav. Kauno r. sav. Nuotekų valyklos vieta nurodyta pateiktuose brėžiniuose, planuose (žiūr. PRIDEDAMA).
Lapių nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į saugomas teritorijas, tačiau valytos nuotekos išleidžiamos į „Natura 2000“ teritoriją – Neries upė (BAST). Prieduose pateikta Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos išvada dėl planuojamos veiklos reikšmingumo nustatymo. Projekto rengimo metu numačius keisti sprendinius numatytus Užsakovo reikalavimuose – bus būtina iš naujo gauti atsakingos saugomų teritorijų direkcijos išvadą dėl reikšmingumo.
Lapių nuotekų valymo įrenginiai nepatenka į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijas ar jų apsaugos zonas.

1.1 Bendri reikalavimai statybvietei

Bendri reikalavimai statybos darbams

Statybą vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Rangovas privalo pildyti Statybos darbų žurnalą, atlikdamas jame tikslius įrašus, kuriuose būtų aprašoma statybos darbų eiga. Žurnalo pildymas turi atitikti Aplinkos ministerijos patvirtintų teisės aktų reikalavimus.

Statybos užbaigimą vykdyti vadovaujantis Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros ir statybos užbaigimas vykdomas pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Darbai, kuriuos reikia atlikti, yra apibūdinti visoje pirkimo dokumentacijoje ir yra laikoma, kad Rangovo pasiūlymo žiniaraščiuose įrašytos kainos apima visus pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus. Jokie kiti mokėjimai neleidžiami. Darbai atliekami pagal pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus.

Darbus pradėti galima tik gavus reikiamus leidimus ir paskelbus apie darbų pradžią.

Statybos darbų aikštelė ir sutarties ribos

Rangovo atsakomybės ribos vykdant darbus nuotekų valymo įrenginių teritorijoje yra nuotekų valymo įrenginių teritorija. Taip pat Rangovas turi numatyti, kad prieš darbus bus fiksuojamos privažiavimo prie nuotekų valymo įrenginių sklypo kelių dangų būklė, o atlikus darbus visos esamos dangos turės būti atstatomos į neprastesnę būklę.     

Darbų apimtis, Rangovo atsakomybės ribos

Rangovas atsako už Statinio projekto parengimą ir jo patvirtinimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo būklės brėžinių parengimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą.

Statybos metu Rangovas taip pat bus visiškai atsakingas už nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo darbus, baigiamuosius bandymus, bandymus po baigimo, reikiamus pasiekti valytų nuotekų kokybinių rodiklių rezultatus. 

Rangovas, vykdydamas valymo įrenginių rekonstravimą (statybą), turės atlikti visus reikalingus darbus, kad nuotekų valymo įrenginiai galėtų veikti automatiniame režime, užtikrindami Pirkimo dokumentuose nurodytus valytų nuotekų kokybinius rodiklius.
Laikini statiniai ir sanitarinė įranga
Rangovas pateikia visą reikalingą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi įrengti visus laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal visus vietinius įstatymus, taisykles. Rangovas turi aprūpinti reikalingomis patalpomis savo paties darbuotojus ir visus tuos, kurie pagal sutartį dirba jo kontroliuojami, laikantis Lietuvos darbo įstatymų reikalavimų. Sutarties vykdymo metu Rangovas identifikuoja ir brėžiniuose nurodo šių patalpų įrengimo vietą. Patalpų įrengimo vieta turi būti parinkta taip, kad būtų užtikrintas saugus darbuotojų judėjimas į/iš patalpos bei užtikrinami Lietuvos Respublikoje galiojančių higienos normų reikalavimai.

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi apmokėti Rangovas. 

Jei klojant/rekonstruojant tinklus, statybos metu bus naudojami esami tinklai, Rangovas turi numatyti laikinus nuotekų šalinimo tinklus ir įrenginius.

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti vandens tiekimu.

Laikinas elektros energijos tiekimas

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos, reikalingos statybos darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu.

Vykdomų darbų sauga

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat pradžių iki jų pabaigos. Rangovas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

Rangovas turi įrengti laikinus aptvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo Užsakovo naudojamos teritorijos eksploatuojant esamus įrenginius. Tai turi būti suderinta ir susitarta su Inžinieriumi / Užsakovu.

Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. Tačiau tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos aikštelėje, saugumą.

Rangovas privalo per 12 valandų po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Inžinieriui / Užsakovui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Darbo valandos ir dienos

Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės šventės laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su nukrypimu nuo įprastinio darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir nedarbo dienomis turi būti pateiktas prašymas Inžinieriui / Užsakovui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti atšauktas.
Pakeistos įrangos išvežimas ir šalinimas

Išmontuojama įranga ir įrengimai yra Užsakovo nuosavybė. Prieš pašalindamas iš statybos aikštelės esamą įrangą, pvz., vamzdžius ir fasonines dalis ar kt., Rangovas turi informuoti Inžinierių / Užsakovą arba susijusią komunalinių paslaugų įmonę ir gauti leidimą. Įmonė per 24 valandas turi nurodyti Rangovui, ką daryti su įranga – šalinti ar pristatyti saugoti įmonės patalpose ar kur kitur.

Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Lietuvoje galiojančių įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovas bus atsakingas už tinkamą statybos atliekų ir nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose, želdinių apsaugą ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.

Leistini triukšmo lygiai turi atitikti LR Triukšmo valdymo įstatymo reikalavimus.

Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai tyrinėjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 šuliniams), kad vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų nuotekų vamzdžių gylis ties sujungimais. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.11.03:2014.

Baigęs visus darbus Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius, juos pasirašo, patvirtindamas, kad Darbai buvo atlikti taip kaip parodyta ir dokumentaciją Užsakovui. Gavęs Inžinieriaus / Užsakovo patvirtinimą, Rangovas turi pateikti brėžinių 3 komplektus pdf., jpg. ar tif. skaitmeniniais failais su išpildymo brėžiniais. Rangovas turi būti atsakingas už kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos pateikimą iš atitinkamų institucijų. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui.
2 Specialieji reikalavimai nuotekų valyklai
2.1 Bendroji apžvalga
Šiose specialiose techninėse specifikacijose pateikti reikalavimai nuotekų valymo įrenginiams ir technologijai. Šie specialūs reikalavimai nuotekų valymo technologijai buvo nustatyti atsižvelgiant į daugiametę esamų nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo patirtį, naujausius technikos pasiekimus, atitinkamus nacionalinius reikalavimus ir techninius reglamentus.

Šioje dalyje pateikti reikalavimai, o taip pat kiti su technologijomis susiję atitinkamuose skyriuose apibrėžti reikalavimai, bus laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais minimalią technologinio proceso projekto kokybę ir sąžiningą konkurenciją.

Esamame nuotekų valyklos sklype šiuo metu yra sumontuoti ir naudojami 200 m3/d našumo biologinio nuotekų valymo įrenginiai, susidedantys iš aerotanko, dviejų tvenkinių, valytų nuotekų apskaitos ir mėginių ėmimo šulinių, orapūtinės. Išvalytos nuotekos iš nuotekų valymo įrenginių savitaka DN200 vamzdžiu išleidžiamos į Neries upę.
Parenkant nuotekų valymo technologiją ir principus, pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas šiems kriterijams:

· Gebėjimas technologinį procesą pritaikyti kritinėms sąlygoms, atsižvelgiant į realius taršos koncentracijų ir debito svyravimus;

· Statybos ir eksploatacijos ekonomiškumas ir paprastumas;

· Galimybė modifikuoti, rekonstruoti pastatytus technologinius įrenginius ateityje.
Nuotekų valykloje turės būti taikomas technologinis nuotekų valymo procesas, kuris pasižymės sugebėjimu prisitaikyti prie kintančios realios taršos apkrovos valomose nuotekose bei kintančio nuotekų debito. Automatizuoti technologiniai procesai turės gebėti sureguliuoti valyklos darbą taip, kad būtų pasiekti reikalaujami išvalymo parametrai. 
Rangovas privalo atsižvelgi į aplinkos temperatūros, nuotekų taršos ir debito dinamiką nuotekų tinkluose.
Jeigu Rangovas nustatys, kad siekiant užtikrinti reikalaujamą nuotekų išvalymą reikalingos papildomos grandys, nei nurodyta šiuose Užsakovo reikalavimuose, tuomet jis turi pateikti argumentuotą paaiškinimą. Rangovas turi garantuoti, kad deklaruotas (siūlytas) projektas pasieks reikalingus nuotekų išvalymo parametrus, neviršys deklaruotų eksploatacinių išlaidų.

Reikalavimai projektui

Rangovas privalo parengti Statinio projektą bei atlikti Sutarties įgyvendinimui reikalingus tyrimus bei statybos darbus, laikydamasis Lietuvos Statybos Techninių reglamentų, Lietuvos Techninių Standartų, Statybos Taisyklių ir Techninių Sąlygų nuostatų. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai techniniai reglamentai, standartai, statybos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti atitinkami ES standartai, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos standartais. Rangovas, ruošdamas techninį darbo projektą, turi vadovautis visais Pirkimo dokumentais (įskaitant ir šias specifikacijas).

Rangovas bus visiškai atsakingas už Statinio projekto parengimą, projekto patvirtinimo iš Užsakovo gavimą, projekto pataisymą pagal motyvuotas ekspertizės pastabas (jei tokių bus), projekto įgyvendinimą, statybos planavimą, išpildomosios dokumentacijos parengimą, dokumentų statinio užbaigimo parengimą ir pridavimą, visų nuotekų valymo įrenginių darbą ir ekonomišką eksploatavimą. Rangovas, esant projektinėms sąlygoms, yra atsakingas už nuotekų išvalymo rezultatus ir konkurso metu deklaruotų eksploatacinių išlaidų patvirtinimą. Rangovas turės vykdyti tiekimus ir atlikti visus darbus, kurie yra reikalingi nuotekų valymo įrenginių pastatymui (rekonstrukcijai) pagal Užsakovo reikalavimus.

Rangovas turi atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurios darbų dalys dėl objektyvių priežasčių gali būti neįtrauktos į ,,Technines specifikacijas“. Konkretūs darbai paaiškės vykdant darbus. Visi neįtraukti darbai priskiriami Rangovo rizikai, kai tokių darbų pasiūlymo pateikimo metu joks patyręs ir atsakingas Rangovas negalėjo numatyti ir įvertinti.
Projekto koncepcija

Nuotekų valymo technologija turi būti suprojektuota taip, kad nuotekų valykla išvalytų nuotekas iki nustatytų reikalavimų (žr. 2.3 p., 3 lentelę), kai į valymo įrenginius atitekančių nuotekų debitas ir apkrova teršalais svyruoja ne daugiau kaip 30 % (žr. 2.3 p., 1 ir 2 lenteles).
Pagrindinis valyklos nuotekų valymo procesas turi būti sudarytas mažiausiai iš dviejų lygiagrečių technologinių linijų. Statiniai turi būti projektuojami tarnavimo laikui pagal STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“.

Įrangos išplanavimas turi tenkinti geriausius šiuolaikinius reikalavimus: būti gerai pritaikytas prie vietinių sąlygų, visus procesus ir įrangą būtų lengva pastatyti, naudoti, tikrinti ir prižiūrėti. Visa patiekiama mechaninė ir elektros įranga, jei įmanoma, turi turėti patvirtintus patikimo veikimo panašiose sąlygose dokumentus.

Rangovas, projektuodamas nuotekų valyklą turi numatyti statybos techniniame reglamente STR 2.02.05:2004 “Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ reikalaujamas priemones, kaip sumažinti nesklandumus, atsirandančius dėl gedimų ir techninės priežiūros (nuotekų valymo įrenginiuose pvz. sumontuojant rezervinę įrangą, atsarginius pajėgumus, apvedimo linijas ir pan.). 

Funkcionalumas, sauga ir patogumas turi būti užtikrinti laikantis Lietuvos sveikatos ir saugos normų bei įgyvendinant šias priemones:

· geras priėjimas prie visų prietaisų ir įrangos, nuotekų  ir  dumblo  mėginių  paėmimo  vietų,  ten  kur  svarbu  pagal  siūlomą  technologinę  schemą;
· įrangos kėlimo įtaisų įrengimas;

· visų darbo vietų apšvietimas;

· darbo zonų ventiliacija kvapų ir pavojingų dujų panaikinimui;

· išmetamų kvapų mažinimo priemonės;

· mechaninės įrangos apsauga;

· tinkama elektros įrangos izoliacija;

· triukšmo slopinimas ir izoliacija;

· apsauga nuo žaibo;

· apsauga nuo gaisro;

· laiptai, turėklai, gaubtai.

Įrangos patikimumas
Įrengimai turi būti suprojektuoti taip, kad skirtingos jų dalys būtų universalios ir patikimos. Visa proceso automatiką valdanti įranga (pagrindinė įranga, maitinimo, tiekimo ir paskirstymo sistemos, valdymo pultai ir centrai, duomenų apdorojimo sistemos ir kt.) turi būti suprojektuoti su pakankamu rezervu.

2.2 Pagrindiniai darbai

Į darbų apimtis turi būti įtraukta visa įranga ir darbai, reikalingi įvykdyti šio Pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus (įtraukiant, bet neapsiribojant): 

1) Atlikti inžinerinius topografinius ir geologinius (geotechninius) tyrimus bei pateikti jų ataskaitas.

2) Parengti Statinio projekto pirmąjį etapą – projektinius pasiūlymus (įskaitant jų viešinimą).

3) Parengtus, suderintus projektinius pasiūlymus Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) pateikti statybą leidžiančiam dokumentui gauti, operatyviai taisyti institucijų pastabas dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo.

4) Gavus statybą leidžiantį dokumentą parengti Statinio projekto antrąjį etapą – techninį darbo projektą ir suderinti jį su Užsakovu.

5) Parengtą ir suderintą techninį darbo projektą pateikti Užsakovo parinktai ekspertizės įmonei ir taisyti privalomas ekspertizės pastabas. Ekspertizę perka ir apmoka Užsakovas (Statytojas).

6) Pastatyti naują lengvų metalo konstrukcijų technologinį pastatą jame įrengiant: parengtinio mechaninio valymo patalpą, orapūčių patalpą, reagentų dozavimo ir sandėliavimo patalpą (jei reikalinga), elektros įvado ir automatikos valdymo patalpą. Visos patalpos apšildomos reikiamo galingumo elektros šildytuvais. 
7) Įrengti ne mažesnės kaip 20 m3 naudingo tūrio talpos atvežtinių nuotekų priėmimo rezervuarą. Rezervuaras nuotekų priėmimui turi būti su grotomis nešmenų sulaikymui. Rezervuare turi būti sumontuoti du panardinami ir pakaitomis veikiantys nuotekų siurbliai, kurie nuotekas paduotų į valymo proceso pradžią. 

8) Įrengti nuotekų srauto slėgio gesinimo-paskirstymo kamerą. Kameroje turi būti galimybė paimti mėginius prieš valymą;

9) Įrengti perteklinių nuotekų išlyginimo rezervuarą. Rezervuaro reikalingą tūrį parenka rangovas, įvertindamas, kad paros debitas gali siekti 500 m3/d. Išlyginimo rezervuare numatyti perteklinių panardinamus ir pakaitomis veikiančius nuotekų išpumpavimo siurblius bei reikiamą kiekį mechaninių nuotekų maišyklių;
10) Įrengti kompleksinį parengtinio nuotekų valymo (nešmenų, smėlio, riebalų) įrenginį, įdiegiant apvedimo liniją su rankinėmis grotomis;
11) Pateikti nešmenų ir smėlio kaupimo konteinerius (4 vnt., kiekvienas ne mažesnės kaip 0,2 m3 talpos);
12) Įrengti mažiausiai dvi biologinio valymo technologines linijas. Suminis biologinių reaktorių našumas turi būti parinktas toks, kad leistų priimti ir išvalyti projektinį nuotekų debitą, o hidrauliškai nuotekos galėtų nekliudomai pratękėti per vieną bioreaktorių;
13) Technologiniame pastate orapūčių patalpoje įrengti mažiausiai tris (dvi darbines (kiekvienai linijai) ir vieną avarinę) orapūtes su dažnio keitikliais oro tiekimui į bioreaktorius ir dvi orapūtes (vieną darbinę ir vieną avarinę) perteklinio dumblo stabilizavimui;
14) Įrengti nevalytų, valytų, perteklinių nuotekų ir šalinamo perteklinio dumblo apskaitą;
15) Įrengti išvalytų ir nevalytų nuotekų mėginių paėmimo vietas;
16) Įrengti perteklinio dumblo tankinimo ir stabilizavimo talpą su tam reikalinga įranga; 
17) Įrengti reagentų (koagulianto ir/arba išorinio anglies šaltinio) dozavimo įrenginius su 1±0,1 m3 reagento talpomis, jei konkurso dalyvis mano, kad pagal siūlomą nuotekų valymo technologiją ši įranga reikalinga;
18) Technologinio pastato patalpose įrengti ventiliavimo sistemas (su kvapų šalinimo priemonėmis), oro natūralaus pritekėjimo angas;
19) Nuotekų valyklos sklype pakloti technologinius vamzdynus, vandentiekio tinklus, elektros kabelius; 
20) Sumontuoti visą nuotekų valymo technologinę ir automatinio valdymo įrangą;

21) Įrengti technologinių procesų valdymo sistemą nuotekų valykloje ir kontrolės SCADA sistemą UAB „Giraitės vandenys“ dispečerinėje (UAB „Giraitės vandenys“ administraciniame pastate). Nuotekų valykloje turi būti numatyta galimybė operatoriui įjungti/išjungti atskirus įrengimus tiek naudojantis automatine valdymo sistema, tiek „rankiniu“ režimu prie įrenginių ir įrangos. Technologinis nuotekų valymo procesas turi būti maksimaliai automatizuotas;
22) Atlikti automatikos valdymo ir technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, baigiamuosius bandymus, bandymus po baigimo, parengti tolimesnės eksploatacijos instrukcijas, apmokyti aptarnaujantį personalą;
23) Įrengti nuotekų valyklos teritorijos apšvietimą, priešgaisrinę signalizaciją bei numatyti žaibosaugos - įžeminimo priemones;
24) Aptverti nuotekų valymo įrenginių teritoriją ne žemesne kaip 1,5 m aukščio segmentine tvora su dvivėriais rakinamais vartais. Tvora tveriama visu nuotekų valymo įrenginių sklypo perimetru.
25) Įrengti nuotekų valymo įrenginių technologinio pastato apsaugos signalizaciją nuo įsilaužimo;

26) Numatyti mobilaus elektros dyz. generatoriaus pajungimo galimybę;

27) Įrengti asfalto dangos apsisukimo aikštelę įrenginių aptarnavimo transportui. Įrengti betono trinkelių dangos takus iki technologinių įrenginių ir pastato bei betono trinkelių nuogrindas apie juos.
28) Valytų nuotekų išleidimui į Neries upę naudoti esamą DN200mm savitakinę nuotekų išleidimo liniją.
2.3  Nuotekų valymui keliami reikalavimai
Rangovas turi suprojektuoti ir pastatyti nuotekų valyklą, kuriuose nuotekos būtų išvalomos atsižvelgiant į visus pirkimo dokumentuose išvardintus reikalavimus bei galiojančius teisės aktus.
Numatomi projektiniai rekonstruojamos valyklos parametrai pateikiami 1 ir 2 lentelėse. 
  1 lentelė.  Lapių nuotekų valyklos projektiniai debitai
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Reikšmė

(nuo-iki)

	
	Debitas
	
	

	1.
	Nuotekų vidutinis paros debitas
	m3/d
	300 

	2.
	Nuotekų didžiausias valandos debitas (sausu metu)
	m3/h
	28,0

	3.
	Nuotekų didžiausias valandos debitas (lietingu metu)
	m3/h
	35,0

	
	Nuotekų temperatūra
	
	

	4.
	Nuotekų vidutinė temperatūra žiemos metu
	0C
	+ 8

	5.
	Nuotekų vidutinė temperatūra vasaros metu
	0C
	+ 20


         2 lentelė.  Lapių nuotekų valyklos projektinės teršalų apkrovos
	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Mato vnt.
	 Reikšmė

	1.
	Biocheminis deguonies  suvartojimas  (BDS7)
	mg/l
	405,5

	
	
	kg/d
	121,7

	2.
	Cheminis deguonies  suvartojimas  (ChDS)
	mg/l
	804

	
	
	kg/d
	241,2

	3.
	Skendinčios medžiagos (SM)
	mg/l
	226,5

	
	
	kg/d
	68,0

	4.
	Bendrasis  azotas  (Nb)
	mg/l
	42,5

	
	
	kg/d
	12,8

	5.
	Bendrasis fosforas (Pp)
	mg/l
	5,05

	
	
	kg/d
	1,5


Rangovas turi įsivertinti, kad skaičiuotinas išvalytų nuotekų užterštumas neturi viršyti lentelėje 3 nurodytų koncentracijų.
Žemiau lentelėje pateikti valytų nuotekų parametrai nustatyti nuotekų tvarkymo reglamente įvertinus poveikį priimtuvui.
3 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai Lapių nuotekų valyklos valytoms nuotekoms

	Parametras
	Matavimo vnt.
	Momentinė DLK
	Vidutinė metinė DLK

	BDS7
	mg O2/l
	34
	23

	SM
	mg/l
	40
	30

	Nb
	mg/l
	–
	20

	Pb
	mg/l
	–
	2


Projektiniai sprendiniai turi būti pagrįsti biologinio nuotekų valymo technologija, nuotekas valant veikliuoju biologiniu dumblu. Biologinis (periodinio veikimo arba klasikinio pratekančio tipo) nuotekų valymas veikliuoju dumblu turi būti suprojektuotas ir pagrįstas skaičiavimais remiantis vokiečių standartų DWA-M 210 (2009 m.) arba DWA-A 131 (2016 m.) naujausių redakcijų metodikomis.
Reaktorių su bioįkrova, plėvelinių bioreaktorių, augalų ir laistomųjų biofiltrų naudoti negalima.
Nuotekų valymo įrenginių bandymų laikotarpiu Rangovas turės padengti visas išlaidas, patirtas Užsakovo, jei išleidžiamose nuotekose bus viršytos tuo metu galiojančiame (pvz. laikiname) TL leidime nurodytos taršos koncentracijos. Ši nuostata galioja jei atitekančiose nuotekose nebus viršyta Pirkimo dokumentuose nurodyti projektiniai taršos kiekybiniai ir kokybiniai parametrai.

Rangovas  privalės  sudaryti  kalendorinį  paleidimo-derinimo  darbų  grafiką.  Jame  turės  būti  įvertinti  normatyvinių  dokumentų  reikalavimai, gamtinės  sąlygos (metų laikas),  Užsakovo  reikalavimai.

2.4 Nuotekų valymo procesams ir atskiroms grandims keliami reikalavimai

Bendri reikalavimai

Techniniai reikalavimai, išdėstyti šiuose Užsakovo reikalavimuose, turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai. Nuotekų išvalymo procesams turi būti naudojami žinomi ir praktikoje pasitvirtinę valymo principai:

· Parengtinis nuotekų valymas (nešmenų, smėlio ir riebalų šalinimas iš nuotekų);

· Biologinis nuotekų valymas (sekos ciklų arba klasikinio pratekančio tipo) veikliuoju dumblu.
Svarbu, kad technologinio proceso konfigūracija ir įrenginių išdėstymas kiek įmanoma sumažintų įrenginių veikimo ir eksploatacijos kaštus, tačiau užtikrintų gerą ir stabilų nuotekų išvalymą. Konkurso dalyvis  savo pasiūlyme privalo pabrėžti, kad jis atsižvelgė į minimalius Pirkimo dokumentų reikalavimus. Nuotekų valyklos našumas turi būti ne mažesnis kaip 100 procentų didžiausio projektinio debito ir apkrovos. 
Įrenginiai turi turėti patikimas įrangos valdymo sistemas, užtikrinančias jų saugų valdymą. Rangovas privalo numatyti automatizuotą nuotekų valymo įrenginių veikimą.
Talpos ir rezervuarai, bioreaktoriai privalo būti uždaro tipo. Kvapų šalinimo sistemos turi būti įdiegtos parengtinio nuotekų valymo grandyje (LR HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir „Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, didžiausia leidžiama kvapų koncentracija gyvenamosios aplinkos ore nuo 2026 m sausio 1 d. neturi viršyti 5 OUE/m3). Įrenginių eksploatavimui, saugumui ir patogiam darbui užtikrinti turi būti įrengiami geri priėjimai, aptarnavimo angos, įrangos pakėlimo prietaisai, laiptai, turėklai ir kita. Rangovas turi numatyti ir pateikti sprendimus bei priemones pašalinančias sprogimo ar gaisro pavojų, galinčių kilti dėl metano susikaupimo dengtuose  rezervuaruose ir pan. Rangovas turi numatyti technologinių nuotekų valymo įrenginių triukšmo slopinimo priemones („Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų“ 6-o punkto kasdienio triukšmo viršutinė ekspozicijos vertė 85 dB(A) per 8 val., o ties valyklos riba vadovaujantis LR HN33:2011 1-os lentelės 4-o punkto maksimalus garso slėgio lygis – 50 dBA, ekvivalentinis garso slėgio lygis – 45 dBA).

Visuose technologiniuose rezervuaruose ir talpose turi būti įrengtos prieduobės rezervuarų valymui,  ištuštinimo siurblio nuleidimui į prieduobę. Rezervuarų ir talpų ištuštinimui pateikti siurblį.
Rangovas turės vykdyti statybos/rekonstrukcijos darbus taip, kad nuotekų valymo procesas esamuose nuotekų valymo įrenginiuose nebūtų sutrikdytas. Už bet kokius esamų nuotekų valymo įrenginių darbo trikdžius, kurie gali būti neišvengiamai reikalingi Rangovui įgyvendinant savo projektą, pilnai bus atsakingas Rangovas ir jis turės padengti dėl šių trikdžių Užsakovo patirtas sąnaudas/nuostolius arba kitus kaštus (baudas dėl laikino nepakankamo nuotekų išvalymo, padidėjusias el. energijos sąnaudas dėl laikinų apvedimų, ar pan.). Rangovas turi numatyti bet kokius reikalingus laikinus pajungimus, apvedimus savo sąskaita.

Statybų eigoje statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas, statybvietėje susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Technologinis pastatas

Technologinis pastatas turi būti statomas naujas (lengvų konstrukcijų). Detalūs techniniai ir architektūriniai pastato reikalavimai pateikiami šio dokumento 3.2 skyriuje.
Nuotekų apskaita. Debito matavimas

Rangovas turi įrengti nevalytų, išvalytų, atvežtinių, perteklinių nuotekų ir perteklinio šalinamo dumblo apskaitas.

Debitų matavimo duomenys (momentinis ir suminis debitai) turi būti automatiškai perduodami į SCADA sistemą (Užsakovo dispečerinėje).
Esant maksimaliam srautui debito matavimo tikslumas turi būti ± 2%. Debitmačiai turi būti ne didesnio kaip DN200 mm skersmens. Matavimo prietaisai turi atitikti Lietuvos Respublikos techninių reglamentų reikalavimus.

Atitekančių nuotekų priėmimas, debito išlyginimas
Į nuotekų valyklą atitekančios nuotekos turi būti paduodamos į nuotekų priėmimo-slėgio gesinimo ir paskirstymo kamerą prieš kompleksinį parengtinio mechaninio nuotekų valymo įrenginį. Į šią kamerą turi būti paduodamos nuotekos iš atvežtinių nuotekų rezervuaro.
Nuotekų, atitekančių į nuotekų valyklą debitas ir atvežtinių nuotekų debitas turi būti matuojamas debitomačiais.
Slėgio gesinimo kamera gali būti gelžbetoninė, ner.plieno arba plastikinė. Kamera turi būti dengta arba įrengta technologiniame pastate.
Lietaus periodu, esant „aukštam“ nustatytam nuotekų lygiui slėgio gesinimo kameroje), dalis nuotekų automatiškai persipyla per kameroje įrengtą reguliuojamą nuotekų slenkstį arba dalis nuotekų nuvedama elekrinės sklendės pagalba į laikino kaupiamo perteklinių nuotekų išlyginimo rezervuarą. Išlyginimo rezervuare nuotekoms maišyti reikalinga numatyti reikiamo našumo, reikiamą kiekį mechaninių propelerinių maišyklių.
Sumažėjus atitekančiam nuotekų debitui iš debito išlyginimo rezervuaro panardinamais išcentriniais nuotekų siurbliais (2vnt., dirbantys pakaitomis) automatiškai (reguliuojamu debitu) nuotekos turi būti grąžinamos į srauto priėmimo-slėgio gesinimo kamerą.

Nuotekų mėginių paėmimas

Rangovas privalo įrengti išvalytų ir nevalytų nuotekų paėmimo vietas. Siūloma nevalytas nuotekas imti iš slėgio gesinimo kameros, o valytas prieš debito apskaitos mazgą.
Visi nuotekų mėginiai imami pagal standartų LST EN ISO 5667-1:2007, LST EN ISO 5667-3:2013 reikalavimus.

Parengtinis valymas (mechaninis valymas)
Parengtinio (mechaninio) nuotekų valymo įrenginiai turi būti įrengti atskiroje technologinio pastato patalpoje. Parengtiniam valymui turi būti numatytos mechaninės automatinės grotos su integruota aeruojama smėliagaude (kompleksinis įrenginys), tokiu būdu užtikrinant minimalią užimamą erdvę ir sumažinant reikalavimus pastato plotui, kuriame įranga bus montuojama. Turi būti numatytas vienas nuotekų parengtinio valymo kompleksinis įrenginys, kurio našumas sudaro ne mažiau kaip 100% projektinio maksimalaus valandinio debito (sausu metu). Viename kompleksiniame parengtinio valymo įrenginyje turi būti šios parengtinio valymo dalys:
· Mechaninis automatiškai valdomas nešmenų sulaikymo įrenginys (grotos, ne žemesnės kaip AISI316L klasės, protarpiai ne daugiau 6mm) su šalinamų nešmenų plovimo, presavimo ir pakrovimo į ne mažesnį kaip 0,2 m3 talpos konteinerį uždarame polietileniniame maiše/rankovėje;
· Aeruojama smėliagaudė (ne žemesnės kaip AISI316L klasės) su šalinamo smėlio nuvandeninimo ir pakrovimo į ne mažesnį kaip 0,2 m3 talpos konteinerį maiše/rankovėje įranga. Smėlio kėlimo sraigtas gali būti bevelenis, pagamintas iš spec. apdoroto plieno. Smėliagaudės aeravimo metu į paviršių išplukdomi riebalai, kurie periodiškai pašalinami. Jei reikalinga, priverstiniam riebalų šalinimui į riebalų šulinį papildomai turi būti numatytas riebalų siurblys. Riebalų vanduo iš šulinio nukreipiamas pvz. į srauto paskirstymo kamerą.
Sutrikus elektros tiekimui ar sugedus parengtinio nuotekų valymo kompleksiniam įrenginiui nuotekos automatiškai turi būti nukreipiamos į apvedimo liniją su rankinėmis grotomis ne žemesnės kaip AISI316L klasės (atstumai tarp strypų – ne daugiau 10 mm). 

Nešmenų plovimo vanduo – vandentiekio. Jei įrenginio gamintojas reikalauja didesnio vandens slėgio nei slėgis vandentiekio linijoje, turi būti numatyta vandens slėgio kėlimo stotelė (slėginis siurblys).
Nuotekos po parengtinio valymo patenka į nuotekų paskirstymo kamerą.
Nuotekų srauto paskirstymas į biologinį valymą
Mechaniškai apvalytos nuotekos turi atitekėti į paskirstymo kamerą arba zoną, kur nuotekų srautas automatiškai tolygiai paskirstomas į bioreaktorius. Sekos ciklų (periodinio veikimo) bioreaktorių atveju srauto paskirstymas atliekamas automatinių sklendžių pagalba (su elektrinėmis arba pneumatinėmis pavaromis). Konkurso dalyviai turi siūlyti mažiausiai dvi biologinio nuotekų valymo linijas.
Nuotekų srauto paskirstymo kameroje/zonoje (arba linijoje prieš ją) turi būti numatyti temperatūros ir pH matuokliai. Matuoklių davikliai nuolat turi būti apsemti. Matuoklių duomenys turi būti automatiškai perduodami į SCADA sistemą (Užsakovo dispečerinėje).

Kiekviena iš dviejų (ar daugiau) biologinio valymo linijų galės būti uždaroma sklendės (arba uždoriaus) pagalba konkretaus bioreaktoriaus remonto atveju. 

Biologinis nuotekų valymas (bioreaktoriai)
Konkurso dalyvis biologiniam nuotekų valymui turi numatyti sekos ciklų periodinio veikimo (angl. „SBR“) arba klasikinio pratekančio tipo bioreaktorius, kur nuotekos valomos biologiškai naudojant veiklųjį dumblą. Bioreaktoriai gali būti statomi iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI316 klasės, stiklo pluošto, plastiko, surenkamų gelžbetonio gaminių arba monolitinio gelžbetonio liejamo vietoje. Konkurso dalyvis turi atsižvelgti ir įvertinti šiuos privalomus reikalavimus:
· Siūloma bioreaktorių konfigūracija turi užtikrinti BDS, ChDS, SM, fosforo ir azoto pašalinimą iš nuotekų minimaliomis sąnaudomis; 
· Biologinio nuotekų valymo procesai turi būti pagrįsti skendinčio veikliojo dumblo sistema;

· Pirminiai nusodintuvai nenaudojami; 

· Nors kai kuriuos teršalus galima pašalinti pirminėje valymo stadijoje (kompleksinis parengtinio valymo įrenginys), tai nevertinama rengiant pasiūlymą ir pilnas įtekančių nuotekų srautas bei teršalų apkrova turi būti taikomi biologinio valymo įrenginiams;

· Nuotekų valymo įrenginių projekte turi būti numatyta, kad nuotekų temperatūra žiemą bei vasarą gali svyruoti nuo +8 °C iki +20 °C;
· Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti mažiausiai dvi biologinio nuotekų valymo technologinės linijos;

· (SBR) periodinio veikimo bioreaktoriuose panardinamos propelerinės maišyklės turi dirbti pagal konkurso dalyvio taikomą maišyklių valdymo laiko sekos programą bioreaktorių pildymo, reakcijos fazėse. 

Klasikinės nuotekų valymo technologijos atveju bioreaktorių atskirtose zonose turi būti užtikrintas geras mišinio sumaišymas, todėl kiekvienoje technologinė zonoje (išskyrus zonas, kuriose nuotekos ir dumblas gali būti maišomi dugniniais aeratoriais) turi būti sumontuotas reikiamas stacionarių mechaninių propelerinių maišyklių skaičius su stacionariomis iškėlimo konstrukcijomis ties kiekviena maišykle. Anaerobinėse ir anoksinėse zonose negali būti naudojami jokie pneumatiniai (suspaustu oro) ar statiniai dumblo ir nuotekų mišinio išmaišymo įtaisai, išskyrus panardinamas mechanines propelerines maišykles. Turi būti numatyta vienos technologinės linijos uždarymo galimybė ir visų nuotekų nukreipimo per vieną liniją galimybė.

Karuselinių arba radialinių bioreaktorių su besikaitaliojančiu (nitrifikacijos, denitrifikacijos) režimu atveju lėtaeigės panardinamos maišyklės turi sukurti reikiamo srauto greičio nuotekų-dumblo mišinio kryptinį judėjimą.
Maišyklės turi užtikrinti, kad talpose būtų tolygi skendinčių medžiagų (SM) koncentracija. Panardinamos maišyklės turi maišyti taip, kad SM koncentracija būtų tolygi visoje talpoje. SM koncentracijos tolygumas turi būti tikrinamas šiuo būdu: kai maišyklė dirba pastoviai, SM koncentracija matuojama matuokliu dešimtyje atsitiktinai parinktų reaktoriaus taškų. Nė viename talpos taške SM koncentracija neturi skirtis daugiau negu 7,5% nuo apskaičiuoto visų dešimties taškų vidurkio; 

· Bioreaktoriuose turi būti be perstojo matuojama ištirpusio deguonies koncentracija, nuotekų temperatūra, o sekos bioreaktorių atveju ir nuotekų lygis. Išmatuoti duomenys turi būti automatiškai perduodami į SCADA sistemą (Užsakovo dispečerinėje);
· Atliekant technologinius skaičiavimus priimti, kad veikliojo dumblo koncentracija   

  pratekančio klasikinio tipo biologiniuose reaktoriuose neturi viršyti 4 g/l, sekos (SBR) bioreaktoriuose neturi viršyti 5 g/l;

· Atliekant technologinius skaičiavimus priimti, kad dumblo tūrio indekso reikšmė yra 120-150 ml/g ribose;
· Minimalus veikliojo dumblo amžius turi atitikti DWA-M210 arba DWA-A131 metodikose apibrėžtą;
· Jei konkurso dalyvis nusprendžia ir skaičiavimais pagrindžia, gali būti numatytas išorinio anglies šaltinio ir/arba koagulianto dozavimas (cheminiam fosfatų šalinimui) į technologines talpas. Reagentų įterpimo taškus konkurso dalyvis nustato pagal siūlomą technologiją;
· Veikliojo apytakinio, nitrifikuoto, denitrifikuoto dumblo recirkuliacija turi būti numatyta išcentriniais panardinamais siurbliais, kaip ir perteklinio dumblo šalinimas į dumblo tankintuvą.

Karuselinių arba radialinių bioreaktorių su besikaitaliojančiu (nitrifikacijos, denitrifikacijos) režimu atveju būtina numatyti anaerobines zonas (kameras) su veikliojo dumblo padavimu panardinamais siurbliais į jas.

Sekos ciklų bioreaktorių (SBR) atveju denitrifikacijos procesų suaktyvinimui rekomenduojame numatyti anaerobinius/anoksinius selektorius bei veikliojo dumblo nukreipimą (padavimą) į juos reakcijos fazėje. Reakcijos fazės metu rekomenduojame numatyti dalinį nuotekų pritekėjimą į selektorius anglies pasisavimui iš atitekančių nuotekų anoksinėse salygose. Valytų nuotekų nupylui (išleidimui) naudoti tik gamyklinius įrenginius (dekanterius), kurie savo konstrukcija yra pritaikyti sulaikyti išplaukusį dumblą, plūdrenas, riebalus valytų nuotekų išleidimo iš sekos bioreaktoriaus metu.
· Konkurso dalyvis turi nurodyti, kaip bus paskirstomas tiekiamas į bioreaktorių oras esant įvairioms eksploatavimo sąlygoms. Orapūtės turi dirbti pagal ištirpusio deguonies koncentraciją bioreaktoriuje. 
Atliekant elektros energijos suvartojimo skaičiavimus priimti, kad technologijų, apibrėžtų DWA-A131 metodika, anaerobinių ir anoksinių sąlygų sudarymo laiką bioreaktorių maišyklės dirba be pertraukų.

Biologiniams reaktoriams, kuriuose diegiami antriniai nusodintuvai, keliami reikalavimai

Konkurso dalyvis turėtų siūlyti klasikinio tipo vertikaliuosius, horizontaliuosius ar radialinius antrinius nusodintuvus apibrėžtus DWA-A131 standarto metodika bei turi vadovautis žemiau pateiktais antrinių nusodintuvų įrengimui keliamais reikalavimais:

· Privaloma suprojektuoti reikiamą skaičių antrinių nusodintuvų kiekvienai biologinio nuotekų valymo technologinei linijai;

· Nusodintuvų  tipą, konstrukcinius  jų elementus pasirenka Rangovas,  kuris visiškai  atsakingas  už  tinkamą  veikliojo dumblo  surinkimą  ir pilną  grąžinimą į aerotanką bei perteklinio  dumblo  automatinį nukreipimą  į dumblo  tankintuvą;

· Antrinių nusodintuvų korpusas gali būti pagamintas iš nerūdijančio  plieno ne žemesnės kaip AISI316 klasės, stiklo pluošto, plastiko, gelžbetonio;

· Išvalytų nuotekų surinkimo sistema turi būti gaminama iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI316 klasės arba plastiko;

· Technologiniuose skaičiavimuose antrinio nusodintuvo paviršiaus apkrovą priimti ne didesnę  nei 0,6 m3/m2/h,  o  dumblo tankinimo trukmę ne trumpesnę nei 2,0 h;

· Antrinių nusodintuvų hidraulinė apkrova turi būti skaičiuojama didžiausiam valomų nuotekų valandos debitui sausu metu;

· Antriniuose nusodintuvuose turi būti sumontuota įranga į paviršių išplukdyto dumblo surinkimui ir automatiniam pašalinimui.
Aeracija

Aeracijai Rangovas turi naudoti diskinius (lėkštės tipo) arba vamzdinius EPDM aeratorius (difuzorius). Skaičiuodamas standartinius deguonies poreikius konkurso dalyvis turi remtis prielaida, kad difuzinei aeracijai deguonies tirpimo alfa faktorius yra 0,6-0,7.

Rangovas turi parinkti tokį aeracijos sistemos tipą, kuris efektyviausiai atitinka procesą, suplanuotą eksploatavimo trukmę ir patikimumo reikalavimus.

   Oro tiekimo vamzdžiai turi būti įrengiami iš sekančių medžiagų:
· Orapūtinėje iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI304 klasės arba karščiui atsparaus plastiko;

· Technologiniuose rezervuaruose po vandeniu ir grunte iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI316 ar polietileno, ar PVC(U), ar polipropileno. 

Kiekvienai  atskirai aeracijos elementų sekcijai turi būti numatoma atskira suslėgto oro tiekimo linija su srauto uždarymo ir reguliavimo sklende. Turi būti numatytos priemonės skirtos drėgmei iš oro sistemos pašalinti. Didžiausias tiekiamas į aeracinę sistemą projektinis oro kiekis neturi viršyti 70% maksimalaus aeratorių (oro difuzorių) pajėgumo.
Aeravimo  periodo  eigoje  ištirpusio  deguonies  koncentracija  turi  būti  reguliuojama  užduotose ribose,  todėl orapūčių  oro debitą  bus reikalinga  keisti  dažninėmis pavaromis. Gali būti naudojamas daugiapakopis deguonies prisotinimas ir/arba orapūčių darbo valdymas pagal PID, nustatant palaikomo deguonies koncentracijos reikšmes. 

Orapūtės 
Kiekvienai biologinio valymo linijai turi būti sumontuota po atskirą darbinę orapūtę ir viena bendra orapūtė, kuri bet kuriuo momentu galėtų perduoti reikiamą oro kiekį į bet kurią liniją. Turi būti numatyta galimybė reguliuoti į biologinio valymą tiekiamo oro kiekį. Visos orapūtės turi būti su dažnio keitikliais (išskyrus orapūtes perteklinio dumblo stabilizavimui). Orapūčių darbo našumo rezervą numatyti 10% nuo tiekiamo projektinio oro kiekio.

Rangovas atsako už aukščiau išdėstytų reikalaujamų minimalių pajėgumų ir prielaidų įgyvendinimą. Orapūčių našumą ir tiekiamo oro slėgį priima Rangovas. Nepriimtinos orapūtės, kurių eksploatacijos praktikos Lietuvoje nėra, arba tokia praktika rodo  vieno ar  kito tipo orapūčių  nepatikimumą. Rekomenduojamos rotorinės arba sraigtinės orapūtės. Bet  kuri  orapūtė  turi  turėti galimybę tiekti orą  į bet  kurį  biologinį   reaktorių. Turi  būti  numatyta  orapūčių  tiekiamo oro slėgio matavimas su duomenų perdavimu į SCADA sistemą. Skaičiuojant pneumatinius (paduodamo oro) nuostolius per oro vamzdyną, aeratorius ir parenkant reikalingų parametrų orapūtės būtina prie paduodamo oro hidrostatinio slėgio aerotankuose pridėti ne mažiau 1 m.v.st.  papildomą slėgį.
Orapūtės turi būti su garsą slopinančiais gaubtais. Apsaugos nuo triukšmo gaubtai turi būti lengvai sumontuojami ir išmontuojami priežiūros ir remonto atvejais. Orapūtės turi būti sumontuotos  pagal  gamyklos (gamintojo)  keliamus  reikalavimus pamatams,  sujungimo  su  vamzdynu  būdui,  kontrolės  matavimo  ir  reguliavimo įrangai, įsiurbiamo oro  valymo įrangai ir  kt.

Perteklinio dumblo stabilizavimui numatyti dvi atskiras orapūtes dirbančias pakaitomis. Jos gali būti valdomos be dažnių keitiklių.  

Dumblo srautai
Pagal konkurso dalyvio siūlomą technologiją (apibrėžiamą DWA-A131 standarto) reikalinga sumontuoti reikiamą kiekį panardinamų cirkuliacinio dumblo siurblių, kurie dumblo mišinį tieks į atitinkamas bioreaktorių zonas. Siurbliai turi būti valdomi per dažnines pavaras pagal poreikį keičiant cirkuliuojamo dumblo mišinio debitą.

Veiklusis apytakinis dumblas iš antrinių nusodintuvų dugno panardinamais cirkuliaciniais dumblo siurbliais tiekiamas į tam tikras (pagal taikomą technologiją) bioreaktorių zonas. 

Perteklinis dumblas iš nusodintuvų konusinės dalies siurbliais tiekiamas į dumblo tankintuvą-stabilizatorių. Perteklinio ir apytakinio cirkuliacinio dumblo debitui reguliuoti ir apskaityti numatomi elektromagnetiniai debitomačiai. Perteklinio dumblo šalinimui gali būti naudojami tie patys apytakinio cirkuliacinio dumblo siurbliai, o dumblo srautai nukreipiami elektrinėmis (arba pneumatinėmis) sklendėmis.

Veiklųjį dumblą iš sekos ciklų (SBR) bioreaktorių aeracinės dalies dugno rekomenduojame nukreipti į anaerobinius/anoksinius selektorius nuotekų pildymo, reakcijos fazėse. Šie cirkuliacinio dumblo siurbliai gali būti panardinami arba sauso pastatymo (montuojami pastate arba prieduobėje šalia SBR bioreaktorių). 
Perteklinis dumblas iš sekos ciklų (SBR) bioreaktorių dugno tai pačiais arba atskirai tam tikslui sumontuotais siurbliais (po dumblo sėsdinimo ir dekantavimo ciklų) automatiškai tiekiamas į dumblo tankintuvą-stabilizatorių. Perteklinio dumblo debitui matuoti (apskaityti) numatomi elektromagnetiniai debitomačiai. 
Chemikalų dozavimas

Pagal poreikį konkurso dalyvis gali siūlyti cheminių reagentų dozavimo įrangą. Denitrifikacijos procesui užtikrinti gali būti numatomas išorinio anglies šaltinio (pvz. Brenntaplus VP1) dozavimas. Cheminiam fosfatų šalinimui gali būti numatytas koagulianto (pvz. geležies III sulfato) dozavimas. Kiekvienai biologinio nuotekų valymo linijai turi būti siūlomas atskiras reagentų dozatorius (siurblys). Dozavimas turi būti vykdomas automatiškai priklausomai nuo pratekančių per valymo įrenginius nuotekų kiekio ir kitų parametrų. 
Cheminių reagentų laikymui gali būti naudojamos rūgštims atsparios IBC PVC tipo. Talpos turi talpinti ne maženį, nei vieno mėsio reagentų poreikį.
Dozatoriai turi būti aprūpinti viršslėgio apsaugos prietaisais, „žemo“ lygio reagentų talpose davikliais. 
Perteklinio dumblo tankinimas ir stabilizavimas

Perteklinis dumblas iš bioreaktorių periodiškai tiekiamas į perteklinio dumblo tankintuvą-stabilizatorių. Numatoma dumblą tankintuve laikyti iki 10 dienų. Dumblo stabilizavimui oras tiekiamas atskiromis dviem orapūtėmis dirbančiomis pakaitomis. Talpoje montuojami dugniniai lėkštiniai arba vamzdiniai EPDM aeratoriai (difuzoriai), dumblo lygio matuoklis. Dumblo talpoje sumontuojamas atvamzdis su greito prijungimo antgaliu, kuriuo dumblas iš talpos dugno išsiurbiamas asenizaciniu automobiliu ir išvežamas tolimesniam tvarkymui. Dumblo tankintuve nusistovėjęs dumblo vanduo nuvedamas atgal į biologinio valymo grandį (pvz. srauto paskirstymo kamerą). Dumblą sutankinti būtina iki nemažiau 2 % SM.
Valytų nuotekų išleidimas
Debito matavimo kameroje valytų nuotekų komercinei apskaitai įrengiamas debitomatis. Po apskaitos valytos nuotekos išleidžiamos į esamą nuotekų išleidimo vamzdyną DN200mm. Valytų nuotekų pasijungimas į esamą nuotekų išleidimo vamzdyną nuotekų sklypo ribose.
Vietinių nuotekų tvarkymas
Vietinės nuotekos (technologiniai vandenys) tai dumblo tankinimo vanduo, riebalų vanduo, plovimo vanduo iš parengtinio valymo bei trapo parengtinio valymo patalpoje. Surinktus vandenis siūlome savitaka ir/arba slėginėmis linijomis tiekti pvz. į nuotekų srauto paskirstymo kamerą prieš biologinį nuotekų valymą (dumblo vanduo) arba numatyti atskirą vietinę nuotekų siurblinę.
Rezervuarų ir talpų ištuštinimas

Technologinių talpų ištuštinimui turi būti numatytos prieduobės kilnojamo siurblio nuleidimui ir pilnam talpų ištuštinimui. Taip pat ištuštinimui turi būti pateiktas siurblys. Siurblio našumas turi būti toks, kad didžiausio tūrio rezervuarą/talpą išpumpuotų per ne ilgiau kaip 12 val.
Reikalavimai pastatų, statinių, įrangos aptarnavimui

Prie visų naujų pastatų ir statinių nuotekų valyklos teritorijoje turi būti įrengti betono trinkelių takai ir asfalto dangos aikštelė, reikalinga transporto priemonių apsisukimui. 

Į požeminius šulinius  turi būti  padaryti  įlipimai su  hermetiniais  dangčiais  ir  saugaus  darbo  reikalavimus  atitinkančiomis lipynėmis. Rezervuarų  ištuštinimui  turi  būti įrengtos priemonės siurblių nuleidimui ir  iškėlimui.  Tokie pat reikalavimai ir mechaninėms  maišyklės, esančioms  rezervuarų  viduje.

Atstumai  nuo  technologinės įrangos  iki  sienų, pertvarų ir kitų statybinių konstrukcijų  turi  atitikti  saugaus  darbo ir  eksploatavimo reikalavimus (erdvės  reikalingos  atskirų mechaninių  mazgų išmontavimui ir  sumontavimui ir pan).  Jei  remonto ir  eksploatavimo  metu  reikalingas  priėjimas prie  atskirų  įrangos  mazgų,  esančių daugiau nei 1,5 m aukštyje, tam numatyti kilnojamas  ar stacionarias  aptarnavimo  aikšteles.

Užlipimas ant  stogų ir kitų  aukštyje  esančių statybinių  konstrukcijų  turi  būti įrengtas pagal  saugaus  darbo  reikalavimus.

Eksploatavimo  ir  priežiūros  personalo  instruktavimas

Užsakovo personalas (ne mažiau kaip 2 asmenys) turės būti instruktuojamas paleidimo-derinimo darbų, baigiamųjų bandymų  laikotarpiu. Užsakovas paskirs tinkamą personalą, kurio darbą prižiūrės Rangovas. Užsakovo darbuotojai turės būti instruktuojami apie teorinius nuotekų valymo procesų ir Rangovo įdiegtos technologijos pagrindus, pagrindinius valymo įrenginių komponentus ir įrangą, jų veikimą ir priežiūrą. Instruktuojama lietuvių kalba. Užsakovo įrangos aptarnavimo ir priežiūros specialistai apie įrangos veikimo principus, eksploatacijos ypatumus ir priežiūrą turės būti instruktuojami trijų atskirų kursų periodu paleidžiant įrenginius, atliekant baigiamuosius bandymus. Rangovas prieš pradėdamas technologinės įrangos paleidimą-derinimą turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas originalo ir lietuvių kalba, o prieš pradėdamas technologinius instruktavimus turės pateikti nuotekų valymo įrenginių technologinio proceso aprašymo ir jos valdymo instrukcijų preliminarią versiją lietuvių kalba. Šią versiją Rangovas turės papildyti ir pataisyti, atsižvelgdamas į Užsakovo ir Inžinieriaus pastabas, ir pateikti Užsakovui galutinį variantą prieš praktinius Užsakovo  personalo  mokymus.

3 Techniniai reikalavimai statybos ir mechaniniams darbams

Rangovas atsakingas už visų išorinių (nuotekų šalinimo, elektros) sistemų pajungimą ir veikimo užtikrinimą.

Visos paviršinės nuotekų valymo įrenginių teritorijoje susidarančios nuotekos turi būti tvarkomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Dėl kritulių ir polaidžio susidarys paviršinės nuotekos. Švarios lietaus ir polaidžio nuotekos nuo pastato stogo gali būti išleidžiamos į aplinką be valymo. 

Užterštų paviršinių (lietaus) nuotekų nuo kietų dangų tvarkymas – pagal galiojančius normatyvus ir taisykles.
3.1  Statybinių konstrukcijų projektavimas

Statybos metodai

Rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti vieną bendrą technologinį pastatą su reikalingomis patalpomis.
Pagrindinės konstrukcijos projektuojamos pagal šiuos žemiau pateiktus reikalavimus.

Konstrukcijos, esančios žemiau žemės paviršiaus - technologiniai rezervuarai ir kiti statiniai projektuojami iš monolitinio gelžbetonio, surenkamo gelžbetonio, stiklo pluošto, nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI316 klasės, polipropileno, polietileno ar kitų konstrukcijų pagamintų gamyklose. Visos gelžbetoninės technologinės talpos ir konstrukcijos naudojamos nuotekoms turi būti pagamintos iš aukštos klasės sulfatams atsparaus betono su minimaliu vandens įgeriamumu, o esančios lauke - su pakankamu atsparumu šalčiui. Betono klasė požeminėms talpoms turėtų būti ne žemesnė nei C35/45, W8, F200. Visi betoninių talpų paviršiai padengiami hidroizoliacinėmis medžiagomis tinkamomis kontaktui su nuotekomis. Projektavimo darbų metu turi būti prisilaikoma visų STR 2.02.06:2004 „Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos“ ir STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimų.

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų, Statybos techninių reglamentų ir Lietuvos standartų reikalavimus.

Betonavimo darbai turi būti atliekami pagal Lietuvoje galiojančio standarto LST EN 206:2013+A2:2021 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“ reikalavimus. Betono apsauginis sluoksnis konstrukcijose visais atvejais neturi būti plonesnis kaip 20 mm, o konstrukcijose, kurios liečiasi su nuotekomis – ne plonesnis kaip 40 mm.

Visos nuotekų valymo įrenginiuose montuojamos metalo konstrukcijos ir g/b konstrukcijų įdėtinės detalės turi būti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI304, o žemiau nuotekų ar dumblo lygio iš ne žemesnės kaip AISI316 klasės.

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių Respublikinių statybos normų ir Lietuvos standartų reikalavimus.

Gali būti numatyti plastikiniai gaminiai (jei tiekiami tipiniai gaminiai, pvz., nuotekų siurblinės, talpos, šuliniai ar pan.), tačiau turi būti užtikrintas jų mechaninis atsparumas ir pastovumas, jei reikia juos apibetonuojant ar pan.

Laiptų, kopėčių, pandusų, turėklų ir t.t. konstrukcija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius normatyvus.

Nuotekų valymo įrenginių statiniai

Visi šie statiniai ir jų dalys turi būti suprojektuoti pagal STR 2.02.05:2004 (Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos) taip, kad atlaikytų valyklos ir jos komponentų apkrovas, įskaitant dinaminius efektus, kur su jais susiduriama. Tokios apkrovos turi būti aiškiai nurodytos projektiniuose apskaičiavimuose.

Perdengimų plokštės darbinėse zonose turi būti suprojektuotos įvertinant visas nuolatines ir kitas apkrovas, galinčias atsirasti vykdant techninio aptarnavimo ar remonto darbus, bet ne mažesnės negu nurodyta STR 2.05.04:2003 pagal duotas plotų suskirstymo kategorijas arba pagal duotas technologinėje užduotyje.

Vėjo slėgiai ir sniego apkrovos turi būti apskaičiuoti pagal STR 2.05.04:2003.

Projekte turi būti atsižvelgta į aplinkos temperatūrą ir talpinamų skysčių temperatūrą, o taip pat į tiesioginių saulės spindulių poveikį.

Statiniai turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų vandens apkrovas pakilus jo lygiui. Siurblinių šulinius, talpas, kanalus, pralaidas ir vamzdžius veikiančios jėgos turi būti apskaičiuotos darant prielaidą, kad jie yra tušti; plūdrumo atsargos koeficientas, esant šiai sąlygai, turi būti ne mažesnis negu 1,1.

Jeigu užpilamas papildomas betono kiekis, viršijantis normalius projektinius konstrukcijos poreikius, pavyzdžiui, siekiant padidinti savąjį svorį plūdrumo efektui panaikinti, toks papildomas betono užpylimas turi būti kiek įmanoma tolygiau paskirstytas tarp pagrindo konstrukcinių elementų.

Rangovas privalo nustatyti maksimalų projektinį išorinio vandens lygį. Statiniai, kurie gali būti išbandomi prieš užpylimą žeme, taip pat turi būti suprojektuoti nulinei išorinei sankasos ar vandens apkrovai kartu su maksimalia vidine vandens apkrova.

Talpų, surenkamųjų šulinių ir pan. statinių sienų projekte turi būti numatyta atsitiktinė sienų apsėmimo iki paaukštintos sienos viršaus galimybė.

3.2 Reikalavimai architektūrinei daliai
Technologinis pastatas statomas lengvų metalo konstrukcijų, daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo sieninių ir stogo plokščių. Pastato pamatai - gręžtiniai, monolitiniai arba surenkami juostiniai.

Lauko durys apšiltintos metalinės arba aliuminės su patikimais užraktais. Visos pastato lauko durys turi turėti šalčiui atsparius pritraukėjus ir atlaikyti ne mažiau kaip 10000 varstymų. 

   Langai gali būti neprojektuojami, parengtinio valymo patalpoje ir cheminių reagentų (jei tokie rangovo bus numatyti) laikymo patalpoje numatomi pakeliami lauko vartai. 

Pastato vidaus pertvaros - daugiasluoksnės sienų plokštės.

Vidaus apdailai naudojami dažai ar kita technologinėms patalpoms naudojama medžiaga turi būti pritaikyta agresyvioms sąlygoms.

Statomo pastato forma, durys, stogo konstrukcija, o taip pat sienų, ir stogo dangų spalvos turi derėti tarpusavyje.

Pastatas ir įrenginiai turi būti įžeminti ne tik dėl žaibosaugos, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo. Statinyje turi būti apsauga nuo žaibų iškrovos.

Vartotojo inžinerinių sistemų apsaugai nuo galimų viršįtampių, kylančių dėl žaibo išlydžio, planuojamos viršįtampių apsaugos.

Technologiniame pastate įrengiama apsauginė signalizacija. Signalai perduodami į centralę, po to per modemą į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų ar vartų atidarymą ir įsilaužimą; antruoju lygiu reaguoja į judesius patalpose. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.

Pastato viduje siūloma numatyti elektrinę šildymo sistemą, užtikrinančią, kad temperatūra šalčiausiu metų laikotarpiu nenukristų žemiau +5ºC. Šildymo prietaisų gabaritai ir pastatymo vietos numatomos Statinio projekte.

Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose turi būti numatyta mechaninė ir natūralaus vėdinimo oro tiekimo ir šalinimo sistema.

Pastato viduje numatomas buitinis apšvietimas. Apšvietimo elektros įranga turi būti parinkta pagal patalpų apšviestumą, paskirtį ir pobūdį, bei įtampos nuostolius. Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti numatomi visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad būtų užtikrinta reikiama apšvita, normalus ir saugus darbas (STR 2.01.01 (3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai“. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga). Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje.

Technologinio pastato grindų danga betoninė.

Turi būti numatytos visos reikalingos, bet šiame sąraše neišvardintos patalpos, kurios yra būtinos užtikrinti nuotekų valymo įrenginių efektyvų darbą ir tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojančių reglamentų reikalavimus.

Patalpų plotus ir aukščius Rangovas turės parinkti taip, kad:

· technologinių įrengimų ir prietaisų aptarnavimui numatyta priėjimo erdvė atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančius darbo saugos reikalavimus;

· technologinių patalpų aukštis turi būti pakankamas, kad technologinių įrengimų ir prietaisų aptarnavimui/iškėlimui būtų galima panaudoti pernešamus ar stacionarius (patalpoje montuojamus) kėlimo mechanizmus;
· buitinių patalpų plotas ir aukštis turi atitikti Lietuvoje galiojančius darbo higienos reikalavimus.
Turi būti vadovaujamasi, kad:

1) visos pastato sienos ir grindys bei kitos konstrukcijos turi būti paruoštos intensyviam patalpų plovimui bei padengtos antikorozinėmis priemonėmis;
2) parengtinio mechaninio valymo įrangos patalpos grindyse turi būti įrengti trapai ir technologinis vamzdynas vandenims nuo grindų nutekėti pvz. į srauto paskirstymo kamerą (prieš biologinio nuotekų valymo įrenginius);
3) orapūčių bei elektros įvado ir automatikos valdymo patalpos turi būti sausos.
3.3 Šildymui ir vėdinimui keliami reikalavimai
Nuotekų valymo įrenginių šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos turi būti projektuojamos laikantis šiuo metu Lietuvoje galiojančio statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimų.
Taip pat būtina laikytis kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių su šildymu, vėdinimu ir oro kondicionavimu susijusių darbo ir priešgaisrinės saugos, higienos, darbų saugos, statybos ir kitų norminių dokumentų.

Technologinės paskirties patalpų oro temperatūra ir oro judrumo charakteristikos duodamos statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ IV skyriuje.

Šildymo prietaisų tipas, eksploatacijos charakteristikos, išorinis pavidalas, šildymo paviršiaus temperatūra turi atitikti higienos normų, priešgaisrinės saugos taisyklių, patalpos paskirties ir joje vyksiančio technologinio proceso reikalavimus.

Šildymo prietaisų atiduodamas į patalpą šilumos kiekis turi būti pakankamas patalpų skaičiuojamajai temperatūrai palaikyti.

Visoms technologinėms ir buitinėms patalpoms apšildyti nuotekų valymo įrenginiuose numatoma naudoti elektrinius šildymo prietaisus. Atskirų patalpų šildymui gali būti naudojami sieniniai ventiliatoriniai šildytuvai, kitoms - elektriniai radiatoriai.

Elektriniams šildymo prietaisams keliami šie reikalavimai:

· elektrinio šildymo radiatoriaus korpusas turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno, sienelės lakšto storis ne mažesnis kaip 1,0 mm;

· elektrinio radiatoriaus paviršius turi būti padengtas korozijai atsparia danga, didžiausia leidžiama paviršiaus temperatūra neturi viršyti 70°C;

· elektrinių radiatorių gamyba ir gamybos kokybė turi atitikti EN standartų reikalavimus;

· elektrinis radiatorius turi būti parenkamas pagal nurodomą skaičiuotiną šilumos kiekį (instaliuotą galią), turi būti komplektuojamas kartu su elektroniniu termoreguliatoriumi, ne mažesnės kaip IP45 klasės drėgnose patalpose, kitose - IP34 klasės;

· radiatorius turi būti sukomplektuotas kartu su tvirtinamosiomis detalėmis, jungiamuoju laidu ir kištuku;

· elektrinis radiatorius turi būti montuojamas, remiantis gamintojo instrukcijomis, turi būti patikimai įžemintas.

Turi būti įrengta šildymo sistema, užtikrinanti minimalias patalpų temperatūras. 

Reikalavimai patalpų temperatūrai ≥+5°C.

         Visos šildymo sistemos turi būti reguliuojamos.

Vėdinimas turi būti numatomas pagal oro pasikeitimus atskirose patalpose. Oro pasikeitimai patalpose turi būti priimami pagal galiojančius reglamentus. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas skydinių ventiliacijai (šiose patalpose turi būti numatomas viršslėgis). Į atskirai statomas spintas agresyvioje aplinkoje turi būti paduodamas švarus oras. Vėdinimas ir oro kondicionavimas turi užtikrinti normalų mikroklimatą visose patalpose. Siekiant sumažinti aplinkos užterštumą ortakiuose turi būti suprojektuoti filtrai. Sanitarinių ir higieninių sąlygų palaikymui patalpose turi būti numatyta mechaninė ir natūralaus vėdinimo oro tiekimo ir šalinimo sistema. 
Parengtinio nuotekų valymo patalpoje oro šalinimo sistema turi apimti kvapų šalinimo priemones (didžiausia leidžiama kvapų koncentracija gyvenamosios aplinkos ore nuo 2026 m sausio 1 d. neturi viršyti 5 OUE/m3). 

Visa agresyvioje aplinkoje montuojama ventiliacijos sistema (prietaisai, įranga ir ortakiai, jų laikikliai) turi būti iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI316 klasės, kitur - cinkuotos skardos.

3.4  Sklypo sutvarkymui keliami reikalavimai
Transporto apsisukimo asfalto dangos aikštelė turi būti įrengiama nuo būsimų įvažiavimo vartų iki Rangovo planuojamų statinių (pastato) sklype. Aptarnavimo takai turi būti numatyti iš trinkelių. Takai ir važiuojamoji dalis perimetru su bortais. Statybvietės teritorija turi būti apsėta žole. 

Visas nuotekų valyklos sklypas turi būti aptveriamas ne žemesne kaip 1,5 m aukščio segmentine tvora, ant kurios pakabinti skydeliai su įspėjamaisiais užrašais apie draudimą patekti į zoną. Tvora segmentinė iš ne plonesnės kaip 5 mm storio vielos, dažyta milteliniu dažymu. Vartai 4-4,5 m pločio, architektūriškai derantys prie planuojamos tvoros, mechaniškai atsidarantys rankiniu būdu, rakinami pakabinama spyna.

4 Techniniai reikalavimai elektros ir automatikos darbams 
4.1  Žaibosauga. Priešgaisrinė signalizacija
Statomiems statiniams turi būti numatyta žaibosauga pagal galiojančių reglamentų reikalavimus. Statiniuose turi būti numatyta ir adresinė priešgaisrinė signalizacija. Signalai perduodami per vidinį LAN į SCADA sistemą. Suprojektuoti reikalingą įrangą centralės įjungimui į bendrovės kompiuterinį tinklą. Taip pat turi būti numatytas duomenų perdavimas saugos tarnybai.
Reikalavimai gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai (GASS):
Centralė:
· Maitinimas AC: 230 +/- 10%, 50Hz;
· Maitinimas DC: 21-27 VDC.
Kilpos sroves stiprumas:
· Ramybės būsena @ 24V 800mA (esant maksimaliam įrenginiu kiekiu);
· Aliarmo būsena @ 24V
1A;
· Maksimalus srovės stiprumas 3A.
Signalizacinės įrangos išvestyje:
· Kilpų skaičius: 4;
· Kilpos ilgis ik: <2 km;
· Standartų atitikimas: LST EN-54 ar lygiavertis.
Kilpos maksimalus įrenginių kiekis:
· Įrenginių kiekis kilpoje - pagal LST EN-54 ar lygiavertį ir jų gamintojų standartus arba techninės sąlygas.
Informacinis ekranas:
· Skystųjų kristalų.
Panelė:
· Valdymo mygtukai;
· Sirenų nutildymas;
· Sistemos perkrovimas;
· Zonos išjungimas;
· Būsenos atstatymas;
· Užrašai ant paneles - lietuvių kalba.
Valdymo apsauga:
· Mechaninė rakteliu.
Funkcijos:
· Gedimų ir pavojaus signalų indikacija detektoriaus tikslumu;
· Indikacija apie detektoriaus atjungimą;
· Prieš aliarminis perspėjimas, pavojaus signalo užlaikymas;
· Pavojaus perdavimo signalo užlaikymas iki 5 min;
· Automatinis perspėjimas apie detektorių užterštumą;
· Klaidingo ir dubliuoto adreso pranešimas;
· Zonų apjungimas ir atskyrimas;
· Programavimas kompiuteriu;
· Įvesčių/įšvesčių programavimas;
· Jungimas į bendrą gaisro centralių tinklą;
· Integruojama į esamą gaisrinės signalizacijos į tinklą ir valdymą;
· Vieta akumuliatorinėms baterijoms (2 vnt.).
4.2  Reikalavimai fizinei apsaugai
Visi fizinės apsaugos reikalavimai įgyvendinami vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybes teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimais patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešojo geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ Visi žemiau nurodyti reikalavimai įdiegiami naujai statomam objektui.
Fizinės apsaugos reikalavimai:
1) Apsaugos zona turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora, ant kurios pakabinti skydeliai su įspėjamaisiais užrašais „Stok! Draudžiama zona. Pašaliniams eiti draudžiama“;
2) Objekto statinių signalizacija turi būti įrengta ant įėjimo durų, vartų, langų bei įrengti judesio davikliai patalpose. GSM ryšio modulį, perduodantį įsilaužimo signalą į apsaugos pultą ir numatyti informacijos perdavimą per kompiuterinį tinklą į Užsakovo centrinę dispečerinę. Suprojektuoti reikalingą įrangą centralės įjungimui į Užsakovo kompiuterinį tinkle;

3) Nuotekų valymo įrenginių statiniai turi būti apšviesti. Numatomas LED apšvietimas su foto elementu, judesio davikliu ir laiko rėle.
Reikalavimai apsaugos-gaisro apsaugos sistemos kontroliniam įrenginiui (centralei):
· Įsibrovimo pavojaus signalizavimo pultas (centralė) su integruotu įeigos kontrolės sistemų valdikliu, metalo korpuse su maitinimo šaltiniu, atitinkantis EN50131-1 ar lygiaverčius reikalavimus ir užtikrinantis 3 apsaugos klasės sistemos veikimo sąlygas;
· Signalai perduodami į centralę, po to per modemą į dispečerinės kompiuterį. Signalizacija pirmuoju lygiu reaguoja į įėjimo durų ar vartų atidarymą ir įsilaužimą; antruoju lygiu reaguoja į judesius patalpose. Apsaugos signalizacijos maitinimas įrengiamas iš bendro elektros maitinimo tinklo ir rezervinio elektros šaltinio akumuliatoriaus dingus įtampai tinkle.

4.3  Nuotekų valymo įrenginių darbo kontrolė ir valdymas
Normalios eksploatacijos sąlygomis nuotekų valymo įrenginiai turi būti valdomi automatiškai, pagal nustatytą SCADA režimą. Operatorius periodiškai prižiūrės nuotekų valymo įrenginius (tikrins matuojamus parametrus, vizualiai vertins atskirų įrengimų: maišyklių, siurblių,  parengtinio valymo, orapūčių, reagentų dozavimo įrangos (jei bus montuojama),  dumblo  tankinimo ir stabilizavimo  įrangos ir kt. darbą,  keis atliekų konteinerius ir pan.). Technologinės įrangos maitinimui turi būti numatytos naujos elektrinio maitinimo, valdymo, automatinio rezervavimo, apskaitos, apsaugos nuo perkrovimų, įtampos svyravimų, trumpalaikių įtampos dingimų ir kt. priemonės.

Technologiniai procesai, vykdomi nuotekų valykloje, turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi nuotekų valykloje AVS el. skydo panelėje ir Užsakovo dispečerinėje (Giraitės kaime). Turi būti įrengta licencijuota SCADA sistema, pritaikyta naudoti naujausioje Windows OS aplinkoje arba išplečiama esama SCADA programa. Naujos SCADA vizualizacijos programos atveju Rangovas pateikia visus išeities programavimo failus, slaptažodžius, reikalingus, norint SCADA sistemą  papildyti ateityje.
Nuotekų valyklos duomenys perduodami GSM ryšiu GPRS technologija, per telekomunikacinių paslaugų operatorių į UAB „Giraitės vandenys“ dispečerinę. Užtikrinant saugumą nuo kibernetinių atakų ar neteisėto įsibrovimo, nuotolinis prisijungimas turi būti saugus. Nuotolinės prisijungimo programos pagalba (pvz. „Teamviewer“, „AnyDesk“ sistema) turi būti numatyta galimybė saugiai stebėti ir valdyti SCADA sistemą. Nuotolinė prisijungimo programa privalo palaikyti nuotolinį nepertraukiamą prisijungimą 24 val./parą.

Nuotekų valyklos  įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas. Tuo pačiu metu, turi būti palikta galimybė vietiniam, rankiniam rėžimui. Valdymo sistema turi būti įdiegta, naudojant programuojamus loginius valdiklius (PLV), ir apimti visas technologinio proceso dalis.  Signalai, perduodami į PLV neturi viršyti 24V įtampos. Nutrūkus ryšiui tarp PLV ir dispečerinės, PLV turi dirbti pagal paskutinius technologinio proceso nustatymus. Užduodamų technologinio  proceso parametrų  dydžio keitimas, darbinių - rezervinių  įrengimų  parinkimas ir  jų  darbo eiliškumo (prioritetų) nustatymas  turi būti  galimas  iš  Užsakovo dispečerinės.

Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių, programuojamo loginio valdiklio, valdymo, matavimo grandinių maitinimo, nuotekų valymo įrenginiuose. 

Rangovas privalės numatyti šiuos kontrolė ir valdymo elementus:
· Technologinės įrangos valdymą per SCADA;
· Technologinei įrangai (jų grupėms) numatyti automatinį ir rankinį valdymo režimus;
· Reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginius su automatiniais reguliatoriais;
· Visų elektros spintų IP (apsaugos klasė) parenkama pagal įrengimo vietą;
· Visos valyklos elektros įrenginiams būtina numatyti apsaugas nuo viršįtampių;
· Ventiliacijos sistema turi būti mechaninė ir natūralaus šalinimo;
· Valyklos apšvietimas turi būti LED šviestuvais su foto elementu, judesio davikliais ir laiko rėle;
· Numatyti technines elektros energijos apskaitą nuotekų valyklai; 
· Duomenų surinkimą ir saugojimą per SCADA.
Visi matavimo prietaisų rodmenys turi būti atvaizduoti pagrindinio valdiklio valdymo panelėje ir tuo pačiu metu perduodami į SCADA (Užsakovo dispečerinėje).
Reikalavimai matavimo prietaisams
Visi matavimo prietaisai privalo turėti MODBUS arba PROFINET integruotas komunikacines sąsajas, o nesant galimybės naudoti standartinį signalinį 4-20 mA signalą (jutikliams).
Visi matavimo prietaisai turi turėti galimybę perduoti signalus nuotoliniu būdu. Prietaisai turi turėti kalibravimo galimybę.
Turi būti pateikti ne tik patys prietaisai, bet ir priklausiniai: tarpinės, laikikliai, sujungimai ir kitos nuolatiniam ir nepertraukiamam darbui reikalingos dalys.
Visi prietaisai turi būti prijungti prie SCADA sistemos. Matavimų perdavimui į valdymo sistemą turi būti naudojamas pramoninis komunikacinis tinklas PROFINET.
Matavimo  prietaisų,  taip pat visų  kitų  technologinės  kontrolės  ir  proceso  valdymo  įtaisų  techninis  aprašymas  turi  būti   pateiktas  lietuvių  kalba, vertimas  iš  užsienio  kalbos turi  būti  atliktas  kvalifikuoto vertėjo -  tos  srities  inžinieriaus.

Panardinami jutikliai - IP68; srieginiai ir flanšiniai jutikliai - IP66; signalų perdavimo įtaisai - IP65.
Kontroliuojami parametrai
Kontroliuojami šie parametrai:
· parengtinio valymo įrenginio būsena;

· nuotekų siurblių būsena;

· maišyklių ir dumblo siurblių būsena;
· automatinių sklendžių padėtis;

· orapūčių būsena ir sukimosi dažnis;

· oro slėgis paduodamo oro linijose;

· reagentų dozatorių būsena (jei naudojami);

· dozuojamo reagento debitas (jei reagentai naudojami);

· deguonies kiekis ir temperatūra bioreaktoriuose;

· atitekančių nuotekų pH ir temperatūra;

· nuotekų ir dumblo lygis talpose, kur jis gali kisti;

· nevalytų, valytų, perteklinių nuotekų, perteklinio šalinamo dumblo debitas.

Aukščiau pateiktas tik minimalus kontroliuojamų parametrų kiekis. Konkurso dalyvis, savo nuožiūra gali siūlyti papildomus prietaisus ir kontroliuojamus parametrus, priklausomai nuo naudojamos technologijos ir automatikos lygio. 
Visi išvardinti parametrai turi būti registruojami ir perduodami į Užsakovo dispečerinėje įdiegiamą SCADA sistemą.
Stacionarūs parametrų matavimo prietaisai
Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti sumontuoti stacionarūs matavimo prietaisai toliau išvardintų parametrų matavimui:
· Vandens lygiui technologinėse talpose, kuriose pagal taikoma technologija jis gali kisti, nustatyti;
· Atitekančių nuotekų temperatūrai ir pH matuoti;
· Valytų, atitekančių, perteklinių nuotekų, perteklinio dumblo debitui matuoti;

· Visuose slėginiuose vamzdžiuose turi būti apsauga nuo perteklinio slėgio įrengiami apsauginiai vožtuvai;
· Deguonies koncentracijos ir temperatūros matuokliai bioreaktoriuose;
· Orapūtėmis tiekiamo oro slėgiui matuoti;
· Cheminių reagentų debitui matuoti (jei numatyta).
Turi būti numatytos ir įdiegtos visos kitos, čia neišvardintos, nuotekų valymo įrenginių komplekso funkcijos, kurios yra būtinos užtikrinant stabilų įrenginių darbą ir reikiamą išvalymo efektyvumą pagal Rangovo taikomus techninius sprendinius.
Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių ir PC kompiuterio (SCADA sistemos).
Proceso  kontrolė, valdymas ir kompiuterinės vizualizacija
Užsakovo dispečrinėje esančioje  vizualizacijos  sistemoje  turi  būti  matoma:

· Visų  įrengimų (orapūčių,  siurblių, maišyklių,  automatinių grotų,  dozatorių ir  kt,) darbinė  būklė - dirba, stovi, yra  automatinio  ar  rankinio valdymo  režimuose,  techniškai  tvarkingas,  ar  yra būdingi  gedimai  ar  automatinio  valdymo  trūkumai, pvz. neateina  signalai  ar  pan.; 
· Nuotekų  debitas prieš/po nuotekų valymą, perteklinių išleidžiamų nuotekų, šalinamo perteklinio dumblo debito  grafikus ne mažiau, kaip 6 mėnesiai atgal. Taip pat vizualizacijoje  turi  būti  pateikiami  nuotekų po valymo, perteklinių nuotekų  apskaitų  parodymai  laiko  bėgyje  nuo pat  eksploatavimo  pradžios (grafikas  laiko  ašyje). Trumpiausias užduodamas laiko intervalas pritekėjimo  svyravimams patikrinti – ne daugiau 2  valandos; 
· Biologinių reaktorių darbo duomenys su laiko ir technologinių parametrų vizualizacija (deguonies konc., temperatūra, nuotekų lygis (SBR atveju));
· Turi būti galimybė gauti visos įrangos darbo sumines motovalandas;
· Vizualizacijoje turi būti matomi visi aukščiau paminėtų įrenginių aprašymuose nurodyti darbo parametrai: lygiai talpose, debitai, deguonies konc., temperatūra, pH ir t.t. su  šių duomenų kitimo užrašymu  paskutinių  6 mėnesių bėgyje. Tam tikslui Rangovo numatomoje vietoje pastatomi reikalingi kontrolės-matavimo prietaisai, kurie  turi  atitikti kontroliuojamų  parametrų  kitimo ribas;
· Dozuojamo reagento kiekis (arba debitas, dozavimo laikas), užduodamas  dispečerinės  vizualizacijoje – jei taikoma;
· Tiekiamo į bioreaktorių oro slėgis, taip turi būti galimybė šį dydį matyti paskutinių 6 mėnesių bėgyje (užrašymas grafiškai).
Vizualizacijoje  turi  būti matomos  valyklos darbo paros ir mėnesio  ataskaitos (lentelių ir grafikų  pavidalu) su galimybe  jas  atspausdinti,  taip pat tokią galimybę turi turėti ir užduodamų  technologinių  parametrų kitimo laiko bėgyje grafikai. Minėtų ataskaitų  apimtį  Rangovas  kartu su Užsakovu aptars paleidimo-derinimo  darbų  eigoje.

Avariniai  pranešimai, kurie turi perduodami į Užsakovo dispečerinę:
1. Neteisėto įsibrovimo į technologinį pastatą signalas;

2. Technologinio pastato gaisro ir gaisro valyklos teritorijoje pranešimo signalas;

3. Elektros tiekimo sutrikimo atvejai, įtampos dingimo atvejai;
4. Avariniams pranešimams ir svarbiems technologiniams sutrikimams numatyti signalus SCADA sistemoje.
5 Medžiagų ir mechaninės įrangos techninės specifikacijos

5.1  Valyklos  mechaninės  įrangos  parinkimas

Technologiniai  duomenys nuotekų  valyklos mechaninės įrangos (grotų, siurblių, maišyklių, orapūčių, dekanterių ir kt.) parinkimui pateikti ankstesniuose skyriuose. Čia pateikiami tik techniniai mechaniniai reikalavimai.

Siurbliai  turi būti  parinkti  atsižvelgiant į  persiurbiamą  terpę:  nuotekų ir  cheminių  tirpalų agresyvų  poveikį, dumblo  koncentraciją, reagentų tirpalo klampumą ir pan. Reagentams -  diafragminius  siurblius. Įrenginių  tuštinimui reikalingi vertikaliniai ašinio ar kitokio tipo siurbliai su pakankamu debitu ir nedideliu pakėlimo aukščiu.

Maišyklės bioreaktoriuose turi būti su horizontalia ašimi, rezervuaruose to paties tipo ir  gamintojo. 

Visų  siurblių,  kurių pavarų  elektros  galia  1  kW  ir daugiau, eksploatacinis  darbo  taškas turi  būti  artimas  optimaliam,  t.y. naudingo  veiksmo  koeficiento  dydis  turėtų  būti  (0,8 - 1,0) n.v.k.  maksimalaus.

Orapūtės oro  tiekimui  į  biologinį  valymą ir dumblo stabilizavimą - krumpliaratinės (rotorinės) arba sraigtinio  tipo.

Aeratoriai - smulkiadispersiniai membraniniai  EPDM diskiniai (“lėkštelės”) arba vamzdinio  tipo. Aeratorių išdėstymas turi atitikti gamyklos gamintojos reikalavimus. 

Mechaninės įrangos sumontavimui turi būti pateikti montavimo brėžiniai 1:50 mastelyje,  jiems  reikalingas  Užsakovo ir Inžinieriaus pritarimas.

Visos mechaninės įrangos gamyklos gamintojos techninės instrukcijos turi būti pateiktos  lietuvių kalba.  

5.2 Vamzdžiai

Polietileniniai PE slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys 
PE slėginių bendrosios paskirties vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdžių ir fasoninių dalių išoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir armatūra turi būti tinkami minimaliam PN10 darbiniam slėgiui. 

Neplastifikuoto polivinilchlorido slėginiai vamzdžiai ir fasoninės dalys

Polivinilchloridiniai PVC slėginiai vamzdžiai turi atitikti LST EN ISO 1452-2 ar lygiavertį. Jei nenurodyta kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti skirti min. PN10 darbo slėgiui. 

Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo žiedais. Tirpiklinio cemento tipo sujungimai neturi būti nenaudojami. 

Galima naudoti plienines ir ketaus fasonines dalis, iš vidaus ir išorės padengtas emaline danga pagal LST EN ISO 11177:2019 ar lygiavertį arba aliuminio lydinį su nailono lygiaverte danga ir aptaisu. 

Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdžiais fasoninės dalys turi būti jungiamos flanšais ar movomis, pagamintais iš kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio. Nuo korozijos plieninės fasoninės dalys turi būti apsaugomos emalinėmis sistemomis. Jeigu terpė yra netinkama, neplastifikuoti PVC (NPVC) neturi būti naudojami.

Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) savitakiniai vamzdžiai ir fasoninė įranga savitakos kolektoriams

PVC vamzdžių ir fasoninės įrangos išoriniai skersmenys turi atitikti standartą LST EN 1401-1:2019+A1:2023 ar lygiavertį. 

Vamzdžiai ir fasoninė įranga sujungiami movos-įvorės sujungimais su elastomero sandarinimo žiedais. 

Naudotinos vamzdžių klasės parenkamos techninėse Statinio projekto specifikacijose ir brėžiniuose.

Polietileno PE100 RC slėgio vamzdžiai ir fasoninės dalys

Vamzdžiai turi turėti kilmės sertifikatus ir atitikti LST EN 12201 ar lygiavertį standartą. Vamzdžio tipas parenkamas priklausomai nuo vamzdyno įrengimo metodo. Vamzdžiai turi būti įrengiami laikantis gamintojo nurodymų.

Jei nenurodoma kitaip, vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti tinkami minimaliam PN10 darbinam slėgiui.

PE vamzdžiai jungiami sandūriniu suvirinimu ir naudojant elektra virinamas movas. Jungiant suvirinimu ir elektriniu sulydimu, būtina tiksliai laikytis vamzdžių gamintojo nurodymų,

Su ketinėmis fasoninėmis dalimis PE vamzdžiai jungiami pagal LST EN 1092-2 ar lygiavertį, naudojant pritvirtinamus PE atvamzdžius

5.3  Technologiniai vamzdynai

Bendrieji reikalavimai

Planuojamame sklype turi būti pakloti visi inžineriniai tinklai. Tinklų ilgiai priklausys nuo konkrečių Konkurso dalyvio/Rangovo siūlomų sprendinių planuojamame sklype. Atkreipiamas Rangovo dėmesys, kad esami tinklai, trukdantys naujai statybai turi būti perkloti. Sklypo tinkluose numatomi gelžbetoniniai šuliniai turi būti nelaidūs vandeniui iš betono C35/45 W8 F200. Savitakinės nuotekynės šuliniams naudojami g/b žiedai turi būti pagaminti vibropresavimo būdu, žiedai turi būti su užlankais.

Visi vamzdžiai, sklendės ir jungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei būtina, turi perduoti Inžinieriui sertifikatus, kurie parodo, kad medžiagos buvo išbandytos ir atitinka šios specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus.

Vamzdynas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad jokie hidrauliniai smūgiai ar savojo konstrukcijos svorio apkrovos nebūtų perduodamos į įrenginių (siurblių, orapūčių ir pan.) flanšus, korpusus ar kitą mechaninę įrangą.

Techniniam vandentiekiui (į parengtinį nuotekų valymą), technologiniams (slėginiams) tinklams naudoti plastikinius PE vamzdžius, savitakiniams - plastikinius PVC vamzdžius. 

Lauko tinkluose naudoti pleištines ketines sklendes. Jeigu nenurodyta kitaip, slėginiai vamzdynai turi būti parinkti ne mažesniam kaip PN10 slėgiui.

Plastikiniai (PVC, HDPE, PP ir pan.) vamzdžiai ir jungiamosios dalys turi būti patiektos su neopreno gumos movomis.

Visi flanšai turi atitikti LST EN 1092 ar lygiavertį standartą. 

Visuose vamzdžiuose turi būti įrengta būtina oro pašalinimo (nuorinimo) armatūra, mėginių ėmimo ventiliai ir praplovimo jungtys.

Ketaus ir kalaus ketaus vamzdžiai

Visi kaliojo ketaus vamzdžiai turi būti pagaminti gamintojo, galinčio užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 ar lygiavertį reikalavimus.

Jei nenurodyta kitaip, slėginiam vamzdynui skirti vamzdžiai turi būti tinkami mažiausiai PN10 darbiniam slėgiui.

Kaliojo ketaus vamzdžiai turi atitikti LST EN 545:2010 (vandentiekiui) ir LST EN 598:2008+A1:2009 (nuotekoms) ar lygiaverčių standartų reikalavimus. Jei nenurodyta kitaip, visi vamzdžių sujungimai turi būti „įstumiamo“ tipo lygiu galu į movą, kuri užsandarinama vientisa žiedine gumine tarpine ir gali pasisukti mažiausiai 3 laipsnius. Tarpinės – pagal LST EN 681-1+A1:2001 standartą. Tarpinės yra vieninteliai elementai, nuo kurių priklauso sujungimų sandarumas. Sujungimo žiedai prieš panaudojimą turi būti laikomi vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.

Kaliojo ketaus fasoninės dalys (fitingai) turi būti naudojamos flanšinės arba movinės. Fasoninės dalys turi turėti tas pačias charakteristikas kaip ir vamzdžiai. Medžiagos, naudojamos kaliojo ketaus vamzdžių ir fasoninių dalių gamybai, vamzdžių ir fasoninių dalių bandymai turi atitikti LST EN 545:2010 ar atitinkamai LST EN 598:2008+A1:2009 ar lygiaverčių standartų reikalavimus.

Visi kaliojo ketaus vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti padengti tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Išorinis ir vidinis jų padengimas turi atitikti LST EN 545:2010 (vandentiekiui) ir LST EN 598:2008+A1:2009 (nuotekoms) ar lygiaverčių standartų reikalavimus.

Nerūdijančio plieno vamzdžiai

Visas nerūdijantis plienas vamzdžiams ir fasoninėms detalėms, skirtas nuotekoms ir dumblui transportuoti turi būti iš AISI 316 arba kitos ne prastesnės nerūdijančio plieno klasės. Oro vamzdynas orapūčių patalpoje turi būti montuojamas iš ne prastesnės nerūdijančio plieno klasės nei AISI304.

Turi būti naudojami tiesūs ISO dydžio vamzdžiai (standartai LST EN 10217-7, LST EN 10296-2 ar lygiaverčiai). Naudojamų vamzdžių sienelių storis turi būti ne mažesnis negu, kad yra nurodyta žemiau pateikiamoje lentelėje:

Nerūdijančio plieno vamzdžių minimalūs sienelių storiai

	Nominalus dydis
	Vamzdžio sienelės storis, mm

	Iki Dsal. 80 imtinai
	1,6

	Dsąl. 100 iki Dsąl. 250 imtinai
	2,0

	Dsąl. 300 iki 450
	3,0


Sąlyginis (Dsal.) ir išorinis (Do) nerūdijančio plieno vamzdžių skersmuo

	Dsal. Do
	10

17.2
	15

21.3
	20

26.9
	25

33.7
	32

42.4
	40

48.3
	50

60.3
	(65)

(76.1)
	80

88.9

	Dsal.
	100
	(125)
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	(450)

	Do
	114.3
	(139.7)
	168.3
	219.1
	273
	323.9
	355.6
	406.4
	(457.2)

	Dsal.
Do
	500

508
	600

610
	700

711
	800

813
	1000 1016
	1200

1220
	
	
	


Jei įmanoma, reikia vengti skliausteliuose nurodytų vamzdžio skersmenų.

Alkūnės turi būti suprojektuotos kaip ilgi, sklandūs sulenkimai spinduliu maždaug 1,5 karto nominalaus vamzdžio dydžio ir neturi būti pagaminti iš suvirintų segmentų.

Flanšiniai sujungimai, jei nenumatyta kitaip, turi būti užleidžiamo tipo sujungimai su privirintais žiedais su kakliukais ir laisvais flanšais.

Kitų medžiagų plastikiniai vamzdžiai ir fasoninės detalės

Galimybė naudoti plastikinius vamzdžius atitinkamiems tikslams turi būti patvirtinta kokybės sertifikatu.

Parinkti vamzdyno ir su juo susijusius elementus, jų medžiagą, juos projektuoti, montuoti ir jungti reikia laikantis gamintojo rekomendacijų.

Jeigu naudojamam vamzdžio tipui slėgiai, apkrovos ir įtempimai yra jam leistinose ribose, nereikia jokių specialių skaičiavimų, parenkant vamzdžius vidinio slėgio atžvilgiu.

Jei vamzdžiai klojami atvirame ore, turi būti imamasi saugumo priemonių perduodant apkrovas, siekiant užtikrinti tinkamą vamzdynų funkcionavimą. LDPE, HDPE, PP ir kiti plastikiniai vamzdžiai, kurių elastingumas po apkrovimų gali kisti, visu horizontaliu ilgiu turi būti tiesiami plieniniuose profiliuose. Leistini nukrypimai, kai vamzdžio skersmuo iki DN50 yra 3 mm, kai skersmuo daugiau nei DN50 – 5 mm.

Vamzdžių, klojamų atvirame ore, plastiko atsparumas UV spinduliams turi būti patvirtintas sertifikatu. Jei vamzdžiai neturi tokio sertifikato, tikėtina, kad nuo UV spindulių poveikio jie gali tapti trapūs, todėl tokių vamzdžių naudoti neleidžiama.

Vamzdžių bei fasoninių dalių gamybai naudojama medžiaga turi būti didelio tankio polietilenas, atitinkantis LST EN 12201-2 ir LST EN ISO 12162:2010 ar lygiaverčius standartus.

5.4 Sklendės

Pleištinės sklendės

Sklendės turi atitikti LST EN 1074-2 ar lygiaverčio standarto reikalavimus. Sklendės turi būti skirtos atitinkamai darbui su vandeniu ir nuotekomis, nominaliam slėgiui 10 bar. Visos sklendės turi būti nepralaidžios lašams, kai slėgis yra 10 bar.

Sklendės velenas turi būti neiškylantis, pagamintas iš nerūdijančio plieno, kanalas tiesus. Korpusas pagamintas iš kalaus ketaus, padengtos epoksidine danga. Sklendės pleištas iš kaliojo ketaus, visiškai gumuotas, padengtas elastomeru, atitinkančiu LST EN 681-1 ar lygiavertį.

Sklendės turi būti jungiamos flanšais.

Peilinės sklendės

Sklendės turi atitikti LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 681-1 ar lygiaverčių standartų reikalavimus. Sklendžių korpusas turi būti ketinis, padengtas epoksidine danga. Peilinis uždoris turi būti pagamintas iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno, iškylantis į išorę velenas gali būti iš galvanizuoto plieno.

Sklendžių, kurias apsemia nuotekos, korpusas turi būti iš rūgštims atsparaus nerūdijančio plieno arba PE.

Peilinės sklendės turi būti uždaromos rankiniu būdu sukant uždarymo ratą, ant kurio nurodyta uždarymo kryptis.

6 Eksploatacijos ir priežiūros personalo instruktavimas

Užsakovo personalas (ne mažiau kaip du asmenys) turės būti instruktuojamas statybos, montavimo ir paleidimo-derinimo laikotarpiu. Užsakovas paskirs tinkamą personalą, kurio darbą prižiūrės Rangovas.

Rangovas nebus atsakingas už jo instruktuojamų žmonių žinių įsisavinimo kokybę, tačiau jis turi Užsakovą informuoti apie tuos instruktuojamus asmenis, kuriuos, jo nuomone, negalima tinkamai instruktuoti. Atlyginimus instruktuojamam Užsakovo personalui už visą instruktavimo laiką mokės Užsakovas. Rangovas informuos Inžinierių apie lankomumą.

Užsakovo darbuotojai turės būti instruktuojami apie teorinius nuotekų valymo procesų ir Rangovo įdiegtos technologijos pagrindus, pagrindinius valymo įrenginių komponentus ir įrangą, jų veikimą ir priežiūrą. Instruktavimas turės vykti lietuvių kalba.

Užsakovo įrangos aptarnavimo ir priežiūros specialistai apie įrangos veikimo principus, eksploatacijos ypatumus ir priežiūrą turės būti instruktuojami paleidžiant įrenginius. Praėjus mėnesiui nuo įrenginių paleidimo, Užsakovo įrangos aptarnavimo ir priežiūros specialistai turės būti instruktuojami pakartotinai, praktiškai pademonstruojant jiems visus įrangos aptarnavimo ir priežiūros veiksmus ir užtikrinant, kad suteiktos žinios yra pilnai įsisavintos.

Rangovas prieš pradėdamas technologinės įrangos paleidimo-derinimo darbus turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros lietuvių kalba, o prieš pradėdamas technologinius instruktavimus turės pateikti nuotekų valymo įrenginių technologinio proceso aprašymo ir jos valdymo instrukcijų preliminarią versiją lietuvių kalba. Šią versiją Rangovas turės papildyti ir pataisyti, atsižvelgdamas į Užsakovo ir Inžinieriaus pastabas, ir pateikti Užsakovui galutinį variantą (3 egz. spausdinti ir 1 skaitmeniniame formate (*.pdf)) prieš praktinius Užsakovo personalo instruktavimus apie technologinio režimo užtikrinimą.

7 Technologinio proceso garantijos

Rangovas yra atsakingas už tai, kad nuotekų valymo įrenginių procesas vyktų pagal projektą ir būtų pasiektas reikalaujamas nuotekų išvalymo efektyvumas. Išvalymo efektyvumas tikrinamas efektyvumo bandymų pagalba. Bandymų procedūros yra aprašytos šiame skyriuje.

Rangovas garantuoja, kad jo suprojektuotuose ir pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose (esant projektiniams atitekančių nuotekų užterštumams ir debitams) valytos nuotekos neviršys valytoms nuotekoms keliamų užterštumo reikalavimų ir pasieks dumblo tankinimo reikalavimus.

Nuotekų valymo įrenginių darbo efektyvumo bandymų rūšys

Rangovas turi nuotekų valymo įrenginių išvalymo efektyvumą nustatančius bandymus - baigiamuosius bandymus:

· Baigiamieji bandymai atliekami iki Statinių užbaigimo komisijos akto pasirašymo ar deklaracijos surašymo dienos (kaip tą nurodo teisės aktai). Jų metu Rangovas turi įrodyti, kad pastatyti nuotekų valymo įrenginiai pasiekia deklaruotą išvalymo efektyvumą;

Prieš atliekamus bandymus Rangovas turi paruošti paleidimo-derinimo darbų ir baigiamųjų bandymų programą (-as) ir pateikti ją (jas) Užsakovui suderinti.

Valymo efektyvumo pademonstravimo bandymai (Baigiamieji bandymai)

Pastatęs nuotekų valymo įrenginius Rangovas turi įrodyti/pagrįsti, kad jo nuotekų valymo įrenginiai išvalo nuotekas iki reikalaujamo lygio. Rangovas turi atlikti vieną išvalymo efektyvumą įrodantį tyrimą. Tyrimo trukmė - 7 paros. Tyrimas turi būti atliekamas sausmečiu, kai į nuotekų valymo įrenginius nepatenka lietaus ir polaidžio vanduo, kuris galėtų iškreipti tyrimo rezultatus.

Rangovas turi informuoti Užsakovą apie planuojamą tyrimų pradžią ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki tyrimų pradžios.

Bandymą  galima  pradėti, kai:

· hidrauliškai  išbandytos  visos  talpos,

· atliktas įrenginių individualus  ir  kompleksinis  bandymas bei  funkcionalumo patikrinimas  su  švariu  vandeniu (parengtinio  valymo  įrenginių,  siurblių,  orapūčių, maišyklių, aeravimo sistemos, kitų  mechaninių mazgų ir įtaisų) ir Užsakovui pateikta atitinkama  dokumentacija,

· visoms  technologinėms  grandims  užtikrintas  pastovus  elektros  energijos  tiekimas, pilnai  baigti  elektrotechnikos-automatikos ir  mechanikos paleidimo  derinimo  darbai,  išskyrus kai kuriuos  proceso  valdyme ir SCADA  sistemoje,  kas  turi  būti  suderinta  su  Užsakovu  ir  Inžinieriumi.
Už visas eksploatacines išlaidas Baigiamųjų bandymų metu pilnai yra atsakingas Rangovas, išskyrus už Užsakovo personalo darbo laiko apmokėjimą bandymo metu.

Rangovo vykdomų baigiamųjų bandymų metu imami atitekančių ir išleidžiamų nuotekų mėginiai. Tyrimų metu taip pat turi būti matuojamas ištekančių nuotekų debitas. Paros vidutinio debito (24 val.) pavyzdžiai prieš ir po valymo turi būti imami automatiniais semtuvais, semiant proporcingai debitui arba rankiniu būdu kas valandą ir sumaišant proporcingai debitui. Tyrimų metu Rangovas atsako už visas analizes, reikalingas atliekant procesų darbo kontrolę pagal visas procedūras ir tvarką. Turi būti matuojami tie rodikliai kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos teisės aktai: septynių parų biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), skendinčios medžiagos (SM), b.azotas, b.fosforas. Bandymų rezultatai turi būti apskaičiuojami pagal paros mėginių analizių vidurkį bandomuoju laikotarpiu. Tam, kad įrodyti nuotekų valymo procesų atlikimo teisingumą, kontrolės testų rezultatai, pagal visus reglamentuojamus parametrus turi neviršyti reikalaujamo išvalymo efektyvumo pagal normatyvus.

Mėginių tyrimas turi būti atliekamas pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos patvirtintas taisykles ir rekomendacijas.

Neatitikimas nustatytiems reikalavimams

Jei Rangovo atliekamų bandymų rezultatai neatitinka aprašytų reikalavimų, Rangovas privalo imtis procesų atitaisymo ir pritaikymo priemonių. Bandymai ir atliekami tyrimai kartojami, kai tik užbaigiami atitaisymo darbai. Atitaisymo veiksmai, sąlygojantys darbinių įrenginių dalių pakeitimą, turi būti patvirtinti Užsakovo. Visas su atitaisomaisiais darbais susijusias išlaidas turi padengti Rangovas. O taip pat išlaidas ekspertavimui, jei nebus nustatyta Užsakovo-eksploatuotojo  kaltė, turi  prisiimti  Rangovas. 

Jei bus aiškiai  nustatyta, kad nuotekų išvalymas  nepasiekiamas dėl kai kurios  įrangos  netinkamumo, tai  išlaidas  dėl  jos  pakeitimo pilnai  padengia  Rangovas.

Rangovas nebus laikomas atsakingu, jei Rangovo atliekamų bandymų rezultatai neatitinka aprašytų reikalavimų dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių, tokių, kaip atitekančių nuotekų užterštumai ir ar nuotekų debitai. Tokias aplinkybes įrodyti yra Rangovo pareiga.
PRIDEDAMA: 
1. Kadastro bylos ištrauka. 

2. „Natūra 2000“ išvada. 

______________________________
46
32

